КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Муниципального образования «ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2021 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения Муниципального образования «ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. г. Новосибирск, 2021 г. - Состав документа Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы: Глава 1; "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";. Глава 2; "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";. Глава 3; "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";. Глава 4; "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";. Глава 5; "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения". Глава 6; "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";. Глава 7; "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";. Глава 8; "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";. Глава 9; «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;. Глава 10; "Перспективные топливные балансы";. Глава 11; "Оценка надежности теплоснабжения";. Глава 12; "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";. Глава 13; "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения". Глава 14; "Ценовые (тарифные) последствия". Глава 15; "Реестр единых теплоснабжающих организаций". Глава 16; "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения". Глава 17; "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения". Глава 18; "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав документа	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	8

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	12

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

1.1.	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	14

1.1.2	Зоны действия производственных котельных	19

1.1.3	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.4	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

1.2.	Часть 2. Источники тепловой энергии	21

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	21

1.2.2.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	28

1.2.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто		.	28

1.2.4.	Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	28

1.2.5.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	31

1.2.6.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха				.	31

1.2.7.	Среднегодовая загрузка оборудования	41

1.2.8.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	41

1.2.9.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	42

1.2.10.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии		43

1.2.11.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	43

1.2.12.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	44

1.3.	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	45

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	45

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	48

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	48

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	48

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	49

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	50

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	55

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	56

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	87

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	87

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов		87

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	91

1.3.13.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	94

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	98

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	99

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	99

1.3.17.	Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	102

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	103

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	104

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	108

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	108

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	110

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

1.4.	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	112

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	112

1.4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	118

1.5.	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	118

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	118

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	119

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	120

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	120

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	122

1.5.6.	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	122

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	123

1.6.	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	123

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии		123

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	125

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	126

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	130

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	130

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя	132

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	132

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	136

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	136

1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	137

1.8.1.	Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии		137

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	141

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	142

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	142

1.8.1.	Описание использования видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии	142

1.8.2.	Описание преобладающего в муниципальном округе «Город Березники» Пермского края вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	143

1.8.3.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа «Город Березники» Пермского края	143

1.8.4.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	143

1.9.	Часть 9. Надежность теплоснабжения	143

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	143

1.9.2.	Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	147

1.9.3.	Частота отключения потребителей	147

1.9.4.	Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	147

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	147

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти	147

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	147

1.9.8.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	148

1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	149

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»	149

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	154

1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	155

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет		155

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	159

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	159

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	160

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	160

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность). Поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	160

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	160

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа	161

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	161

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	165

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	168

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	169

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	169

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	169

1.13.	Приложения к Главе 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	170

1.13.1.	Оперативная схема БТЭЦ-2	171

1.13.2.	Оперативная схема Правобережной котельной	172

1.13.3.	Оперативная схема котельной Гор.больницы №2	173

1.13.4.	Оперативная схема водогрейной части котельной ВЧД-8	174

1.13.5.	Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников	175

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Термины и определения	12

Таблица 2. Количество точек поставки тепла ПАО «Т Плюс»	14

Таблица 3. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников ПАО «Т Плюс»	14

Таблица 4. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников тепловой энергии, переданных по концессионному соглашению	15

Таблица 5. Количество точек поставки пара ПАО «Т Плюс» от собственных источников	15

Таблица 6. Полный перечень источников тепловой энергии на территории МО «Город Березники» Пермского края	17

Таблица 7. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

Таблица 8. Структура основного оборудования источников тепловой энергии, работающих в комбинированном режиме	21

Таблица 9. Структура основного оборудования котельных АО «БСК»	21

Таблица 10. Параметры установленного оборудования БТЭЦ-2	22

Таблица 11. Технические характеристики подогревателей сетевой воды на ИТЭ, работающих в комбинированном режиме	23

Таблица 12. Параметры установленного оборудования источников тепловой энергии АО «БСК»	24

Таблица 13. Параметры вспомогательного оборудования котельных АО «БСК»	25

Таблица 14. Параметры локальных котельных, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края	26

Таблица 15. Объем потребления тепловой энергии по источникам тепловой энергии	28

Таблица 16. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования котельной ВЧД-8	29

Таблица 17. Сроки ввода в эксплуатацию оборудования БТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс»	30

Таблица 18. Температурные графики отпуска тепловой энергии котельных, расположенных на территории МО «Город Березники» Пермского края	33

Таблица 19. Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии за 2019 год	41

Таблица 20. Перечень приборов технического учета отпуска тепловой энергии	41

Таблица 21. Изменения в способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети относительно предыдущей актуализации на БТЭЦ-2	42

Таблица 22. Данные об авариях и отказах оборудования (и времени восстановления) за 2016-2020 гг. с указанием причин их возникновения	43

Таблица 23. Изменения в составе теплогенерирующего оборудования источников, относительно предыдущей актуализации, включая: марку, установленную мощность (УТМ), располагаемую мощность (РТМ) с указанием причины ограничения	44

Таблица 24. Характеристики тепловых сетей, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края	48

Таблица 25. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от ИТЭ БТЭЦ-2	49

Таблица 26. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях источника тепловой энергии Правобережная	49

Таблица 27. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях источника тепловой «ВК «Гор. Больница»	49

Таблица 28. Расчетные параметры теплоносителя на выходе с БТЭЦ-2	64

Таблица 29. Изменение давления на насосных станциях, как на ПН-1 и ПН-2, так насосных станций на ЦТП	70

Таблица 30. Изменения давления на тепловых пунктах	71

Таблица 31. Основные параметры дросселирующих узлов на обратном трубопроводе	83

Таблица 32. Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей г. Березники за 2016-2019 гг.	87

Таблица 33. Нормативы технологических потерь и оценка тепловых потерь в тепловых сетях	97

Таблица 34. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года, тыс.Гкал	99

Таблица 35. Характеристика насосного оборудования, установленного на ПНС	105

Таблица 36. Характеристика электроприводов запорно-регулирующей арматуры, установленной на Понизительной насосной № 1	105

Таблица 37. Характеристика электроприводов запорно-регулирующей арматуры, установленной на Понизительной насосной № 2	106

Таблица 38. Перечень выявленных бесхозяйных сетей	109

Таблица 39. Энергетические характеристики эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия Правобережной котельной	110

Таблица 40. Энергетические характеристики эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия БТЭЦ-2	110

Таблица 41. Значение договорных тепловых нагрузок в сетевой воде в расчетных элементах территориального деления	118

Таблица 42. Договорные нагрузки в расчетных элементах по группам потребителей	118

Таблица 43. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	120

Таблица 44. Расчетная величина годового потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	121

Таблица 45. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по ИТЭ	123

Таблица 46. Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии	123

Таблица 47. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки	123

Таблица 48. Описание изменений в балансах тепловой мощности	131

Таблица 49. Баланс водоподготовительных установок	132

Таблица 50. Описание изменений в балансах тепловой мощности	136

Таблица 51. Виды топлива, используемого источниками тепловой энергии, расположенными на территории МО «Город Березники» Пермского края	137

Таблица 52. Фактические расходы топлива на БТЭЦ-2	138

Таблица 53. Топливные балансы	139

Таблица 54. Вид резервного вида топлива	141

Таблица 55. Характеристики используемого топлива	142

Таблица 56. Анализ изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	143

Таблица 57. Показатели надежности системы теплоснабжения	146

Таблица 58. Среднее нормативное время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период	148

Таблица 59. Основные технико-производственные показатели работы ПАО «Т Плюс»	150

Таблица 60. Основные технико-производственные показатели работы АО «БСК»	152

Таблица 61. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» в МО «Город Березники» Пермского края	155

Таблица 62. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» в МО «Город Березники» Пермского края	155

Таблица 63. Установленные тарифы для АО «БСК» в МО «Город Березники» Пермского края	156

Таблица 64. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «БСК» от «ВК Гор. Больница»	157

Таблица 65. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии от АО «БСК»	157

Таблица 66. Тариф на тепловую энергию (мощность) по МО «Город Березники» Пермского края	157

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Функциональная структура теплоснабжения г. Березники	16

Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии БТЭЦ-2	34

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии от ВК «Гор. Больница»	35

Рисунок 4. Температурный график отпуска тепловой энергии от Правобережной котельной	36

Рисунок 5. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №5 г. Усолье	37

Рисунок 6. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №1 г. Усолье	38

Рисунок 7. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №6 с. Пыскор	39

Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ВЧД-8 (ДТВУ-1)	40

Рисунок 9.Температурный график 125/70 работы после ЦТП (зависимая схема)	53

Рисунок 10. Температурный график 95/70 работы после ЦТП (независимая схема)	54

Рисунок 11. График отклонения температур сетевой воды по трубопроводу М2	55

Рисунок 12. График отклонения температур сетевой воды по трубопроводу М1	55

Рисунок 13. Схема сетей работающий после ПН-1 и ПН-2 (фиолетовые участки) на изометрической подоснове	58

Рисунок 14. Области действия ПН-1 (красная зона) и ПН-2 (зелёная зона)	59

Рисунок 15. Области действия ненормативного давления на потребителя на вводе в обратном трубопроводе	60

Рисунок 16. Сравнительный пьезометрический график работы сети с работающей ПН-1 и отключённой для потребителя, находящегося в самой низкой рельефной точке	62

Рисунок 17. Сравнительный пьезометрический график работы сети с работающей ПН-2 и отключённой для потребителя, находящегося в самой низкой рельефной точке	63

Рисунок 18. Схема трубопроводов у Павильона М1-6	65

Рисунок 19. Зоны действия промежуточных насосных станций: зеленая - ПН-2, красная - ПН-1	66

Рисунок 20. Пьезометрический график от «ВК» до «ЦТП-4»	67

Рисунок 21. Пьезометрический график от «ВК» до «ЦТП-5»	68

Рисунок 22. Пьезометрический график от БТЭЦ-2 до ЦТП-12	69

Рисунок 23. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Аксакова в камере К-А1-4	77

Рисунок 24. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Гагарина в камере К-Г-6	78

Рисунок 25. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Ломоносова в камере К-Л2-5	79

Рисунок 26. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Пятилетки в камере К-М4-28	80

Рисунок 27. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Щорса в камере К-А1-3-23	81

Рисунок 28. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Юбилейная в камере К-М1-16	82

Рисунок 29. Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-14	84

Рисунок 30 Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-20	85

Рисунок 31. Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-21	86

Рисунок 32. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и с насосным смешиванием СО и СВ	100

Рисунок 33. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС с элеваторным присоединением СО и СВ	100

Рисунок 34. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ	100

Рисунок 35. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ	100

Рисунок 36. Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС с	101

Рисунок 37. Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением СО	101

Рисунок 38. Схема ЦТП (ИТП) с элеваторным присоединением СО	101

Рисунок 39. Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на перемычке	101

Рисунок 40. Схема №1. Потребитель с независимым присоединением системы отопления	102

Рисунок 41. Схема №2. Потребитель с элеваторным присоединением системы отопления	102

Рисунок 42. Схема №4. Потребитель с непосредственным присоединением системы отопления	102

Рисунок 43. Зона действия котельной №6, с. Пыскор	113

Рисунок 44. Зона действия котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный	114

Рисунок 45. Зона действия индивидуальных котельных МО «Город Березники» Пермского края	115

Рисунок 46. Зона действия источников тепловой энергии на правом берегу р.Кама	116

Рисунок 47. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края	117

Рисунок 49. Пьезометрический график до мкр. Нартовка	127

Рисунок 50. Пьезометрический график от Правобережной котельной до самого удаленного потребителя	128

Рисунок 51. Пьезометрический график от ВК «Гор. Больница» до самого удаленного потребителя	129

Рисунок 52. Принципиальная схема теплоснабжения п.Нартовка	167

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края обеспечивается организациями:

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» (далее ПАО «Т Плюс»);

АО «Березниковская сетевая компания» (далее АО «БСК»);

«Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги», далее по тексту ОАО «РЖД»;

ООО «Энергоресурс»;

ПАО «Уралкалий».

В зону эксплуатационной ответственности теплогенерирующей компании ПАО «Т Плюс» и теплосетевой АО «БСК», относится левобережная и правобережная части г. Березники.

В эксплуатационной ответственности АО «БСК» находятся два источника тепловой энергии:

- Правобережная котельная г. Березники, Правобережный район, в 2-х км западнее микрорайона «Усольский»;

- Котельная городской больницы (ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А. г. Березники») г. Березники, ул. Ломоносова, д. 102, ВК «Гор. Больница».

Наиболее крупная система теплоснабжения, покрывающая левобережную часть г. Березники, обеспечивается тепловой энергии от источника ПАО «Т Плюс» - БТЭЦ-2 и транспорт (распределение) тепла осуществляется посредством магистральных тепловых сетей (собственность ПАО «Т Плюс»).

Также в городе установлена ТЭЦ-4, работающая на промышленную площадку и котельные ООО «Березниковская водоснабжающая компания», осуществляются теплоснабжение на собственных объектов: КОС, ГОС.

Количество точек поставки тепла ПАО «Т Плюс» от собственных источников без использования сторонних тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 2. Количество точек поставки тепла ПАО «Т Плюс»

| Источник теплоснабжения | Вид теплоносителя | Объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | Пар | 1 | 17,7 |
|  | Сетевая вода | 433* | 565,56 |

*-согласно Перечню объектов подключенных к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" в г. Березники

Основной объем товарной продукции (тепловой энергии и теплоносителя) ПАО «Т Плюс» поставляет АО «БСК», имеющей общие точки поставки тепловой энергии. Поставка тепловой энергии осуществляется по сетям, являющимся муниципальным имуществом муниципального образования «Город Березники» Пермского края, переданным АО «БСК» в рамках Концессионного соглашения для обслуживания и эксплуатации.

Теплоснабжающая организация АО «БСК» является крупнейшей транспортной и распределительной организацией, а также сетевым оператором. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников ПАО «Т Плюс» и арендованных источников, представлено в таблицах 3-4.

Таблица 3. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников ПАО «Т Плюс»

| Источник теплоснабжения | Объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 2273 | 457,14 |

Таблица 4. Количество точек поставки тепла АО «БСК» от источников тепловой энергии, переданных по концессионному соглашению

| Источник теплоснабжения | Объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Правобережная котельная | 99 | 25,77 |
| ВК «Гор. Больниц» | 16 | 4,44 |

Так же организация ПАО «Т Плюс» выступает для ряда промышленных предприятий города поставщиком тепловой энергии и пара. Характеристика точек поставки пара ПАО «Т Плюс» представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Количество точек поставки пара ПАО «Т Плюс» от собственных источников

| Источник теплоснабжения | Потребитель | Вид услуги | Р, ата | t° С | Максимальная договорная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | т/ч |
| БТЭЦ-2 | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Острый и редуцир. пар | 7.0 | 300 | 17.70 | 24.0 |
|  |  | Сетевая вода |  | 150/70 | 90 |  |

При этом обозначенные паровые нагрузки промышленных потребителей являются технологическим максимумом и не соответствуют постоянно востребованной величине.

В зону эксплуатационной ответственности ОАО «РЖД» входит котельная, расположенная на ст. Березники - Сортировочная, и обеспечивает теплоснабжением ведомственные здания и сооружения, а также жилье (многоквартирные, частные дома), социальные объекты в пос. Железнодорожный.

Теплоснабжение жителей и потребителей социальной сферы г. Усолье осуществляется от газовых котельных, являющихся муниципальным имуществом и переданных ООО «Энергоресурс» в рамках Концессионного соглашения (котельная №1, котельная №5) и договора аренды (котельная №7) для обслуживания и эксплуатации: котельная №1 (г. Усолье, ул. Куйбышева, 16б), котельной №5 (г. Усолье, ул. Аникина, 6/1) и котельной №7 (ЦРБ, г. Усолье, ул. Красноармейская, 11), а также небольших блочных индивидуальных тепловых источников, указанных в таблице ниже (Таблица 6).

Централизованное теплоснабжение потребителей п. Пыскор осуществляется от котельной №6 мощностью 2 Гкал/ч, работающей на природном газе, являющихся муниципальным имуществом и переданных ООО «Энергоресурс» в рамках Концессионного соглашения. Система теплоснабжения, закрытая в двухтрубном исполнении 2Ду150 мм.

Теплоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется котельными малой мощности, работающими на различных видах топлива и обеспечивающими, в основном, подачу тепла к объектам социально- культурного и бытового назначения:

- с. Романово – 4 котельных обеспечивают теплоснабжение административного здания, клуба, медицинского учреждения, школы и детского сада; виды топлива – электроэнергия, газ;

- п. Орел – 4 котельных обеспечивают теплоснабжение медицинского учреждения, административного здания, детского сада и школы, клуба; основной вид топлива – природный газ;

- с. Березовка – 3 котельные обеспечивают теплоснабжение детского сада, школы и медицинского учреждения; основной вид топлива – древесина;

- п. Шемейный – 2 котельные обеспечивают теплоснабжение медицинского учреждения, клуба; основной вид топлива –древесина;

- П. Лысьва - одна котельная, обеспечивающая теплоснабжение административного здания; основной вид топлива - древесина;

- с. Щекино, д. Турлавы, с. В. Кондас, с. Ощепково - в каждом из населенных пунктов установлено по одной котельной, обеспечивающей теплоснабжение административного здания и медицинского учреждения; основной вид топлива – древесина.

Полная информация по источникам тепловой энергии, представлена в таблице 6, а также в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Вывод №1

резервирование

Здания и сооружения Городской больницы №2

4,44Гкал/ч

Котельная Гор.больницы №2

АО «БСК»

5,42 Гкал/ч

Тепловые сети

АО «БСК»

Тепловые сети

ПАО «Т Плюс»

Левобережная часть города

565,56 Гкал/ч

Вывод №2

БТЭЦ-2 (ПАО «Т Плюс»)

788,2 Гкал/ч

«АВИСМА»

17,7 Гкал/ч, 24т/ч

Граница эксплуатационной ответственности между ПАО «Т Плюс» и АО «БСК»

Границы установлены в магистральных камерах.

Правобережная котельная АО «БСК»

32 т/ч (18 Гкал/ч),

100 Гкал/ч

Тепловые сети

АО «БСК»

Правобережная часть города

25,77Гкал/ч

Рисунок 1. Функциональная структура теплоснабжения г. Березники

Таблица 6. Полный перечень источников тепловой энергии на территории МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Обслуживающая организация |  | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % | Вид топлива |  | Оборудование котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Вид право владения (аренда, концессия, оперативное управление, хоз.ведение и т.п.) |  |  |  | Основного | Резервного | Количество котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| г. Березники | Березниковская ТЭЦ-2 | г. Березники, ул. Загородная | Частная собственность | Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс" | АО "Березниковская сетевая компания" | АО "Березниковская сетевая компания" | Собственность | 1947 | 2020 | 55 | Природный газ, попутный нефтяной газ | Мазут | ТП-11 - 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лапулько - 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК-9 - 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК-10п - 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТВМ - 100 - 2 шт |
| г. Березники | Правобережная котельная (Водогрейная котельная "Усолье") | Правобережный район г. Березники (западнее мкр. «Усольский») | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | АО "Березниковская сетевая компания" | АО "Березниковская сетевая компания" | Концессионное соглашение | 1989 | 2018 | 55 | Природный газ | Дизельное топливо | КВГМ-50-150М - 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЕ-16-14ГМ - 2 шт. |
| г. Березники | ВК «Гор. Больница» | г. Березники, ул. Ломоносова, 102 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | АО "Березниковская сетевая компания" | АО "Березниковская сетевая компания" | Концессионное соглашение | 2005 | 2017 | 55 | Природный газ | Отсутствует | КСВа-3.15 - 2 шт. |
| г. Березники | Котельная БПКРУ-2 | БПКРУ-2 | Частная собственность | ПАО "Уралкалий" | ПАО "Уралкалий" | ПАО «Уралкалий» | Собственность | 1968 | 2010 | 5 | Природный газ | Дизельное топливо | ПТВМ-31 - 3 шт. |
| г. Усолье | Котельная №1 | г. Усолье, ул. Куйбышева, 16б | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | Концессионное соглашение | 1999 | - | 69 | Природный газ | Отсутствует | КВ-Г-1,25-115 - 3 шт. |
| г. Усолье | Котельная №5 | г. Усолье, ул. Аникина, 6/1 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | Концессионное соглашение | 2000 | - | 73 | Природный газ | Отсутствует | КВ-Г-1,25-115 - 2 шт. |
| с. Пыскор | Котельная №6 | с. Пыскор, ул. Игумнова, 3 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | Концессионное соглашение | 2005 | - | 40 | Природный газ | Отсутствует | КВ-Г-1,25-115 - 2 шт. |
| г. Усолье | Котельная №7 | г. Усолье, ул. Красноармейская, 11 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | Аренда | 2003 | - | 68 | Природный газ | Отсутствует | КВ-Г-1,25-115 - 2 шт. |
| п. Железнодорожный | Котельная ВЧД-8 | ст. Березники-Сортировочные, п. Железнодорожный (д. Шиши), ул. Вокзальная, 7 | Частная собственность | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- филиала ОАО "Российские железные дороги" | ДТВУ; МУП "Водоканал г. Березники" | ДТВУ/ООО "ГЛОБАЛГАЗИНВЕСТ" | Собственность | 1978 | 2013 | 15 | Природный газ | Отсутствует | КВГМ-11,25 - 2 шт. (вода, №1, №2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДКВР-10-13 - 2 шт. (№3, 5, пар) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДКВР-10/13-ГМ - 1шт. (№4, пар) |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МБУ ФОК "Стрижи" | г. Усолье | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | Комитет по физической культуре и спорту | Хозведение | 2012 |  |  | Дрова | Отсутствует | 1 |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МАДОУ "Детский сад "Радуга"" | г.Усолье, ул.Солеваров, 225 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | ООО «Энергоресурс» | Хозведение | 2009 |  |  | Природный газ | Дизельное топливо | 3 |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | г.Усолье, ул. 8 Марта, 28 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | ООО «Промавтоматика» | Хозведение | 2008 |  |  | Природный газ | Дизельное топливо | 5 |
| п. Лысьва | Индивидуальная котельная Администрация | п. Лысьва | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение | 1989 |  |  | Дрова | Отсутствует | 1 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная Администрация | п. Орел, ул. Тимашева, 42 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение |  |  |  | Природный газ | Отсутствует | 1 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАУК "Усольский дом народного творчества" | п. Орёл, ул. 1 мая, 37 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | Управление культуры | Хозведение |  |  |  | Природный газ | Отсутствует | 1 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | п. Орел, ул. Тимашева, 43 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение | 2006 |  |  | Природный газ | Дизельное топливо | 2 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | п. Орел ул. Советская, 72а | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение | 2005 |  |  | Природный газ | Дизельное топливо | 4 |
| п. Орёл | Индивидуальная котельная ФАП | п. Орел, ул. Советская, 82 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение | 2012 | 2020 | 17 | Природный газ | Отсутствует | 2 |
| п. Турлавы | Индивидуальная котельная ФАП | п. Турлавы, ул. Зеленая, 8 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение | 2013 |  | 100 | Электричество | Отсутствует | 1 |
| п. Шемейный | Индивидуальная котельная ФАП | п. Шемейный, ул. Космонавтов, 16 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение | 1999 |  |  | Электричество | Отсутствует | 2 |
| п. Шемейный | Индивидуальная котельная Дом досуга | п. Шемейный, ул. Свободы, д 2 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение |  | 2018 | 19 | Дрова | Отсутствует | 1 |
| с. Березовка | Котельная: Дом культуры, ФАП, Администрация, Почта, 2 магазина | с. Березовка, ул. Братчикова, 16 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение |  |  |  | Дрова | Отсутствует | 2 |
| с. Березовка | Индивидуальная котельная МАОУ «Школа №22», структурное подразделение "Детский сад" | с. Березовка, ул. Советская, 2 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | Самостоятельно | Хозведение | 2002 |  |  | Дрова | Уголь | 2 |
| с. Березовка | Индивидуальная котельная МАОУ «Школа №22» (здание школы) | с. Березовка, ул. Молодежная, 30 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МАО "Березовская средняя школа", МКУ "УЭАЗ" | Хозведение | 1965 |  |  | Дрова | Уголь | 1 |
| с. В- Кондас | Индивидуальная котельная ФАП | с. В- Кондас, ул. Центральная, 31 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение |  | 2020 | 50 | Электричество | Дрова | 2 |
| с. Ощепково | Индивидуальная котельная ФАП | с. Ощепково, ул. Школьная, 10 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение |  | 2020 | 50 | Электричество | Дрова | 1 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная Администрация | с. Романово, ул. Трактовая, 72 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | МКУ "УЭАЗ" | Хозведение | 2014 |  |  | Электричество | Отсутствует | 1 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная Дом культуры | с. Романово, ул. Трактовая. 72/1 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | Самостоятельно | Хозведение | 2016 |  |  | Электричество | Отсутствует | 1 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная ФАП | с. Романово, ул. Лесная, 8 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение | 2000 |  | 100 | Электричество | Отсутствует | 1 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная МАОУ "СОШ Школа № 5" (здание школы и здание детского сада) | с. Романово, ул. Школьная, 17 | Муниципальная собственность | Администрация г. Березники | - | Самостоятельно | Хозведение | 2017 |  |  | Природный газ | Отсутствует | 1 |
| с. Щекино | Индивидуальная котельная ФАП | с. Щекино, ул. Пионерская, 2 | Краевая собственность | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | - | ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники | Хозведение |  |  | 100 | Электричество | Отсутствует | 1 |

Зоны действия производственных котельных

К производственным котельным города, работающим исключительно на нужды промышленных предприятий, относятся следующие источники:

ВК ООО «Сода-Хлорат»;

ВК АО «БСЗ»;

ВК ОАО "Уралхим" "Азот";

БТЭЦ-4;

ВК очистных сооружений правого и левого берега ООО «Березниковская водоснабжающая компания»;

Тепловые зоны производственных котельных в перспективе не будут изменяться как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном на окраинах городской черты в частном секторе, где преобладает одноэтажная застройка г. Березники и г.Усолье, представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

| Элемент территориального деления (квартал) | Зона действия индивидуального теплоснабжения |
| --- | --- |
| 11, 13, 14, 15, 16,17, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 | Зона действия индивидуального теплоснабжения микрорайона Абрамово ограничена ул. Свердлова, Мамина-Сибиряка, Урицкого, Парижской Коммуны, Хользунова, Чупинская, Бажова. |
| 109, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 | Зона действия индивидуального теплоснабжения микрорайона Сёмино ограничена ул. Челюскинцев, Семинская, Свердлова. |
| 133, 134, 135, 136, 137 | Зона действия индивидуального теплоснабжения в южной части города ограничена ул. Калийная, Гвардейская, пер. Огарева. |
| 4, 6, 22, 23, 24, 27 | Зона действия индивидуального теплоснабжения микрорайона Кропачево ограничена ул. Аксакова, Льва Толстого, Уральских танкистов, Маяковского. |
| 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 | Зона действия индивидуального теплоснабжения г. Усолье ограничена р. Кама, ул. Набережная, Красноармейская, Луговая, Аникина, Ивачева, Некрасова. |

Остальные населенные пункты, расположенные на территории МО «Город Березники» Пермского края, имеют преимущественно индивидуальное теплоснабжение. Зона охвата централизованным теплоснабжением ограничивается зоной действия, как правило, единственного источника тепловой энергии.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи с негативными последствиями техногенной аварии в г. Березники, возникла необходимость вывода из эксплуатации БТЭЦ-10, ранее осуществляющая теплоснабжение части г. Березники и отказа в выработке тепловой энергии на город от БТЭЦ-4. ПАО «Т Плюс», выполнило мероприятия по строительству теплосетей и двух понизительных насосных станций, а также реконструкцию теплосетевого хозяйства и объектов БТЭЦ-2. После реализации вышеуказанных мероприятий, теплоснабжение г. Березники было переведено на один источник теплоснабжения – БТЭЦ-2.

Таким образом, в настоящее время БТЭЦ-10 выведена из эксплуатации и демонтирована, а БТЭЦ-4 не производит выработку тепловой энергии в сетевой воде на город.

БТЭЦ-4, осуществляющая теплоснабжение промышленных потребителей, была продана в 2018 году, на момент разработки схемы теплоснабжения не эксплуатируется ПАО «Т Плюс».

Часть 2. Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура основного оборудования источников ПАО «Т Плюс», работающих в комбинированном режиме отпуска тепловой и электрической энергии, сведена в таблице ниже.

Таблица 8. Структура основного оборудования источников тепловой энергии, работающих в комбинированном режиме

| Источник | Турбогенераторы | Энергетические котлы | Водогрейные котлы | Паровые котлы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | ПТ-30/35-3,4/1,0 | ТП-11 | ПТВМ-100 |  |
|  | Р-12-29/1,6 | «Лопулько» | ПТВМ-100 | - |
|  | Р-6-90/31 | ПК-9 |  | - |
|  | ПТ-50-90/13 | ПК-9 | - | - |
|  |  | ПК-10п-2 | - | - |
|  |  | ПК-10п-2 |  |  |

Структура основного оборудования водогрейных котельных, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «БСК» сведена в таблице ниже.

Таблица 9. Структура основного оборудования котельных АО «БСК»

| № п/п | Диспетчерское наименование (в соответствии с технологической схемой) | Тип, марка | Единица измерения | Показатель | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК-1 | ДЕ-16-14ГМ | т/ч | 16 | кгс/см2 | 14 |
| 2 | ПК-2 | ДЕ-16-14ГМ | т/ч | 16 | кгс/см2 | 14 |
| 3 | ВК-3 | КВГМ-50ГМ150М | Гкал/ч | 50 | кгс/см2 | 8 |
| 4 | ВК-5 | КВГМ-50ГМ150М | Гкал/ч | 50 | кгс/см2 | 8 |
| 5 | ВК-4* | КВГМ-50ГМ150М | Гкал/ч | 50 | кгс/см2 | 8 |
| ВК «Гор. Больница» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВК-1 | КСВа-3,15"22" | Гкал/ч | 2,71 | кгс/см2 | 6 |
| 6 | ВК-2 | КСВа-3,15"22" | Гкал/ч | 2,71 | кгс/см2 | 6 |

- КВГМ-50 ВК-4 котел не введен в эксплуатацию

Проектная мощность Правобережной котельной 168 Гкал/ч. Так как котел ВК-4 КВГМ-50ГМ150М не укомплектован, не смонтирован и не готов к запуску, установленная мощность ИТЭ составляет 118 Гкал/ч.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования, сумма мощностей которого составляет установленную тепловую мощность источника. Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников ПАО «Т Плюс» приведены в таблице ниже.

Таблица 10. Параметры установленного оборудования БТЭЦ-2

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, т/ч (Гкал/ч) | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара, (воды). | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | ТП-11 | 150 (95 Гкал/ч) |  | ТКЗ | 1947 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 31,8 кгс/см2 417 °С | Водяной трубчатый кипящего типа | 150 | 92,8 |
| БТЭЦ-2 | «Лопулько» | 200 (129 Гкал/ч) |  | Англ. Фирма «Комбейшен» | 1948 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 31 кгс/см2 419 °С | Водяной трубчатый кипящего типа | 148 | 92,5 |
| БТЭЦ-2 | ПК-9 | 200 (125 Гкал/ч) |  | Подольский котельный завод | 1950 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 30,5 кгс/см2 417 °С | Водяной трубчатый кипящего типа | 136 | 92,9 |
| БТЭЦ-2 | ПК-9 | 200 (125 Гкал/ч) |  | Подольский котельный завод | 1951 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 31 кгс/см2 417 °С | Водяной трубчатый кипящего типа | 136 | 93,4 |
| БТЭЦ-2 | ПТВМ-100 | 100 (Гкал\ч) |  | БЕЛКЗ | 1974 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | - | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | (18 кгс/см2 150 °С) | - | 150 | 92,9 |
| БТЭЦ-2 | ПТВМ-100 | 100 (Гкал\ч) |  | БЕЛКЗ | 1975 | Газ мазут | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | - | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | (18 кгс/см2 150 °С) | - | 160 | 92,9 |
| БТЭЦ-2 | ПК-9 ПК-10П-2 | 220 (136 Гкал/ч) |  | Машиностроительный завод ЗиО-Подольск, г. Подольск | 1959 | Газ | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 100 кгс/см2 540°С | Водяной трубчатый кипящего типа | 164 | 91,6 РК имеется |
| БТЭЦ-2 | ПК-9 ПК-10П-2 | 220 (136 Гкал/ч) |  | Машиностроительный завод ЗиО-Подольск, г. Подольск | 1951 | Газ | Обессоливание и умягчение | Электронные блоки | ДСА | нет | Технический сервер БТЭЦ-2 | 100 кгс/см2 540°С | Водяной трубчатый кипящего типа | 184 | 91,6 РК имеется |

При этом водогрейные котлы, являющиеся балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми/отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийных ситуаций) отключения потребителей в зонах перетока и резервируемых участков. Базовая нагрузка при этом обеспечивается теплофикационными установками.

Технические характеристики подогревателей сетевой воды источников, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки, сведены в таблицу ниже.

Таблица 11. Технические характеристики подогревателей сетевой воды на ИТЭ, работающих в комбинированном режиме

| Ст. № | Тип подогревателя | Номинальное давление пара/воды, кгс/см² | Расход воды, т/ч | Максимальный нагрев воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| ОБ-1Е | ВО-350 | 2/14 | 1100 | 40 |
| ОБ-2Б | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-3А | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-3Б | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-3В | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-3Г | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-2А | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ПБ-3 | ПСВ-500-14-23 | 14/23 | 1500 | 50 |
| ПБ-4 | ПСВ-500-14-23 | 14/23 | 1500 | 50 |
| ПБ-5 | ПСВ-500-14-23 | 14/23 | 1500 | 50 |
| ПБ-6 | ПСВ-500-14-23 | 14/23 | 1500 | 50 |
| ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | 2,5/23 | 1500 | 40 |
| ОБ-1В | ВО-350 | 2/14 | 1100 | 40 |
| ПБ-1 | ПСВ-500-14-23 | 8/23 | 1500 | 40 |
| ПБ-2 | ВП-200 | 8/23 | 1100 | 40 |

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки источников, в эксплуатационной ответственности АО «БСК», сведены в таблицу 12.

Параметры источников тепловой энергии АО «БСК» представлены в таблице 13.

Параметры локальных котельных, расположенных на территории МО «Город Березники» Пермского края в таблице 14.

Таблица 12. Параметры установленного оборудования источников тепловой энергии АО «БСК»

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность Гкал/ч, т/ч | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, тип приборов учета | Давление и температура пара | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Правобережная котельная, мкр. Усольский | ДЕ-16-14ГМ-2шт. | 16 т/ч | 25,77 | Бийский котельный завод | 1991 | Природный газ | Двухступенчатое натрий катионирование | Регулирования уровня в барабане, давление пара в деаэраторах: регулятор Р 25.1.1. с МЭО-250 | ДА-50 | ОВА-2 | Теплоконтроллер ИМ 2300 | 1,4 Мпа 194°С | ЭП1-330 | 159°С | Технический отчет №060320/09 от 20.03.2020 КПД 91,79 % |
| Правобережная котельная, мкр. Усольский | КВГМ-50ГМ-150М-2шт. | 50 Гкал/ч |  | Дорогобужский котельный завод | 1995/1997 | Природный газ | Двухступенчатое натрий катионирование | Регулирование автоматики процесса горения на основе контроллера REGUL R400 котла КВГМ-50ГМ-150М ст. №3 | ДА-50 |  |  |  |  | 120°С | Технический отчет №230320/09 от 20.03.2020 КПД от 90,64 до 91,71 % |
| Котельная городской больницы №2/ул. Ломоносова 102 | КСВа-3,15 "ВК-22" 2шт. | 5,42 Гкал/ч | 4,44 | Алапаевский котельный завод" | 2005 | Природный газ |  | Блок управления котлом БУК-МП-06 газовая горелка UNIGAS |  |  | теплосчетчик 'ТЭМ-104 |  |  | 75˚С(по режимной карте) 160˚С(по паспорту) | Технический отчет от 29.03.2019 КПД 92,8 % |

Таблица 13. Параметры вспомогательного оборудования котельных АО «БСК»

| № п/п | Диспетчерское наименование (в соответствии с технологической схемой) | Тип, марка | Единица измерения | Показатель | Единица измерения | Показатель | Номинальная частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СН (сетевой насос). | 1Д-630-90а | куб.м./ч | 550 | кгс/см² | 7,4 | 1450 |
| 2 | РЦН (рециркуляционный насос) | НКУ-250 | куб.м./ч | 250 | кгс/см² | 3,2 | 1450 |
| 3 | ПЭН (питательный насос) | ЦНСГ 38-198 | куб.м./ч | 38 | кгс/см² | 19,8 | 2950 |
| 4 | СПН (подпиточный насос) | К 45-55 | куб.м./ч | 45 | кгс/см² | 5,5 | 2950 |
| 5 | НСВ (насос сырой воды) | К 20-30 | куб.м./ч | 20 | кгс/см² | 3 | 2950 |
| 6 | НСВ (насос сырой воды) | К 45-55 | куб.м./ч | 45 | кгс/см² | 5,5 | 2950 |
| 7 | НКР (насос крепкого раствора) | Х 50-32 | куб.м./ч | 50 | кгс/см² | 3,2 | 2950 |
| 8 | НСР (насос слабого раствора) | К 90-20 | куб.м./ч | 90 | кгс/см² | 2 | 2950 |
| 9 | Дренажный насос | К 20-30 | куб.м./ч | 20 | кгс/см² | 3 | 2900 |
| 10 | Артезианский насос | ЭЦВ 8-25-110 | куб.м./ч | 8 | кгс/см² | 11 | 2900 |
| 11 | НРТ (насос резерв. топлива) | НМШ8-25-6,3/25 | куб.м./ч | 6,3 | кгс/см² | 25 | 1450 |
| 12 | СН (сетевой насос) | Д 1250-125 | куб.м./ч | 1250 | кгс/см² | 12,5 | 1450 |
| 13 | Дымосос парового котла | ДН-11,2 | куб.м./ч | 27650 | кгс/см² | 276 | 1450 |
| 14 | Вентилятор парового котла | ВДН-9 | куб.м./ч | 14650 | кгс/см² | 278 | 1450 |
| 15 | Дымосос водогрейного котла | ДН-21ГМ | куб.м./ч | 85000 | кгс/см² | 209 | 600 |
| 16 | Вентилятор водогрейного котла | ВДН-17 | куб.м./ч | 73000 | кгс/см² | 450 | 985 |
| 17 | Сетевой подогреватель | ПП 1-53-7-11 | Гкал/ч | 9 | кгс/см² | 7 |  |
| 18 | Деаэратор атмосферного давления | ДА-50 | куб.м./ч | 50 | кгс/см² | 0,2 |  |
| Котельная городской больницы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | IL 80/170-15/2 | куб.м./ч | 110 | кгс/см² | 5 | 2900 |
| 2 | Насос подпиточный | MHI 403DM | куб.м./ч | 8 | кгс/см² | 5 | 1450 |
| 3 | Насос рециркуляционный | IL 65/460-1, 1/4 | куб.м./ч | 45 | кгс/см² | 3,2 | 1450 |
| 4 | Насос холодной воды | К-80-50-200 | куб.м./ч | 50 | кгс/см² | 5 | 2900 |
| 5 | Насос холодной воды | К-20/30 | куб.м./ч | 20 | кгс/см² | 3 | 2900 |
| 6 | Насос сетевой | Х-50-180 Т | куб.м./ч | 50 | кгс/см² | 5 | 2900 |
| 7 | Насос сетевой | К-80-50-200 | куб.м./ч | 50 | кгс/см² | 5 | 2900 |
| 8 | Насос подпиточный | ВК2/26А | куб.м./ч | 7,2 | кгс/см² | 2,6 | 1500 |
| 9 | Насос подпиточный | К50-32-125С | куб.м./ч | 12,5 | кгс/см² | 2 | 2900 |
| 11 | Бойлер ГВС, | ВВП | м² | 9,8 | кВт | 0,2 |  |
| 12 | Бойлер ГВС | ВВП | м² | 19,8 | кВт | 0,3 |  |
| 13 | Бойлер отопления | ВВП | м² | 98 | кВт | 2,7 |  |

Таблица 14. Параметры локальных котельных, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Вид топлива |  |  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный график (указать максимальные параметры) | Наличие ЦТП | Сведения об отапливаемых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основного | Резервного | Возможность газификации, если требуется | Количество котлов | Мощность котлов (Гкал/ч) | Наличие КИП | Наличие автоматики | Наличие подготовки ГВС | Наличие прибора коммерческого учета | Наличие химводоотчистки | Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии | Износ, % |  |  | Всего объектов | МКД | Частных домов | Школы | Детские сады | Иные образовательные учреждения | Объекты культуры и искуства | Объекты здравоохранения | Объекты социальной защиты | Объекты физкультуры и спорта | Иное |
| г. Березники | Березниковская ТЭЦ-2 | г. Березники, ул. Загородная | Природный газ, попутный нефтяной газ | Мазут | Не требуется | ТП-11 - 1 шт. | 95 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 55 | 135/70 | Да | 2273 | 997 | 784 | 492 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Лапулько - 1 шт. | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПК-9 - 2 шт. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПК-10п - 2 шт. | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПТВМ - 100 - 2 шт | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Березники | Правобережная котельная | Правобережный район г. Березники (западнее мкр. «Усольский») | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | КВГМ-50-150М - 2 шт. | 100 | Да | Да | Нет | Да | Да | 2 | н/д | 110/70 | Да | 61 | 45 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-16-14ГМ - 2 шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Березники | ВК «Гор. Больница» | г. Березники, ул. Ломоносова, 102 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | КСВа-3.15 - 2 шт. | 5,42 | Да | Да | Нет | Да | Да | 2 | н/д | 115/60 | Нет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| г. Березники | Котельная БПКРУ-2 | БПКРУ-2 | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | ПТВМ-31 - 3 шт. | 30,0 | Да | Да | Нет | Да | Да | 2 | 5 | 135/70 | Нет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Усолье | Котельная №1 | г. Усолье, ул. Куйбышева, 16б | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | КВ-Г-1,25-115 - 3 шт. | 3,735 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 60 | 75/55 | Нет | 28 | 18 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| г. Усолье | Котельная №5 | г. Усолье, ул. Аникина, 6/1 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | КВ-Г-1,25-115 - 3 шт. | 3,225 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 85,4 | 75/55 | Нет | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Пыскор | Котельная №6 | с. Пыскор, ул. Игумнова, 3 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | Котел газовый КВ-Г "Термотехник" ТТ 100- 3 шт. | 3,16 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 26,7 | 75/55 | Нет | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| г. Усолье | Котельная №7 | г. Усолье, ул. Красноармейская, 11 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | Котел газовый КВГС 0,65-115 - 2 шт. | 1,04 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 89 | 75/55 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| п. Железнодорожный | Котельная ВЧД-8 | ст. Березники-Сортировочные, п. Железнодорожный (д. Шиши), ул. Вокзальная, 7 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | КВГМ-11,25 - 2 шт. | 59,5 | Да | Да | Нет | Да | Да | 1 | 25 | 95/70 | Нет | 26 | 8 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДКВР-10-13 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДКВР-10-ГМ - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МБУ ФОК "Стрижи" | г. Усолье | Дрова | Отсутствует |  | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МАДОУ "Детский сад "Радуга"" | г.Усолье, ул.Солеваров, 225 | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | 3 | 0,258 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Усолье | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | г.Усолье, ул. 8 Марта, 28 | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | 5 | 0,86 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лысьва | Индивидуальная котельная Администрация | п. Лысьва | Дрова | Отсутствует | Отсутствует | 1 | 0,026 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная Администрация | п. Орел, ул. Тимашева, 42 | Природный газ | Отсутствует |  | 1 | 0,03 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАУК "Усольский дом народного творчества" | п. Орёл, ул. 1 мая, 37 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | п. Орел, ул. Тимашева, 43 | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | 2 | 0,042 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Орел | Индивидуальная котельная МАОУ"СОШ № 22" | п. Орел ул. Советская, 72а | Природный газ | Дизельное топливо | Не требуется | 4 | 0,103 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Орёл | Индивидуальная котельная ФАП | п. Орел, ул. Советская, 82 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | 2 | 0,103 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п. Турлавы | Индивидуальная котельная ФАП | п. Турлавы, ул. Зеленая, 8 | Электричество | Отсутствует | Отсутствует | 1 | 0,009 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п. Шемейный | Индивидуальная котельная ФАП | п. Шемейный, ул. Космонавтов, 16 | Электричество | Отсутствует | Отсутствует | 2 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п. Шемейный | Индивидуальная котельная Дом досуга | п. Шемейный, ул. Свободы, д 2 | Дрова | Отсутствует | Отсутствует | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Березовка | Котельная: Дом культуры, ФАП, Администрация, Почта, 2 магазина | с. Березовка, ул. Братчикова, 16 | Дрова | Отсутствует | Отсутствует | 2 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| с. Березовка | Индивидуальная котельная МАОУ «Школа №22», структурное подразделение "Детский сад" | с. Березовка, ул. Советская, 2 | Дрова | Уголь | Отсутствует | 2 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Березовка | Индивидуальная котельная МАОУ «Школа №22» (здание школы) | с. Березовка, ул. Молодежная, 30 | Дрова | Уголь | Отсутствует | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. В- Кондас | Индивидуальная котельная ФАП | с. В- Кондас, ул. Центральная, 31 | Электричество | Дрова | Отсутствует | 2 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ощепково | Индивидуальная котельная ФАП | с. Ощепково, ул. Школьная, 10 | Электричество | Дрова | Отсутствует | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная Администрация | с. Романово, ул. Трактовая, 72 | Электричество | Отсутствует |  | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная Дом культуры | с. Романово, ул. Трактовая. 72/1 | Электричество | Отсутствует |  | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная ФАП | с. Романово, ул. Лесная, 8 | Электричество | Отсутствует |  | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Романово | Индивидуальная котельная МАОУ "СОШ Школа № 5" (здание школы и здание детского сада) | с. Романово, ул. Школьная, 17 | Природный газ | Отсутствует | Не требуется | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Щекино | Индивидуальная котельная ФАП | с. Щекино, ул. Пионерская, 2 | Электричество | Отсутствует | Отсутствует | 1 | н/д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |  | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии муниципального образования отсутствуют. Располагаемая мощность равна установленной и представлена в таблицах п.1.2.1.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии сведены в таблицу ниже.

Таблица 15. Объем потребления тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной* | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | 2,6 | 596,2 |
| 2 | Правобережная котельная | 0,244 | 117,76 |
| 3 | ВК «Гор. Больница» | 0,089 | 5,33 |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | н/д | 30,00 |
| 5 | Котельная №1 | 2,066 | 1,67 |
| 6 | Котельная №5 | 2,066 | 1,16 |
| 7 | Котельная №6 | н/д | 3,16 |
| 8 | Котельная №7 | н/д | 1,04 |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | 2,8 | 46,70 |

    - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций. В таблицах ниже представлена информация о сроках ввода в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии МО «Город Березники» Пермского края.

В таблице ниже представлены скрои ввода в эксплуатацию оборудования, установленного на БТЭЦ-2. Сроки ввода в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии АО «БСК» указаны в таблице 12.

Сроки ввода по источникам ООО «Энергоресурс», год:

- Котельная№1 - 1999;

- Котельная№5 - 2000;

- Котельная№6 - 2010;

- Котельная№7 - 2001.

Таблица 16. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования котельной ВЧД-8

| Наименование региональной ДТВ | Полное наименование ОПО | Адрес (местонахождение) объекта в лицензии | Адрес (местонахождение) объекта в свидетельстве о регистрации прав собственности | Наименование котельной | Объекты предприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Здание котельной | Технические устройства (котел, экономайзер, подогреватель) |  |  |
|  |  |  |  |  | Год постройки здания котельной | Наименование технического устройства (котел, экономайзер, подогреватель) | Марка ТУ | Год выпуска/ Год вода в эксплуатацию |
| Свердловская ДТВ | Система теплоснабжения на ст. Березники-сортировочная | Ст. Березники- сортировочная | Пермская обл., г.Березники, ст.Березники-Сортировочная, 181 км, литер А8 | Котельная ВЧД-8 (Березники-сорт.) | 1978 | паровой котел 3 экономайзер 3 | ДКВР 10/13 ЭБЧ-1-33П | 2012/2013 2011 |
|  |  |  |  |  |  | паровой котел 5 экономайзер 5 | ДКВР 10/13 ЭБЧ-1-33П | 1975/1980 2011 |
|  |  |  |  |  |  | водогр. котел 1 водогр. котел 2 | КВГМ-11,25№1 КВГМ-11,25№2 | 2013 кап ремонт 2013 кап ремонт |
|  |  |  |  |  |  | теплобменник теплобменник теплобменник | НН №41 | 2011/2013 2011/2013 2011/2013 |
|  |  |  |  |  |  | теплобменник 4 теплобменник 5 | НН №22 | 2011/2013 2011/2013 |
|  |  |  |  |  |  | водогр. котел 4 экономайзер 4 | ДКВР 10/13 ЭБЧ-1-33П | 2013 2011 |

Информация по остальным источникам тепловой энергии предоставлена в п. 1.1.1.

Таблица 17. Сроки ввода в эксплуатацию оборудования БТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс»

| Наименование оборудования, тип | ПТ/ГИДТ/ГТУ/ ЭК/ПК/КУ/ВК | Топливо |  |  | Завод-изготовитель | Год ввода/год замены ресурсоопределяющего элемента | Установленная мощность турбин (МВт), паропроизводительность котлов (т/ч) | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Температура свежего пара (рабочая), град. С | Парковый ресурс/срок службы (час, лет) | Назначенный ресурс (час) или срок службы (лет) | Количество продлений на 01.01.2019, шт. (если выработан парковый ресурс или срок службы) | Ожидаемый год исчерпания ресурса | Выведен из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проек-ое | Осн-ое | Рез-ое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Р-18-29/1,5 | ПТ |  |  |  | Инофирма | 1947 | 18 |  | 400 | 45 лет |  |  |  | утв. приказом от 04.06.2014 №98 |
| ПТ-30/35-3,4/1,0 | ПТ |  |  |  | КТЗ | 2005 | 30 | 95 | 430 | 40 лет |  |  | 2045 |  |
| Р-12-29/1,6 | ПТ |  |  |  | КТЗ | 2003 | 12 | 54,8 | 430 | 45 лет |  |  | 2043 |  |
| Р-3,5-29/11 | ПТ |  |  |  | КТЗ | 1955 | 4 |  | 400 | 45 лет |  |  |  | утв. приказом от 04.06.2014 №98 |
| Р-6-90/31 | ПТ |  |  |  | УТЗ | 1959 | 6 | 0 | 535 | 270 000 |  |  | 2038 | Оборудование находится в длительной консервации с 01.01.2017. |
| ПТ-50-90/13 | ПТ |  |  |  | ЛМЗ | 1959 | 50 | 143 | 535 | 270 000 | 424 469 | 2 | 2025 | Оборудование находится в длительной консервации с 01.01.2017. |
| ТП-11 | ЭК | Уголь | Газ | Мазут | ТКЗ | 1947 | 120 |  | 410 | 24 года | 2022 | 4 | 2022 |  |
| Лопулько, верт-водотр. | ЭК | Уголь | Газ | Мазут | Combustion Engineering, США | 1948 | 200 |  | 410 | 24 года | 2020 | 4 | 2020 |  |
| ПК-9 | ЭК | Уголь | Газ | Мазут | ЗИО-Подольск | 1950 | 200 |  | 410 | 24 года | 2027 | 4 | 2027 |  |
| ПК-9 | ЭК | Уголь | Газ | Мазут | ЗИО-Подольск | 1951 | 200 |  | 410 | 24 года | 2020 | 4 | 2020 |  |
| ПК-10П-2 | ЭК | Уголь | Газ | Газ | ЗИО-Подольск | 1959 | 220 |  | 540 | 210 240 | 376 869 | 2 | 2024 |  |
| ПК-10П-2 | ЭК | Уголь | Газ | Газ | ЗИО-Подольск | 1959 | 220 |  | 540 | 210 240 | 373 865 | 2 | 2025 |  |
| ПТВМ-100 | ВК | Газ | Газ | Мазут | БЕЛКЗ | 1974 |  | 100 | 150 | 16 лет | 2021 | 4 | 2021 |  |
| ПТВМ-100 | ВК | Газ | Газ | Мазут | БЕЛКЗ | 1975 |  | 100 | 150 | 16 лет | 2021 | 4 | 2021 |  |
| РОУ, БРОУ, РРОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 98,0 | 492,8 |  |  |  |  |  |  |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Оперативная тепловая схема БТЭЦ-2 представлена в Приложении 1.13.1.

Тепловые схемы выдачи тепловой энергии с мощности источников АО «БСК» Правобережная котельная и ВК «Гор. Больница» представлены в Приложениях 1.13.2 и 1.13.3 соответственно.

Бойлерная установка ТЭЦ-2 разделена на «городскую» группу, предназначенную для отпуска тепла по двум тепловыводам на старый и новый город, и на «заводскую» группу, предназначенную для отпуска тепла по двум тепловыводам на промышленный узел предприятия «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (третья нитка нерабочая). Водогрейная котельная БТЭЦ-2 работает в основном режиме для отпуска тепла в город и включается последовательно, когда исчерпана тепловая мощность бойлеров и турбин.

Сетевая вода в ОБ подогревается паром с давлением 1,2-2,0 атм. и температурой 190 0С от турбины №3,4,7 и от РОУ 30/1,2.

ПБ включается в работу в случае полного исчерпания тепловой мощности основных бойлеров с загрузкой теплофикационных отборов ТГ №3,4,7. Пиковые бойлеры включаются последовательно с основными бойлерами по сетевой воде. Сетевая вода в пиковых бойлерах подогревается паром с давлением 8,0 атм. и температурой 250 0С от производственных отборов турбин №3,7; от РОУ 30/7 и РОУ 13/7 №1,2.

Бойлерная установка №1 с двумя тепловыводами предназначена для теплоснабжения промышленного района. Сетевая вода подогревается в бойлерах: 1-ый тепловывод – № ОБ-1В, ПБ-2; 2-ой тепловывод – № ОБ-1А, ОБ-1Б; ПБ-1; ОБ-1Е.

Бойлерная установка №2 предназначена для теплоснабжения г. Березники и имеет два тепловывода. Сетевая вода подогревается в бойлерах:

1-ый тепловывод (старый город) Ø800/2Ø600 – № ОБ-2А, ОБ-2Б, ПБ-3, ПБ-4;

2-ой тепловывод (новый город) Ø800/ Ø800 – № ОБ-3А, ОБ-3Б, ОБ-3В, ОБ-3Г; ПБ-5, ПБ-6.

В схему выдачи тепловой мощности БТЭЦ-2 входит промышленный отбор острого и редуцированного пара на предприятие «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии с БТЭЦ-2 осуществляется по повышенному температурному графику 150-70 0С со срезкой 135 0С, с учетом увеличения располагаемого напора при температурах наружного воздуха ниже, чем в точке срезки (регулирование режима в указанном диапазоне количественно-качественное).

Выбор графика отпуска тепла 130-70 0С со срезкой на 115 0С (ВК «Гор. Больница») обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Отпуск тепла от котельной Правобережная осуществляется по тепловыводам 2Ду500 мм на Правобережную часть и 2Ду500мм на микрорайон «Усольский» с температурный графиком 110/70 0С. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к трем ЦТП и ИТП потребителей Правобережной части г. Березники. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Теплоносителем от Правобережной котельной для внешних потребителей является горячая вода. Система горячего водоснабжения – закрытая. Постоянный расход сетевой воды через водогрейные котлы поддерживается регуляторами расхода и рециркуляционными насосами, а температура сетевой воды, поступающей в водогрейные котлы, поддерживается рециркуляцией частью горячей (сетевой) воды.

Температура сетевой воды на выходе из котельной в тепловую сеть поддерживается путем регулирования температуры на водогрейные котлы с учетом отпуска пара на сетевые подогреватели СП. Контроль температуры сетевой воды от котельной ведется на выходе тепловой сети из котельной.

В котельной находится в эксплуатации 2 водогрейных котла КВГМ-50 и два паровых котла ДЕ 16-14 ГМ. При наборе тепловой нагрузки выше 8 Гкал/час в зимнем режиме дополнительно включается водогрейный котел, который работает в тепловую сеть параллельно с паровым котлом. Данная схема необходима для снижения тепловых потерь и удельных расходов топлива.

Главная паровая магистраль котельной – одинарная. Пар с параметрами Р=14 кгс/см2, Т=1940С поступает к редукционной установке РУ 14/6, где снижает свое давление до 6 кгс/см2 и направляется к деаэраторам питательной, подпиточной воды и подогревателям подпиточной воды и сетевой воды.

Обратная сетевая вода поступает на всас сетевых насосов, куда подается также подпиточная деаэрированная вода и далее сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, сетевые подогреватели. Горячая вода из котлов и сетевого подогревателя направляется в тепловую сеть.

1. Сетевые насосы 1Д-630-90а (2 ед.).

Максимальный расход сетевой воды в подающей линии в отопительный период составляет 600 т/ч, в летний – 220 т/ч.

2. Подпиточные насосы

Максимальный расход подпиточной воды на восполнение утечек закрытой части тепловых сетей составляет 7 т/час. Давление в обратной линии тепловой сети на входе в котельную составляет 10 м.в.ст. Статическое давление в тепловой сети 40 м.в.ст. Восполнение тепловой сети происходит по схеме: подпиточный деаэратор – подпиточный насос – всас сетевых насосов.

3. Рециркуляционные насосы НКУ-250 (3 ед.)

Для поддержания постоянного расхода через водогрейные котлы и температуры воды на входе в них не ниже 700С и расхода 560 т/ч установлены рециркуляционные насосы.

В межотопительный период в работе находится один паровой котел ДЕ 16-14 ГМ с сетевым пароподогревателем СП. Водогрейные котлы выведены в резерв. В качестве сетевых насосов используются насосы рециркуляции НКУ-250 с производительностью 250 м3/ч., напором 32 м. вод. ст., во всасывающую линию которых поступает обратная сетевая вода через перемычку между подающим коллектором водогрейных котлов и обратным (всасывающим) коллектором сетевых насосов. С помощью рециркуляционных насосов теплоноситель подается на сетевой пароводяной подогреватель СП. Расход сетевой воды составляет 250 м3/ч, отпуск тепла с коллекторов 2,7 Гкал/ч, среднечасовой расход газа 350 м3/ч.

При увеличении нагрузки и подключении новых строящихся потребителей (объектов) – в работе будет находиться насос Д 1250-125 (зимний) с характеристиками 1250 м3/ч., напором 125 м вод.ст., что приведет к увеличению избыточных напоров.

Концессионным соглашением предусматриваются работы по модернизации Правобережной котельной, согласно проекта «Мероприятия по переходу на температурный график 130/70°C для нужд АО «БСК», где предусмотрена замена 3 зимних сетевых насосов Д 1250-125Б с производительностью 1030 м3/ч., напором 87 м вод.ст.

Отпуск тепловой энергии с остальных источников тепловой энергии производится качественным регулированием по температурного графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 18. Температурные графики отпуска тепловой энергии котельных, расположенных на территории МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование или № котельной | Температурный график (указать максимальные параметры) |
| --- | --- |
| Котельная БПКРУ-2 | 135/70 |
| Котельная №1 | 75/55 |
| Котельная №5 | 75/55 |
| Котельная №6 | 75/55 |
| Котельная №7 | 75/55 |
| Котельная ВЧД-8 | 95/70 |

Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии БТЭЦ-2

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии от ВК «Гор. Больница»

Рисунок 4. Температурный график отпуска тепловой энергии от Правобережной котельной

Рисунок 5. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №5 г. Усолье

Рисунок 6. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №1 г. Усолье

Рисунок 7. Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельной №6 с. Пыскор

Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ВЧД-8 (ДТВУ-1)

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котельных агрегатов и суммарной производительности.

Среднегодовая загрузка оборудования источников определена коэффициентами использования установленной тепловой мощности, которые сведены в таблицу ниже.

Таблица 19. Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии за 2019 год

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая установленная мощность, Гкал/ч | Число часов работы источника теплоснабжения, ч | Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | ЧЧИ исп. уст. тепловой мощности, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | 598,8 | 8595 | 1892,275 | 3160,1 | 34% |
| 2 | Правобережная котельная | 118 | 8484 | 68,2 | 577,9 | 7% |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | 5,42 | 6211 | 7,4 | 1372,0 | 22% |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | 30 | 5808 |  | 0,0 | 0% |
| 5 | Котельная №1 | 3,735 | 5808 |  | 0,0 | 0% |
| 6 | Котельная №5 | 3,225 | 5808 |  | 0,0 | 0% |
| 7 | Котельная №6 | 3,16 | 5808 |  | 0,0 | 0% |
| 8 | Котельная №7 | 1,04 | 5808 |  | 0,0 | 0% |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | 49,5 | 8760 | 33,4 | 675,7 | 8% |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По всем источникам ПАО «Т Плюс» учет тепла, отпущенного в тепловые сети, ведется по коммерческим приборам учета.

На каждом тепловом выводе установлен прибор учета тепловой энергии. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется по показаниям прибора учета отпускаемой тепловой энергии.

Перечень приборов, установленных на источниках тепловой энергии ПАО «Т Плюс» и АО «БСК» представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Перечень приборов технического учета отпуска тепловой энергии

| № п/п | Потребляемый ресурс | Вычислитель | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Т Плюс" |  |  |  |
| 1 | пар, тепловая энергия | ИМ2300 AG510 | Трубопровод пар на АВИСМА |
| 2 | сетевая вода | ИМ2300 AG181 | Трубопровод сетевой воды на АВИСМА |
| 3 | сетевая вода | ИМ2300 AG511 | Трубопровод сетевой воды на АВИСМА |
| 4 | сетевая вода | ИМ2300 AG512 | Трубопровод подпиточной воды на АВИСМА |
| 5 | тепловая энергия, теплоноситель | ИМ2300 AG912 | Трубопровод подающий сетевой воды |
| 6 |  |  | Трубопровод обратный сетевой воды |
| 7 | тепловая энергия, теплоноситель | ИМ2300 AF423 | Трубопровод подающий сетевой воды |
| 8 |  |  | Трубопровод обратный сетевой воды |
| 9 | тепловая энергия, теплоноситель | ИМ2300 AF509 | Трубопровод подпиточной воды |
| 10 | тепловая энергия, теплоноситель | ИМ2300 AF508 | Трубопровод подпиточной воды |
| 11 | тепловая энергия, теплоноситель | ИМ2300 AF513 | Трубопровод подпиточной воды |
| АО "БСК" |  |  |  |
| 1 | тепловая энергия и теплоноситель | ИМ 2300ЩМ-2F412R | Участок Правобережная котельная, ЦПУ |

Таблица 21. Изменения в способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети относительно предыдущей актуализации на БТЭЦ-2

| Энергоноситель | Учет (коммерческий/технический) | Место установки | Средства учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вторичный | первичный |  |
| Сетевая вода | Сетевая вода 1 сетевого района | Павильон 1 сетевого района | Регистратор ИМ2300 № AF 423 | расходомер УРЖ-2КМ № 3197 | до 18.06.22 |
|  |  |  |  | Метран-15-TG-3 № 6079768 | до 09.07.23 |
|  |  |  |  | КТПТР-01 № 9182 В | до 10.07.22 |
|  | Сетевая вода 2 сетевого района | Павильон 2 сетевого района | Регистратор ИМ2300№ AD 912 | Метран 150CD3 № 1136387 | до 15.07.23 |
|  |  |  |  | диафрагма | до 01.07.21 |
|  |  |  |  | ТСМ0193 № 1 | до 24.06.23 |
|  |  |  |  | Метран 100-ДИ № 236390 | до 17.07.21 |
|  | Сетевая вода 1 пром.района | Блок бокс 1 пром района | Регистратор ИМ2300 № AG 181 | расходомер УРЖ-2КМ № 3535 | до 20.05.23 |
|  |  |  |  | Метран-55-ДИ № 6116105 | до 10.06.22 |
|  |  |  |  | Метран-2000 № 2491220 | до 12.06.24 |
|  | Сетевая вода 2 пром района | Блок бокс 2,3 пром района | Регистратор ИМ2300 № AG 511 | Метран 150CD3 № 472486 | до 17.05.21 |
|  |  |  |  | ТСП 9201 № 2792 | ДО 28.04.22 |
|  |  |  |  | Метран 100-ДИ № 242510 | до 10.06.23 |
|  | Сетевая вода 3 пром.района |  | ИМ2300 | Метран 100ДД |  |
| Пар | Пар АВИСМА | КТЦ | Теплоэнергоконтроллер модификации ИМ2300 № AG 510 | Метран 100-ДД №241940 | до 17.05.21 |
|  |  |  |  | Метран 100-ДИ №242677 | до 08.04.23 |
|  |  |  |  | Диафрагма | до 29.04.21 |
|  |  |  |  | ТСП 1088 № 228 | до 09.04.21 |

Информация по остальным источникам тепловой энергии не предоставлена.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Инциденты, произошедшие на БТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» представлены в таблице ниже.

Аварии и отказы оборудования на остальных источниках тепловой энергии муниципального образования «Город Березники» Пермского края за период с 2016 по 2019 г.г. отсутствуют.

Таблица 22. Данные об авариях и отказах оборудования (и времени восстановления) за 2016-2020 гг. с указанием причин их возникновения

| Период | Количество и причины отказов/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (среднее время восстановления), шт./(ч) |  |  |
|  | Отказ основного оборудования на источнике | Срабатывание автоматики безопасности | Итого |
| 2020 |  |  |  |
| 2019 |  | ПК-3; ТГ-4 в 16:45 час. защитой "по понижению Р газа" аварийно остановлен К-3 (уставка срабатывания ТЗ - 0,04 кгс/см2 по двум - ЭКМ) ; на панели ГРП БВД сработала тех.сигнализация «давление газа за ГРП низкое». Стрелка указателя положения исполнительного механизма регулирующего клапана попутного газа ушла на «0». В 16:50 - отключен ТГ-4. ПРИЧИНА: Аварийный останов КА-3 защитой по понижению давления газа произошел из-за закрытия регулирующего клапана авторегулятора Р газа после ГРП по причине отказа датчика «Р газа». Отказ в работе датчика «Р газа» был вызван незначительным окисление контактной поверхности перемычек переключателей «нуля» и диапазона из-за повышенной влажности воздуха при нестабильной подаче (колебания давления) попутного газа. К-3-включен в 17:00 час. ТГ-4 - 17:40 | 1 |
| 2018 | ТГ-4; ПК-1-оперативным персоналом ТЭЦ-2 аварийно отключен единственно работающий турбогенератор № 4 из-за потери возбуждения генератора. В 11:28 технологической защитой «по повышению уровня в барабане котла» остановлен котел №1. Снижение электрической нагрузки 10 МВт от заданных параметров. Отключения и ограничения потребителей не было. ПК-1 - включение - 12:00; В 14:33 - ТГ-4 включен в сеть |  | 1 |
| 2017 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, работающие в вынужденном режиме, на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, была ликвидирована (снос) БТЭЦ-10, в связи с образовавшимися оседаниями земной поверхности в зоне панелей переходного периода. Последствия техногенной аварии в г. Березники: объекты теплоснабжения и инфраструктуры, жилые дома, попали в опасную зону, в пределах которой имеется возможность внезапного обрушения пород. В результате выведены из эксплуатации 331 Гкал/ч тепловой мощности. Теплоснабжение г. Березники было переведено на один источник теплоснабжения – БТЭЦ-2.

Таким образом, в настоящее время БТЭЦ-10 выведена из эксплуатации и демонтирована, а БТЭЦ-4 не производит выработку тепловой энергии в сетевой воде на город.

Изменения технических характеристик основного оборудования оставшихся источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 23. Изменения в составе теплогенерирующего оборудования источников, относительно предыдущей актуализации, включая: марку, установленную мощность (УТМ), располагаемую мощность (РТМ) с указанием причины ограничения

| Генерирующий объект | Мощность |  | Увеличение (+)/ снижение (-) мощности |  |  |  | ИТОГО за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| БТЭЦ-2 | электрическая, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | тепловая, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
|  | описание |  |  |  | C 1 марта 2019 ввели в эксплуатацию РОУ 30/1,2 -2 на Березниковской ТЭЦ-2 с установленной тепловой мощностью 106,0 Гкал/ч |  |  |
| ИТОГО по ТЭЦ МО «Город Березники» Пермского края | электрическая, МВт | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | тепловая, Гкал/ч | 492,8 | 492,8 | 492,8 | нач.г.492,8/кон.г598,8 | 598,8 | 598,8 |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей БТЭЦ-2

Отпуск тепла с БТЭЦ-2 в город осуществляется по двум тепловыводам: М1 (1Ду 800мм/ 2Ду 600 мм) и М2 (2Ду 800 мм). Схема тепловых магистралей, подключенным к тепловыводам БТЭЦ-2 представляет собой многокольцевую и тупиковую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах. Теплоноситель по основным магистралям М1, М2, А1, К-1, Л2, ЛШ, Ш, Ю1, Ю2, П2, Ж2, Сп1, Сп2, С2 поступает до потребителей по разводящим и квартальным тепловым сетям.

В 2018 г. тепловая нагрузка системы теплоснабжения из зон действия БТЭЦ-4 и БТЭЦ-10 была переведена на один источник БТЭЦ-2. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей введены в эксплуатацию понизительные насосные станции ПН-1 и ПН-2.

Понизительная насосная станция ПН-1 в г. Березники Пермского края на участке, ограниченном ул. Пятилетки, ул. Кунгурская, ул. Апрельская. Присоединение насосной станции было предусмотрено к существующей сети теплоснабжения по ул. Пятилетки в тепловой камере К 3-2.

Понизительная насосная станция ПН-2 в г. Березники Пермского края на участке по проспекту Советский до пересечения с ул. Парковая. Присоединение насосной станции было предусмотрено к реконструируемому участку тепловой сети от М1-22 до М3-30. Строительство понизительных насосных станций обусловлено необходимостью обеспечения нормативных значений давления в обратном трубопроводе тепловой сети.

Характеристики понизительной насосной станции ПН-1:

- Расчётная производительность насосной – 570 м3/ч;

- Требуемый напор насосов 30-35м;

- Проектирование оборудования и трубопроводов насосной выполнено из условия работы на параметрах теплоносителя: перегретая вода с расчетными температурами подающего и обратного трубопроводов 150-70С со срезкой на 135С, рабочее давление 1,6 МПа;

- Абсолютная отметка пола насосной (система высот Балтийская) - 150,5м;

- Общая площадь здания- 213,5 м2;

- Строительный объем здания- 1613 м3;

- Работа насосной предусматривается без постоянно работающего персонала. Характеристики понизительной насосной станции ПН-2:

- Расчётная производительность насосной – 2060 м3/ч.

- Требуемый напор насосов 40-46м.

- Проектирование оборудования и трубопроводов насосной выполнено из условия работы на параметрах теплоносителя: перегретая вода с расчетными температурами подающего и обратного трубопроводов 150-70С со срезкой на 135С, рабочее давление 1,6 МПа.

- Абсолютная отметка пола насосной (система высот Балтийская) – 137,0м.

- Общая площадь здания- 265,7 м2;

- Строительный объем здания- 2143,0 м3;

- Работа насосной предусматривается без постоянно работающего персонала.

В теплорайоне от БТЭЦ-2 разность геодезических отметок объектов, подключенных к тепловым сетям, составляет 54,5 м (источник по высотным отметкам расположен в нижней части теплорайона). С целью поддержания допустимых давлений в обратном трубопроводе (Р2≥1.2 атм.) и располагаемых напоров (∆Н=15÷20 м) у потребителей, в высоких точках выполнен «подпор» на обратных трубопроводах разводящих тепловых сетях: в К-Ш-4а на т\с по ул. Шишкина-Ломоносова, в К-М1-9 на т\с по ул. Крупская; в К-М1-16 на т\сеть по ул. Юбилейная (в сторону Ю1-9).

Отпуск тепла с БТЭЦ-2 в город осуществляется по двум тепловыводам: М1 2Ду 600 мм и 1Ду800 мм, М2: 2Ду 800 мм. В области павильона М1-6 была проведена реконструкция тепловой сети, и между магистралями была установлена перемычка 2Ду500 мм, что позволило проводить переключения с одного коллектора М1 на другую тепломагистраль М2. М2 с 2Ду800 мм в М1 - 2Ду700 мм и 1Ду800 мм, М1 с М1 2Ду 600 мм и 1Ду800 мм в М2 – 2Ду800мм, согласно предоставленной схеме в Электронной Модели.

Так же отпуск тепла с БТЭЦ-2 осуществляется по двум тепловыводам на промышленный узел предприятия «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Структура тепловых сетей котельной Правобережная

Отпуск тепла от котельной Правобережная осуществляется по тепловыводам 2Ду=500 мм. По тепломагистралям и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к трем ЦТП и ИТП потребителей Правобережной части г. Березники. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Теплоносителем от Правобережной котельной для внешних потребителей является горячая вода. Система горячего водоснабжения – закрытая. Постоянный расход сетевой воды через водогрейные котлы поддерживается регуляторами расхода и рециркуляционными насосами, а температура сетевой воды, поступающей в водогрейные котлы, поддерживается рециркуляцией частью горячей (сетевой) воды.

Температура сетевой воды на выходе из котельной в тепловую сеть поддерживается путем регулирования температуры на водогрейные котлы с учетом отпуска пара на сетевые подогреватели СП. Контроль температуры сетевой воды от котельной ведется на выходе тепловой сети из котельной.

Главная паровая магистраль котельной – одинарная. Пар с параметрами Р=14 кгс/см2, Т=1940С поступает к редукционной установке РУ 14/6, где снижает свое давление до 6 кгс/см2 и направляется к деаэраторам питательной, подпиточной воды и подогревателям подпиточной воды и сетевой воды.

Обратная сетевая вода поступает на всас сетевых насосов, куда подается также подпиточная деаэрированная вода и далее сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, сетевые подогреватели. Горячая вода из котлов и сетевого подогревателя направляется в тепловую сеть.

1. Сетевые насосы 1Д-630-90а (2 ед.).

Максимальный расход сетевой воды в подающей линии в отопительный период составляет 600 т/ч, в летний – 220 т/ч.

2. Подпиточные насосы

Максимальный расход подпиточной воды на восполнение утечек закрытой части тепловых сетей составляет 7 т/час. Давление в обратной линии тепловой сети на входе в котельную составляет 10 м.в.ст. Статическое давление в тепловой сети 40 м.в.ст. Восполнение тепловой сети происходит по схеме: подпиточный деаэратор – подпиточный насос – всас сетевых насосов.

3. Рециркуляционные насосы НКУ-250 (3 ед.)

Для поддержания постоянного расхода через водогрейные котлы и температуры воды на входе в них не ниже 70°С и расхода 560 т/ч установлены рециркуляционные насосы.

В межотопительный период в работе находится один паровой котел ДЕ 16-14 ГМ с сетевым пароподогревателем СП. Водогрейные котлы выведены в резерв. В качестве сетевых насосов используются насосы рециркуляции НКУ-250 с производительностью 250 м3/ч., напором 32 м. вод. ст., во всасывающую линию которых поступает обратная сетевая вода через перемычку между подающим коллектором водогрейных котлов и обратным (всасывающим) коллектором сетевых насосов. С помощью рециркуляционных насосов теплоноситель подается на сетевой пароводяной подогреватель СП. Расход сетевой воды составляет 250 м3/ч, отпуск тепла с коллекторов 2,7 Гкал/ч, среднечасовой расход газа 350 м³/ч.

Учесть в перспективе при переходе на температурный график 130/70: поддержание температуры сетевой воды на выходе из котельной в тепловую сеть перепуском части теплоносителя из напорного коллектора сетевых насосов в подающий трубопровод тепловой сети (регулятор температуры).

При увеличении нагрузки и подключении новых строящихся потребителей (объектов) – в работе будет находиться насос Д 1250-125 (зимний) с характеристиками 1250 м3/ч., напором 125 м вод.ст., что приведет к увеличению избыточных напоров.

Концессионным соглашением предусматриваются работы по модернизации Правобережной котельной, согласно проекта «Мероприятия по переходу на температурный график 130/70 со срезкой 110 для нужд АО «БСК», где предусмотрена замена 3 зимних сетевых насосов Д 1250-125Б с производительностью 1030 м3/ч., напором 87 м вод.ст.

Структура тепловых сетей котельной ВК «Гор. Больница»

Отпуск тепла от котельной ВК «Гор. Больница» осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По основной тепломагистрали теплоноситель поступает к потребителям городской больницы. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая. Подпитка тепловых сетей городской больницы осуществляется с БТЭЦ-2 через граничный узел К-К-9, расположенный на магистральной тепловой сети по ул. Крупской. При наличии аварийной ситуации на котельной в отопительный период имеется техническая возможность перевода всей тепловой нагрузки на БТЭЦ-2.

Котельная «Гор. Больница», предназначена для обеспечения тепловой энергией и горячей водой комплекса зданий ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А. г. Березники». Котельная является узлом управления местных систем и служит для распределения теплоносителя по отдельным системам отопления и горячего водоснабжения.

В летний период котельная находится в резерве, горячее водоснабжение - от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2. На время гидравлических испытаний и ремонтных работ на магистральных линиях и ТЭЦ-2 котельная включается в работу в режиме ГВС от уставки 65˚-70˚.

С началом отопительного сезона ВК «Гор. Больница» включается в работу по зависимой схеме через элеваторные узлы на ИТП. Регулировка температуры теплоносителя происходит автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 70˚С - 115˚С. Теплоноситель с котельной поступает на тепловой узел, где распределяется на отопление больничного комплекса и подогрев воды через водоводяной подогреватель ВВП2 (ВВП-1) для горячего водоснабжения.

В случаях:

- аварийное отключение электроэнергии на длительный срок;

- аварийное отключение газа на модульную котельную;

- аварийная ситуация на модульной котельной;

- порыв трубопровода между ВК «Гор. Больница» и ЦТП №16, и т.д

предусмотрено переключение отопления больничного комплекса с модульной котельной на централизованное теплоснабжение от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2.

Структура тепловых сетей локальных котельных, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края

Отпуск тепла от остальных котельных, расположенных на территории Муниципального образования «Город Березники» Пермского края, осуществляется по двухтрубной системе теплоснабжения. Услуга по предоставлению горячего водоснабжения отсутствует, за исключением котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный. В межотопительный период трубопроводы тепловых сетей опорожняются на время проведения ремонтных работ и не эксплуатируются (испытания). В таблице ниже представлена информация по структуре тепловых сетей.

Таблица 24. Характеристики тепловых сетей, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Источник теплоснабжения | Характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника, адрес местонахождения | протяженность, км | уровень износа, % | закрытая/ открытая система | наименование обслуживающей организации | основание права пользования (договор хозведения, аренды, конц.согл.) |
| 1 | Котельная БПКРУ-2 | 905,73 | 63,5 | закрытая | собственник - ПАО «Уралкалий» | Частная собственность |
| 2 | Котельная №1 | 10,2 | 47,87 | закрытая | ООО «Энергоресурс» | концессионное соглашение аренда |
| 3 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | 16,3 | 65 | закрытая | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- филиала ОАО "Российские железные дороги" | Частная собственность |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в Электронной модели с нанесением на графическое отображение карты местности, являющаяся неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, изложены в приложении 1.13.4. Тип компенсирующих устройств тепловой сети учтен в сумме коэффициентов местных сопротивлениях каждого участка. Как правило, используется П-образная и Г-образная компенсация температурных удлинений; в черте плотной городской застройки используются сальниковые компенсаторы. В соответствии с технической политикой при реконструкции стали применяться сильфонные компенсаторы. В местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций. В местах, где уровень стояния грунтовых вод выше уровня дна канала теплотрассы, используется дренаж, позволяющий отводить избыточную влагу от тепловых сетей.

Характеристика тепловых сетей по каждому участку представлена в электронной модели, которая является неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения. В приложении 1.13.4 представлена информация по обобщенным участкам тепловой сети, а также материальная характеристика тепловых сетей.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях первого контура широкое применение получили задвижки типа ЗКл с рабочим давлением 1,6 МПа и более. На трубопроводах большого диаметра в некоторых случаях, где нет доступа посторонних лиц, запорная арматура оснащена электроприводами. В последнее время получили распространение дисковые поворотные затворы фирмы «Баламакс», «Хёгсвор», характеризующиеся меньшей массой и габаритными размерами.

Регулирующая арматура на тепловых сетях первого контура используется в насосных станциях. К регулирующей арматуре относятся регуляторы давления, которые поддерживают заданное давление на всасе понизительных насосных станций. Регуляторами оснащены все насосные станции, расположенные в том числе в ЦТП, работающие на разводящих тепловых сетях: ЦТП-8, 11, 12, 13, 18, 23, 27, ПНС-1, ПНС-2.

Таблица 25. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от ИТЭ БТЭЦ-2

| Условный диаметр (мм) | Количество задвижек |
| --- | --- |
| 800 | 4 |
| 700 | 6 |
| 600 | 4 |
| 500 | 16 |
| 400 | 54 |
| 350 | 8 |
| 300 | 24 |
| 250 | 8 |
| 200 | 106 |
| 150 | 227 |
| 100 | 311 |
| 80 | 458 |
| 50 | 154 |
| Всего | 1380 |

Таблица 26. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях источника тепловой энергии Правобережная

| Условный диаметр (мм) | Количество задвижек |
| --- | --- |
| 500 | 4 |
| 400 | 4 |
| 300 | 6 |
| 250 | 6 |
| 200 | 8 |
| 150 | 10 |
| 100 | 17 |
| 80 | 16 |
| 50 | 129 |
| Всего | 200 |

Таблица 27. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях источника тепловой «ВК «Гор. Больница»

| Условный диаметр (мм) | Количество задвижек |
| --- | --- |
| 150 | 4 |
| 100 | 6 |
| 80 | 3 |
| 50 | 7 |
| Всего | 20 |

На тепловых сетях от котельной БПКРУ-2 количество запорной арматуры 2 шт.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м. Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали. Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из которых предусмотрен отвод сточных вод в сбросные колодцы или дренаж. В ряде случаев павильоны электрифицированы, что позволяет использовать арматуру с электроприводом.

Количество тепловых камер на тепловых сетях по источникам тепловой энергии:

БТЭЦ-2: Сетевая вода - 1133шт., водяные тепловые сети на ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - 53 шт.;

Правобережная котельная– 56 шт.;

ВК «Гор. Больница» – 4 шт.;

Котельная № 5 - 8 шт.;

Котельная №1 - 15 шт.;

Котельная №6 - 5 шт.

На тепловых сетях от котельной БПКРУ-2 камеры и павильоны отсутствуют.

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Количество павильонов на тепловых сетях по источникам тепловой энергии:

БТЭЦ-2: Сетевая вода - 47 шт.

ВК «Гор.больница» – 1 шт.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График регулирования отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

В тепловых зонах, где режим отпуска тепла задает цех магистральных тепловых сетей БТЭЦ-2, у жилого фонда преобладают двухступенчатые последовательные схемы включения подогревателей ГВС. Отпуск тепла производится по повышенному температурному графику 150-70 °С со срезкой 135 °С, с учетом увеличения располагаемого напора при температурах наружного воздуха ниже, чем в точке срезки (регулирование режима в указанном диапазоне количественно-качественное).

Температурная надбавка в подающем трубопроводе, в период температур наружного воздуха от точки излома до среднесуточного значения температуры наружного воздуха равной -15 °С, необходима для работы подогревателей ГВС второй ступени, включенных по последовательной схеме. Работа систем теплоснабжения при температурах наружного воздуха ниже точки срезки, определяемая температурой теплоносителя в подающем трубопроводе равная 135 °С, компенсируется отпущенным расходом. В качестве альтернативы, в целях обеспечения условий действующего законодательства по защите конкуренции по отношению к производителям продукции (блочные ИТП, теплоиспользующие установки предварительного изготовления), предусматривающие использование типовых схем с параллельным или смешанным подключением подогревателей горячего водоснабжения, предполагается выдача и согласование технических условий, учитывающих:

увеличение расчетной поверхности нагрева, при применении смешанной (для потребителей с максимальной тепловой нагрузкой системы горячего водоснабжения более либо равной 0,2 Гкал/ч) или параллельной (для потребителей с максимальной тепловой нагрузкой системы горячего водоснабжения менее 0,2 Гкал/ч) схем теплоснабжения, до величины, обеспечивающей удельные показатели расхода теплоносителя аналогичными типовой схеме подключения (при последовательном подключении подогревателей);

установку ограничительных и (или) балансирующих устройств, предусматривающих ограничение расхода до расчетной величины, установленной по каждой СЦТ, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования 150/700С. При этом теплоснабжение потребителей при температурах наружного воздуха, соответствующих, либо ниже точки срезки температурного графика, соответствующей значению температуры сетевой воды в подающем трубопроводе 1350С, производится без изменения регулировки потребительских теплоиспользующих установок. В указанном температурном интервале, компенсация недоотпуска по параметру качества теплоносителя в виде температуры, производится за счет соответствующего увеличения массового расхода теплоносителя (количественное регулирование), что отражается в договорах теплоснабжения.

Здесь следует учитывать, что в связи с разной удаленностью вводных устройств от источников тепловой энергии и ЦТП (что определяет различие температуры прямой сетевой воды на коллекторе источника тепла (тепловыводе ЦТП)) параметры температурного графика для каждой конкретной потребительской теплоиспользующей установки индивидуальны. Вследствие этого, графики регулирования отпуска тепловой энергии для потребителей предусматривают:

- безусловное исполнение (выдерживание) проектных параметров подаваемого и возвращаемого теплоносителя, соответствующих требованиям СНИП и санитарно-эпидемиологического законодательства, определенных расчётными режимами соответствующим исполнению базового графика для внутренних систем отопления 95/700С. Отклонения от указанного графика, могут быть предусмотрены как проектными решениями (указываются в паспорте на тепловую установку в обязательном порядке), так и техническим условиями на подключение или реконструкцию потребительских теплоиспользующих устройств, выданными и согласованными теплоснабжающими организациями в установленном порядке;

- наличие расчетных коэффициентов смешения для потребительских теплоиспользующих установок, подключенных по зависимой схеме и позволяющих выполнять требования по обеспечению графиков подачи тепловой энергии, для внутренних систем теплоснабжения, рассчитанных на основании режимных карт объекта теплоснабжения (в периоде предшествующем ОЗМ);

- наличие скорректированного графика подачи тепловой энергии для каждой из систем теплоснабжения, подключенных по независимой схеме, учитывающих перепад температур и скорректированный расход во внутренней системе теплоснабжения, позволяющий поддерживать нормируемое (проектное) значение средней температуры теплоносителя в отопительных приборах:

- температуры возвращаемого теплоносителя, учитывающего влияние нагрузки систем горячего водоснабжения для потребительских систем, оснащенных инженерно-техническими устройствами, входящих в состав инфраструктуры объекта теплоснабжения, с помощью которых осуществляется подогрев воды, используемой для нужд горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения других источников – качественное и производится по отопительным температурным графикам 110-70 0С, 130-70 0С со срезкой на 115 0С. Температурный график отпуска тепловой энергии с котельных представлен в таблице п.1.2.1.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения Правобережной котельной – качественное и производится по отопительному температурному графику 110-70 0С. Выбор графика отпуска тепла 110-70 0С обусловлен низкой плотностью застройки Правобережной части города Березники и наличием значительного запаса пропускной способности существующих магистральных и разводящих тепловых сетей.

В связи с застройкой ЖК «Любимов» и планируемом значительным приростом тепловой нагрузки в обозначенном районе, планируется переход на график регулирования отпуска тепла 130-70 °С со срезкой 110 °С. Смена графика регулирование отпуска тепла позволит значительно снизить показатели удельного расхода сетевой воды на 1 Гкал, что в свою очередь позволит предотвратить перегруз магистральных и разводящих тепловых сетей, связанный с интенсивной застройкой Правобережного района города Березники. Смена температурного графика так же позволит сократить затраты на транспортировку теплоносителя, по средствам сокращения потребления электроэнергии сетевыми насосами источника теплоснабжения.

Выбор графика отпуска тепла 130-70 0С со срезкой на 1150С для ВК «Гор. Больница» обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Температурные графики отпуска тепла представлены на рисунках п.1.2.6 и рисунках ниже.

Рисунок 9.Температурный график 125/70 работы после ЦТП (зависимая схема)

Рисунок 10. Температурный график 95/70 работы после ЦТП (независимая схема)

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети по теплоисточникам МО «Город Березники» Пермского края соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

График отклонения (соответствия) фактического отпуска тепловой энергии от БТЭЦ-2 к утвержденному представлен ниже. На рисунках показано, что фактический температурный график отпуска тепловой энергии соответствует заданному.

Рисунок 11. График отклонения температур сетевой воды по трубопроводу М2

Рисунок 12. График отклонения температур сетевой воды по трубопроводу М1

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС ZuluThermo версии 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения городского округа.

Гидравлический режим разработан с учетом следующих требований:

- давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты, в то же время, должно быть выше на 0,5 кгс/см2 статического давления систем теплопотребления для обеспечения их заполнения;

- давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,5 кгс/см2;

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и должно быть не менее 0,5 кгс/см2;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах;

- статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимое давление в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и должно обеспечивать заполнение их водой.

Выборочные фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках  18 - 20.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический режим теплосети от БТЭЦ-2 в зимний период с давлением сетевой воды не более 6 кгс/кв.см, в летний период не более 3,5 кгс/кв.см.

Гидравлический расчет показал достаточную пропускную способность тепловой сети.

Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей представлены в электронной модели на существующее положение.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 450 км в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов у потребителей, в высоких точках, на магистральных тепловых сетях выполнен «подпор» на обратном трубопроводе.

Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов находящихся в нижних точках г. Березники (левобережная часть), осуществляется путем работы понизительных насосов расположенных в ЦТП № 8, 11, 12, 13, 18, 23, 27. Гидравлический режим тепловых сетей районов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников. Гидравлический режим тепловых сетей второго контура обеспечивается работой пяти ЦТП: 9, 24, 26, 10, 17.

Протяженность тепловых сетей и сложный рельеф местности сформировали локальные зоны, где не обеспечиваются параметры качества предоставляемых услуг, а именно: низкий располагаемый напор и (или) превышение сверх допустимого давления в обратном трубопроводе, а также низкое значение величины коэффициента смешения в связи с удаленностью потребительской системы от источника тепла или ЦТП, определяющей значительную величину падения температуры в подающем трубопроводе.

Отпуск тепла с БТЭЦ-2 в город осуществляется по двум тепловыводам: М1 2Ду 600 мм (обратный трубопровод) и 1Ду800 мм (подающий трубопровод), М2: 2Ду 800 мм. В области павильона М1-6 была проведена реконструкция тепловых сетей, и между магистралями была установлена перемычка 2Ду500 мм, а магистрали начали переходить из одной в другую. М2 с 2Ду800 мм в М1 - 2Ду700 мм и 1Ду800 мм, М1 с М1 2Ду 600 мм и 1Ду800 мм в М2 – 2Ду800мм, согласно предоставленной схеме Электронной Модели.

В системе теплоснабжения зоны действия ТЭЦ-2 расположены понизительные насосные станции ПН-1, ПН-2. Насосные станции ПН-1, ПН-2 в отопительный период находятся в работе.

В 2018 г. тепловая нагрузка системы теплоснабжения из зон действия БТЭЦ-4 и БТЭЦ-10 была переведена на один источник БТЭЦ-2. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей введены в эксплуатацию понизительные насосные станции ПН-1 и ПН-2.

ПН-1 в г. Березники Пермского края на участке, ограниченном ул. Пятилеток, ул. Кунгурская, ул. Апрельская. Присоединение насосной станции было предусмотрено к существующей сети теплоснабжения по ул. Пятилеток в тепловой камере М 3-2.

ПН-2 в г. Березники Пермского края на участке по проспекту Советский до пересечения с ул. Парковая. Присоединение насосной станции было предусмотрено к реконструируемому участку тепловой сети от М1-22 до М3-30. Строительство понизительных насосных станций обусловлено необходимостью обеспечения нормативных значений давления в обратном трубопроводе теплоснабжения.

На изображениях ниже приведены области действия ПН-1 и ПН-2. На первой картине изображены зоны действия ПН-1 и ПН-2 на основе изолиний. Фиолетовым выделены сети входящие в зоны действия насосных станций.

На другом изображении приведены области действия насосных станций. Зелёным цветом выделена область действия ПН-2, к красным ПН-1.

На последнем изображении приведены области действия ненормативных значения давлений в обратном трубопроводе распределенные по цветам:

- синий - давление в обратном трубопроводе выше 60 м вод.ст.;

- фиолетовый - давление в обратном трубопроводе ниже требуемого для заполнения системы отопления;

- красный - давление в обратном трубопроводе ниже высоты здания.

Рисунок 13. Схема сетей работающий после ПН-1 и ПН-2 (фиолетовые участки) на изометрической подоснове

Рисунок 14. Области действия ПН-1 (красная зона) и ПН-2 (зелёная зона)

Рисунок 15. Области действия ненормативного давления на потребителя на вводе в обратном трубопроводе

Основная задача ПН-1 и ПН-2 – увеличение располагаемого напора, понижение давления «до себя» для выполнения нормативных требований для систем отопления г. Березники. Большая часть абонентов имеет зависимое присоединение к центральной системе отопления, из чего выходит рекомендуемое давление на выходе из потребителя не более 60 м.вод.ст. с целью обеспечения гидравлической безопасности и защиты внутреннего ТСО. Ниже приведены сравнительны графики работы центральной системы отопления г. Березники с работающими насосами на ПН-1 и ПН-2 и без них.

Как можно увидеть, область действия ПН-1 и ПН-2 приходится на район г. Березники, рельефно ниже центральной части города: разница между БТЭЦ-2 и самой низкой точкой в области действия ПН-1 – 22,7 м, ПН-2 – 23,7 м, давления в подающем трубопроводе из коллектора 101,18 м. Без учёта работы и дросселирующего оборудования на станциях давление в подающем трубопроводе для удалённых потребителей составит для ПН-2 до 81 м.вод.ст., а для ПН-1 – 109 м.вод.ст. В результате для потребителей в области ПН-1 без учёта работы насосной станции наблюдается низкий располагаемый на вводе, а также избыточный напор на подающем и обратном трубопроводах. Для ПН-2 – избыточное давление в обратном трубопроводе и подающем, при приемлемом располагаемом напоре.

Рисунок 16. Сравнительный пьезометрический график работы сети с работающей ПН-1 и отключённой для потребителя, находящегося в самой низкой рельефной точке

Рисунок 17. Сравнительный пьезометрический график работы сети с работающей ПН-2 и отключённой для потребителя, находящегося в самой низкой рельефной точке

Особенность рельефа г. Березники состоит в том, что путь сетей теплоснабжения от БТЭЦ-2 до крайних потребителей в области действия насосных станций проходит от низкой точки через высокую точку и снова к низкой, в результате чего на таких потребителях без работы промежуточных насосных станций будет избыточное давление в вводе и выводе, что для потребителей с зависимой схемой присоединения к централизованной системе теплоснабжения может привести аварийным ситуация вплоть до порывов на внутренних сетях и теплообменном оборудовании.

По магистральным и распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает в жилые районы

В области павильона М1-6 была проведена реконструкция тепловой сети, и между магистралями была установлена перемычка 2Ду500 мм, что позволило проводить переключения с одного коллектора М1 на другую тепломагистраль М2. М2 с 2Ду800 мм в М1 - 2Ду700 мм и 1Ду800 мм, М1 с М1 2Ду 600 мм и 1Ду800 мм в М2 – 2Ду800мм, согласно предоставленной схеме Электронной Модели.

Таблица 28. Расчетные параметры теплоносителя на выходе с БТЭЦ-2

| № п/п | Параметры теплоносителя | Наименование тепломагистрали |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЭЦ-2. Тепловыводы ВК 2Ду=800, 2Ду=600 | ТЭЦ-2. Тепловывод 2Ду=800 |
| 1 | Напор, м.в.ст |  |  |
|  | в подающем трубопроводе: | 106 | 110 |
|  | в обратном трубопроводе: | 41 | 50 |
| 2 | Располагаемый напор, м.в.ст | 65 | 60 |
| 3 | Расход теплоносителя, т/ч |  |  |
|  | в подающем трубопроводе: | 3100 | 2400 |
|  | в обратном трубопроводе: |  |  |

Рисунок 18. Схема трубопроводов у Павильона М1-6

Рисунок 19. Зоны действия промежуточных насосных станций: зеленая - ПН-2, красная - ПН-1

Рисунок 20. Пьезометрический график от «ВК» до «ЦТП-4»

Рисунок 21. Пьезометрический график от «ВК» до «ЦТП-5»

Рисунок 22. Пьезометрический график от БТЭЦ-2 до ЦТП-12

В настоящее время по Электронной модели, подтверждённая эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями, существует проблема завышенного давление в обратном трубопроводе свыше 60 м. вод. ст. На магистрали М2 на въезде в город по улицам Мира и Свердлова, по магистрали М1 хоз. быт. районах улицы Пролетарской. Также в центре города по магистрали М1 по улице Юбилейная между улиц Ломоносова и Свердлова существует проблема низкого давления в обратном теплопроводе, т.е. не обеспечено заполнение системы отопления. Перечень потребителей с указанными параметрами представлены в Электронной модели Схемы теплоснабжения, а также в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Наличие данного фактора свидетельствует о том, что у этих потребителей, подключенных по зависимой схеме, велика вероятность разрыва систем отопления (рассчитанных на работу с параметром давления не более 6 атм.), что может повлечь за собой как материальный, так и физический ущерб у собственников и лиц, находящихся на указанных объектах теплоснабжения. Это вызвано перепадом высот рельефа местности в районах теплоснабжения.

Для ликвидации высоких давлений теплоносителя у потребителей необходимо реализовать мероприятия по переводу потребителей на независимую схему присоединения, либо путем монтажа дополнительного теплосетевого оборудования (понизительные насосные станции) на тепловых сетях или ЦТП. В связи с тем, что большинство потребителей с необеспеченными параметрами не относятся к социально значимым объектам (жилье, соцкультбыт), а расположены в промышленной зоне, были выявлены случаи использования в качестве теплопотребляющих установок регистры, с конструкцией из стальных труб рассчитанных на работу с параметром давления превышающего 6 атм. Данный факт значительно затрудняет выявление действительно «проблемных» потребителей и требует более детального подхода.

Для решения проблемы с высоким давление в обратном трубопроводе (свыше 60 м.вод.ст) на абонентских ввода были рассмотрены следующие предложения:

Снижение давление в обратном трубопроводе на источнике:

- БТЭЦ-2 (М1-М2) до 46 м.вод.ст в обратном трубопроводе, 63 м.вод.ст располагаемые напоры;

- Пиковая котельная БТЭЦ-2 (М2-М1) до 46 м.вод.ст в обратном трубопроводе, 62 м.вод.ст располагаемые напоры

- БТЭЦ-2 (М1-М2) после 40 м.вод.ст в обратном трубопроводе, 68 м.вод.ст располагаемые напоры;

- Пиковая котельная БТЭЦ-2 (М2-М1) после 43,62 м.вод.ст в обратном трубопроводе, 68 м.вод.ст располагаемые напоры.

Таблица 29. Изменение давления на насосных станциях, как на ПН-1 и ПН-2, так насосных станций на ЦТП

| № п/п | Наименование насосной станции | Давление в обратке перед насосом после, м | Давление в обратке перед насосом до, м | Давление в обратном тр-де за насосом после, м | Давление в обратном тр-де за насосом до, м | Расход в обратке после, т/ч | Расход в обратке до, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПН-1 | 58,2 | 63,1 | 25,0 | 30,0 | 569,0 | 580,8 |
| 2 | ПН-2 | 60,0 | 65,9 | 22,6 | 30,0 | 1628,1 | 1881,6 |
| 3 | насос в ЦТП-23 | 42,8 | 47,6 | 30,0 | 34,0 | 91,2 | 74,7 |
| 4 | насос в ЦТП8 | 39,5 | 45,4 | 36,0 | 36,0 | 42,5 | 68,0 |
| 5 | насос в ЦТП11 | 45,6 | 50,9 | 41,0 | 41,0 | 26,8 | 42,7 |
| 6 | насос в ЦТП12 | 36,3 | 41,3 | 36,0 | 36,0 | 82,9 | 68,9 |
| 7 | насос в ЦТП13 | 36,8 | 40,9 | 32,0 | 34,0 | 131,5 | 108,2 |
| 8 | насос в ЦТП18 | 37,5 | 43,4 | 32,0 | 32,0 | 43,2 | 55,9 |
| 9 | насос в ЦТП27 | 51,9 | 57,2 | 40,0 | 53,0 | 49,6 | 77,3 |

Таблица 30. Изменения давления на тепловых пунктах

| № п/п | Наименование узла | Адрес | Давление в подающем трубопроводе после, м | Давление в обратном трубопроводе после, м | Располагаемый напор на вводе ЦТП после, м | Давление в подающем трубопроводе до, м | Давление в обратном трубопроводе до, м | Располагаемый напоp на вводе ЦТП до, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭУ Металлистов 1 | ул. Металлистов, 1 | 69,79 | 28,95 | 40,83 | 66,54 | 32,38 | 34,16 |
| 2 | ГЭУ Дальняя, 10 кооп Окрайняя | ул. Дальняя, 10 | 0 | 0 | 0 | 69,45 | 29,99 | 39,47 |
| 3 | ГЭУ Нагорная 22 | ул. Нагорная, 22 | 73,97 | 32,34 | 41,63 | 70,93 | 35,57 | 35,36 |
| 4 | ГЭУ Крупской,1 кооп 72 | ул. Крупской, 1 | 0 | 0 | 0 | 52,63 | 29,44 | 23,19 |
| 5 | ГЭУ Крупской,1 кооп 73 | ул. Крупской, 18 | 0 | 0 | 0 | 52,57 | 29,49 | 23,08 |
| 6 | э/у Жилой дом | ул. Хользунова, 80а | 52,19 | 27,22 | 24,97 | 49,12 | 27,69 | 21,43 |
| 7 | ЦТП-08Б | ул Комсомольская, 4а | 57,01 | 39,36 | 17,65 | 68,25 | 45,15 | 23,1 |
| 8 | ЦТП-18Б | у ж/д № 115 по ул. Пятилетки | 53,99 | 37,26 | 16,73 | 65,26 | 43,03 | 22,23 |
| 9 | ЦТП-07Б | у ж/д № 6 по ул. Ур.Танкистов | 74,53 | 39,23 | 35,3 | 34,11 | 20,65 | 13,46 |
| 10 | ЦТП-01Б | ул. П.Коммуны, 40 | 62,75 | 44,97 | 17,78 | 65,23 | 50,43 | 14,79 |
| 11 | ЦТП-02Б | у ж/д № 99 по ул. Свердлова | 71,87 | 48,49 | 23,37 | 75,24 | 53,08 | 22,16 |
| 12 | ЦТП-28Б | ул. Свердлова, 170а | 82,59 | 63,27 | 19,32 | 87,89 | 65,98 | 21,9 |
| 13 | ЦТП-23Б | ул. Мира, 92а | 61,34 | 42,65 | 18,69 | 64,5 | 47,45 | 17,05 |
| 14 | ЦТП-24Б | ул. Мира, 106а | 66,55 | 48,98 | 17,57 | 66,23 | 57,21 | 9,01 |
| 15 | ЦТП-10Б | ул. Мира, 76а | 58,78 | 40,96 | 17,83 | 61,7 | 45,99 | 15,7 |
| 16 | ГЭУ Челюскинцев 54а | ул. Челюскинцев, 54а | 46,91 | 22,29 | 24,63 | 46,18 | 30,51 | 15,68 |
| 17 | ЦТП-11Б | у ж/д № 9 по ул. 30 л.Победы | 65,22 | 45,6 | 19,62 | 77,04 | 50,82 | 26,22 |
| 18 | ЦТП-09Б | ул. Пятилетки, 95 | 57,81 | 44,91 | 12,9 | 60,63 | 50,03 | 10,61 |
| 19 | ГЭУ Энгельса, 94. кооп 83 | ул. Энгельса, 94 | 0 | 0 | 0 | 43,36 | 28,21 | 15,16 |
| 20 | ГЭУ пер. Садовый 1 | пер. Садовый, 1 | 69,75 | 44,24 | 25,5 | 68,94 | 52,54 | 16,4 |
| 21 | Групповой ВВП Октбрьская 5б | ул. Октбрьская, 5б | 68,81 | 44,28 | 24,53 | 68,15 | 52,43 | 15,72 |
| 22 | Групповой ВВП Октябрьская 2а | ул. Октябрьская, 2а | 70,49 | 45,25 | 25,24 | 69,7 | 53,53 | 16,17 |
| 23 | Групповой ВВП Тельмана 40 | ул. Тельмана. 40 | 70,58 | 45,97 | 24,61 | 69,91 | 54,13 | 15,79 |
| 24 | ГЭУ Л.Толстого 18 | Л.Толстого, 18 | 0 | 0 | 0 | 60,12 | 44,88 | 15,24 |
| 25 | ГЭУ Л.Толстого 14 | Л.Толстого, 14 | 0 | 0 | 0 | 62,25 | 47,15 | 15,1 |
| 26 | ГЭУ Л.Толстого 12 | ул. Л.Толстого, 12 | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 49,2 | 15,05 |
| 27 | Групповой ВВП Октябрьская 1б | ул. Октябрьская. 1б | 69,38 | 44,36 | 25,01 | 68,62 | 52,6 | 16,03 |
| 28 | Групповой ВВП Тельмана 42а | ул. Тельмана. 42а | 71,1 | 45,57 | 25,53 | 70,25 | 53,9 | 16,35 |
| 29 | Групповой ВВП | ул. Тельмана. 42б | 70,21 | 45,25 | 24,97 | 69,47 | 53,47 | 16,01 |
| 30 | ЦТП-13Б | у ж/д № 136 по ул. Пятилетки | 51,02 | 36,58 | 14,44 | 63,94 | 40,74 | 23,19 |
| 31 | ЦТП-27Б | ул. Набережная, 21а | 71,43 | 51,87 | 19,56 | 83,22 | 57,12 | 26,09 |
| 32 | ЦТП-12Б | у ж/д № 18 по ул. 30л.Победы | 55,63 | 36,07 | 19,56 | 67,61 | 41,14 | 26,47 |
| 33 | ГЭУ Челюскинцев 91а | ул. Челюскинцев, 91а | 65,92 | 40,52 | 25,4 | 64,9 | 49,02 | 15,88 |
| 34 | ГЭУ кооп 176 | ул. Свердлова, 24 | 0 | 0 | 0 | 43,69 | 27,88 | 15,81 |
| 35 | ГЭУ кооп 175 | ул. Свердлова, 24 | 0 | 0 | 0 | 43,69 | 27,88 | 15,81 |
| 36 | ГЭУ кооп 147 | ул. Свердлова, 14 | 0 | 0 | 0 | 70,89 | 54,88 | 16,01 |
| 37 | ГЭУ Дачная, 20а. кооп 198 | ул. Дачная, 20а | 0 | 0 | 0 | 42,21 | 29,31 | 12,9 |
| 38 | эл.узел №1 | ул. Миндовского, 6 | 52,63 | 28,11 | 24,52 | 50,72 | 37,48 | 13,25 |
| 39 | ЦТП-04Б | ул. Ленина, 61 | 52,73 | 28,19 | 24,55 | 50,84 | 37,54 | 13,29 |
| 40 | ЭУ №4 | ул. Миндовского, 6 | 52,63 | 28,11 | 24,51 | 50,71 | 37,49 | 13,23 |
| 41 | групповой ВВП Ленина 54 | пр. Ленина, 54 | 85,43 | 51,88 | 33,55 | 45,78 | 32,54 | 13,25 |
| 42 | групповой ВВП К.Цеткин. 38 | ул. К.Цеткин. 38 | 74,8 | 35,1 | 39,7 | 71,89 | 38,21 | 33,68 |
| 43 | ГЭУ Аксакова 17 | ул. Аксакова, 17 | 69,04 | 27,62 | 41,42 | 66,13 | 30,73 | 35,4 |
| 44 | групповой ВВП К.Цеткин. 34 | ул. К.Цеткин. 34 | 74,96 | 35,24 | 39,72 | 72,04 | 38,37 | 33,67 |
| 45 | ГЭУ Целищева, 7 | ул. Целищева, 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39,15 | 30,85 |
| 46 | ГЭУ Матросова 30 | ул. Матросова, 30 | 69,18 | 42,94 | 26,24 | 68,31 | 51,3 | 17,02 |
| 47 | ГЭУ Матросова 33 | ул. Матросова, 33 | 67,9 | 41,64 | 26,26 | 67,03 | 50 | 17,04 |
| 48 | ГЭУ Калинина 7 | ул. Калинина, 7 | 65,74 | 48,9 | 16,84 | 69,17 | 52,99 | 16,18 |
| 49 | ГЭУ Калинина 8 | ул. Калинина, 8 | 64,27 | 47,4 | 16,87 | 67,71 | 51,47 | 16,24 |
| 50 | итп Сарычева 1 | пер. Сарычева. 1 | 61,77 | 34,7 | 27,07 | 61,1 | 42,88 | 18,22 |
| 51 | ГЭУ Парковая 3 | ул. Парковая, 3 | 57,18 | 27,96 | 29,21 | 56,79 | 35,87 | 20,93 |
| 52 | ЦТП-25Б | пр. Ленина, 28а | 67,65 | 41,42 | 26,23 | 66,59 | 49,97 | 16,62 |
| 53 | эл.узел Свободы 35 | ул. Свободы, 35 | 0 | 0 | 0 | 60,11 | 42,43 | 17,68 |
| 54 | ГЭУ Тельмана 12 | ул. Тельмана, 12 | 57,17 | 31,09 | 26,07 | 56,25 | 39,5 | 16,75 |
| 55 | ГЭУ Тельмана 16 | ул. Тельмана, 16 | 57,44 | 31,38 | 26,06 | 56,52 | 39,78 | 16,74 |
| 56 | ГЭУ Нахимова 21 | ул. Нахимова, 21 | 0 | 0 | 0 | 57,17 | 39,67 | 17,5 |
| 57 | ГЭУ Нахимова, 12 кооп 87 | ул. Нахимова, 12 | 0 | 0 | 0 | 40,25 | 39,71 | 0,53 |
| 58 | ЦТП-05Б | у ж/д № 21 по ул. Свободы | 55,5 | 29,33 | 26,17 | 54,11 | 38,2 | 15,91 |
| 59 | ГЭУ Гастелло 20а | ул. Гастелло, 20а | 57,19 | 33,46 | 23,72 | 56,75 | 41,4 | 15,35 |
| 60 | ГЭУ Нахимова 23 | ул. Нахимова, 23 | 58,85 | 32,02 | 26,83 | 57,93 | 40,43 | 17,49 |
| 61 | ГЭУ Панфилова 28 | ул. Панфилова, 28 | 61,78 | 35,37 | 26,41 | 60,96 | 43,68 | 17,28 |
| 62 | ГЭУ Матросова 29 | ул. Матросова, 29 | 65,12 | 38,98 | 26,14 | 64,26 | 47,33 | 16,93 |
| 63 | ГЭУ К. Маркса 23 | ул. К.Маркса, 23 | 67,03 | 40,32 | 26,71 | 66,06 | 48,77 | 17,29 |
| 64 | выносной эл.узел К.Маркса 26а | ул. К.Маркса, 26а | 68,24 | 42,42 | 25,82 | 67,37 | 50,78 | 16,59 |
| 65 | ГЭУ Панфилова, 24 кооп 82 | ул. Панфилова, 24 | 0 | 0 | 0 | 58,65 | 41,24 | 17,41 |
| 66 | ГЭУ Матросова 19 | ул. Матросова, 19 | 61,92 | 35,26 | 26,66 | 60,98 | 43,67 | 17,31 |
| 67 | ГЭУ К. Маркса,15 кооп 88 | ул. К. Маркса, 15 | 0 | 0 | 0 | 64,01 | 47,4 | 16,61 |
| 68 | ГЭУ К. Маркса 19 | ул. К.Маркса, 19 | 65,19 | 38,74 | 26,46 | 64,06 | 47,35 | 16,72 |
| 69 | ГЭУ Панфилова, 4 кооп 85 | ул. Панфилова, 4 | 0 | 0 | 0 | 57,06 | 40,08 | 16,98 |
| 70 | ГЭУ Д.Бедного, 7. кооп 78 | ул. Д. Бедного, 7 | 0 | 0 | 0 | 72,01 | 55,07 | 16,94 |
| 71 | ГЭУ Д.Бедного, 7. кооп 298 | ул. Д. Бедного, 7 | 0 | 0 | 0 | 72,01 | 55,07 | 16,94 |
| 72 | ГЭУ Окулова, 2 кооп 81 | ул. Окулова, 2 | 0 | 0 | 0 | 72,07 | 55,01 | 17,06 |
| 73 | Групповой ВВП Гагарина 6 | ул. Гагарина, 6 | 46,64 | 20,49 | 26,16 | 46,05 | 28,58 | 17,46 |
| 74 | ГЭУ Челюскинцев 26 | ул. Челюскинцев, 26 | 49,41 | 25,95 | 23,45 | 48,89 | 33,97 | 14,91 |
| 75 | ГЭУ Челюскинцев 28 | ул. Челюскинцев, 28 | 49,41 | 25,95 | 23,45 | 48,89 | 33,97 | 14,91 |
| 76 | ГЭУ Коммунистическая 11 | ул. Коммунистическая, 11 | 51,15 | 27,61 | 23,55 | 50,62 | 35,64 | 14,98 |
| 77 | ГЭУ Коммунистическая 13 | ул. Коммунистическая, 13 | 51,16 | 27,61 | 23,55 | 50,62 | 35,64 | 14,98 |
| 78 | Групповой ВВП Черепанова 12 | ул. Черепанова, 12 | 49,35 | 26,09 | 23,25 | 48,86 | 34,08 | 14,77 |
| 79 | Групповой ВВП Челюскинцев 33 | ул. Челюскинцев, 33 | 49,37 | 26,05 | 23,32 | 48,86 | 34,05 | 14,81 |
| 80 | ГЭУ Большевистская 3 | ул. Большевистская, 3 | 54,55 | 30,64 | 23,92 | 53,95 | 38,73 | 15,22 |
| 81 | ГЭУ Большевистская 11 | ул. Большевистская, 11 | 54,55 | 30,64 | 23,92 | 53,95 | 38,73 | 15,22 |
| 82 | ГЭУ Коммунистическая 12 | ул. Коммунистическая, 12 | 52,72 | 28,99 | 23,73 | 52,15 | 37,05 | 15,1 |
| 83 | ГЭУ Коммунистическая 20 | ул. Коммунистическая, 20 | 52,72 | 28,99 | 23,73 | 52,15 | 37,05 | 15,1 |
| 84 | ГЭУ Коммунистическая 30 | ул. Коммунистическая, 30 | 46,83 | 22,03 | 24,8 | 46,06 | 30,29 | 15,76 |
| 85 | ГЭУ Большевистская 21 | ул. Большевистская, 21 | 49,95 | 25,15 | 24,81 | 49,18 | 33,41 | 15,78 |
| 86 | ГЭУ Большевистская 12 | ул. Большевистская,12 | 54,39 | 29,65 | 24,74 | 53,51 | 38,01 | 15,5 |
| 87 | Групповой ВВП Челюскинцев 43 | ул. Челюскинцев, 43 | 46,1 | 21,01 | 25,09 | 45,51 | 29,12 | 16,39 |
| 88 | ГЭУ Челюскинцев 40 | ул. Челюскинцев, 40 | 42,61 | 17,83 | 24,79 | 41,84 | 26,09 | 15,75 |
| 89 | ГЭУ Челюскинцев 49 | ул. Челюскинцев, 49 | 39,81 | 15,05 | 24,76 | 39,02 | 23,33 | 15,7 |
| 90 | ГЭУ Челюскинцев 45 | ул. Челюскинцев, 45 | 40,82 | 16,28 | 24,54 | 39,93 | 24,65 | 15,28 |
| 91 | Групповой узел Гагарина 38а | ул. Гагарина, 38а | 40,41 | 15,97 | 24,45 | 39,72 | 24,15 | 15,58 |
| 92 | ГЭУ Коммунистическая 23 | ул. Коммунистическая, 23 | 45,31 | 20,51 | 24,79 | 44,53 | 28,78 | 15,76 |
| 93 | ГЭУ Челюскинцев 67а | ул. Челюскинцев, 67а | 44,15 | 19,41 | 24,74 | 43,4 | 27,65 | 15,75 |
| 94 | Групповой ВВП Гагарина 15 | ул. Гагарина, 15 | 37,59 | 13,07 | 24,52 | 36,86 | 21,29 | 15,57 |
| 95 | ГЭУ Челюскинцев 60а | ул. Челюскинцев, 60а | 48,38 | 24,14 | 24,24 | 47,72 | 32,29 | 15,43 |
| 96 | Групповой ВВП Октябрьская 2в | ул. Октябрьская, 2в | 68,72 | 44,37 | 24,35 | 68,09 | 52,48 | 15,61 |
| 97 | ГЭУ Л.Толстого 10 | ул. Л.Толстого, 10 | 0 | 0 | 0 | 66,01 | 51,01 | 15 |
| 98 | ГЭУ Октябрьская 3 | ул. Октябрьская, 3 | 0 | 0 | 0 | 68,95 | 53,99 | 14,97 |
| 99 | ГЭУ Л. Толстого 6 | ул. Л.Толстого, 6 | 0 | 0 | 0 | 61,66 | 46,7 | 14,97 |
| 100 | ГЭУ Тельмана 46 | ул. Тельмана, 46 | 0 | 0 | 0 | 71,06 | 56,3 | 14,77 |
| 101 | ГЭУ проезд Большевистский 3 | проезд Большевистский, 3 | 56,75 | 32,46 | 24,29 | 56,02 | 40,69 | 15,33 |
| 102 | ГЭУ проезд Большевистский 9 | проезд Большевистский, 9 | 57,35 | 33,59 | 23,76 | 56,68 | 41,76 | 14,92 |
| 103 | ГЭУ Степанова 42 | ул. Степанова, 42 | 59,35 | 34,61 | 24,75 | 58,6 | 42,85 | 15,74 |
| 104 | ЦТП-22Б | ул. Мира, 40а | 49,44 | 35,92 | 13,52 | 52,5 | 40,8 | 11,7 |
| 105 | ЦТП-26Б | ул. Юбилейная, 131а | 54,9 | 40,7 | 14,2 | 58,11 | 45,45 | 12,66 |
| 106 | ЦТП-17Б | у ж/д № 129 по ул. Юбилейная | 49,94 | 33,17 | 16,76 | 53 | 38,06 | 14,94 |
| 107 | ГЭУ К. Либкнехта,28 кооп 146 | ул. К. Либкнехта, 28 | 0 | 0 | 0 | 60,47 | 38,89 | 21,57 |
| 108 | ГЭУ Шишкина, 36. кооп по Шишки | ул. Шишкина, 36 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 38 | 23,4 |
| 109 | ЦТП-06Б | ул. Калинина, 24а | 64,92 | 39,37 | 25,55 | 63,61 | 48,16 | 15,45 |

На рисунке 14 красным обозначены области на действия ненормативного давления на потребителя на вводе в обратном трубопроводе, где давление в обратном трубопроводе на выводе из абонентов остаётся выше 60. В них попали: ул. Мира 107, Свердлова 168а, Свердлова 105. На данных абонентов рекомендуется установка насосов на обратном трубопроводе для снижения давления на выводе. Так в области попали потребители района Набережной и Чуртанское шоссе 41, где на абонентах установлены насосы на подмешивании, то есть схемы подключения независимые. Давление в обратном трубопроводе свыше 60 м.вод.ст. не является критичным.

Также не соблюдается условие для потребителей ГЭУ Металлистов 1 – давление на выводе свыше статического напора с запасом в 5м., что не является критичным, так как в целом для потребителей соблюдаются условия заполняемости по подающему и обратному трубопроводу.

Для потребителей ГЭУ Нагорная 22 и ГЭУ Аксакова для соблюдения всех требований были установлены регуляторы давления «до себя» на обратных трубопроводах в районе камер К-А1-3-23 и К-А1-4 соответственно.

Для абонентов по ул. Ломоносова 119а для повышения давления выводе и соблюдения условия заполняемости по обратному трубопроводу был предусмотрен регулятор давления «до себя» в камере К-Л2-5.

Для абонентов в целом по ул. Пятилетки, и в частности для ул. Пятилетки 79 был предусмотрен регулятор давления «до себя» в камере К-М4-28.

Для абонентов, идущих вдоль ул. Гагарина, и в частности ул. Пятилетки 56 и 58 был предусмотрен регулятор давления «до себя» в камере К-Г-6.

Для абонентов, идущих вдоль ул. Юбилейная, и в частности ул. Юбилейная 71, 69 и 69а был предусмотрен регулятор давления «до себя» в камере К-М1-16.

Для потребителей ЦТП-28Б предусмотрен насос на обратном трубопроводе в ЦТП.

Последовавшие изменения в гидравлике приведены на сравнительных пьезометрических графиках ниже. Также приведены основные характеристики дросселирующих узлов и насосной станции, которые были введены в качестве элементов корректировки и регулирования давления в сетях.

Рисунок 23. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Аксакова в камере К-А1-4

Рисунок 24. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Гагарина в камере К-Г-6

Рисунок 25. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Ломоносова в камере К-Л2-5

Рисунок 26. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Пятилетки в камере К-М4-28

Рисунок 27. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Щорса в камере К-А1-3-23

Рисунок 28. Сравнительные пьезометрические графики работы регулятора давления РД-П Юбилейная в камере К-М1-16

Таблица 31. Основные параметры дросселирующих узлов на обратном трубопроводе

| SysID Дросселирующего узла | Наименование дросселирующего узла | Камера | Диаметр эквивалентной шайбы, мм | Располагаемый напор до узла, м | Располагаемый напор после узла, м | Давление в обратном тр-де перед узлом, м | Давление в обратном тр-де после узла, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23950 | РД-П Аксакова | К-А1-4 | 4,7 | 42,198 | 30,15 | 27,287 | 39,335 |
| 23916 | РД-П Гагарина | К-Г-6 | 34,31 | 33,84 | 24,635 | 29,106 | 38,311 |
| 23924 | РД-П Ломоносова | К-Л2-5 | 16,7 | 12,464 | 5,224 | 21,89 | 29,13 |
| 23922 | РД-П Пятилетки | К-М4-28 | 41,85 | 30,094 | 23,294 | 19,349 | 26,15 |
| 23948 | РД-П Щорса | К-А1-3-23 | 10,97 | 42,52 | 30,243 | 31,824 | 44,101 |
| 23880 | РД-П Юбилейная | К-М1-16 | 103,58 | 37,171 | 25,483 | 36,345 | 48,034 |

Ниже на рисунках представлены пьезометрические графики от Правобережной котельной. Гидравлический расчет показал достаточную пропускную способность тепловой сети.

Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей представлены в электронной модели на существующее положение.

Рисунок 29. Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-14

Рисунок 30 Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-20

Рисунок 31. Пьезометрический график от Правобережной котельной до наиболее удалённого потребителя ЦТП-21

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за 2016-2019 по предприятию ПАО «Т Плюс» и АО «БСК» (осуществляющей эксплуатационное обслуживание тепловых сетей на более чем 99% территории города) представлена в таблице ниже. Более детальная информация об инцидентах представлена в Электронной модели.

Таблица 32. Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей г. Березники за 2016-2019 гг.

| Год | Отопительный период, шт. |  |  | Межотопительный период, шт. |  |  | Всего за год, шт. |  |  | ИТОГО, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магист-ральные | Квартальные ТС |  | Магист-ральные | Квартальные ТС |  | Магист-ральные | Квартальные ТС |  |  |
|  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |  |
| 2016 | 9 | 29 | 13 | 51 | 279 | 0 | 60 | 308 | 13 | 381 |
| 2017 | 7 | 47 | 6 | 25 | 318 | 3 | 32 | 365 | 9 | 406 |
| 2018 | 5 | 34 | 3 | 29 | 364 | 5 | 34 | 398 | 8 | 440 |
| 2019 | 8 | 54 | 13 | 12 | 217 | 5 | 20 | 271 | 18 | 309 |

Инциденты на тепловых сетях других организаций отсутствует.

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» в МО «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения. Статистика восстановлений тепловых сетей и время, затраченное на восстановление работоспособности за последние 5 лет, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Среднее время восстановлений составляет:

в отопительный период - 94,8 ч;

межотопительный период - 63 ч.

Инцидентов по отключению потребителей, превышающее 36 часов за период.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Процедуры диагностики:

К процедурам диагностики тепловых сетей относятся:

- Испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках;

- Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии;

- Диагностика металлов.

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других организаций отсутствует.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода участка тепловой сети и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и меж отопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

Периодичность технического регламента и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет не менее 1,25 рабочего. Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. На локальные зоны теплоснабжения, опрессовку тепловых сетей выполняют насосным оборудованием источников или ЦТП.

Магистральные тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям на прочность и плотность совместно с ПАО «Т Плюс» от БТЭЦ-2. Гидравлические испытания тепловых сетей от остальных источников тепловой энергии МО «Город Березники» Пермского края осуществляются теплоснабжающими организациями самостоятельно.

Информация по остальным системам централизованного теплоснабжения не предоставлена.

Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования тепловой сети

Трубопроводы тепловой сети и оборудование, должны подвергаться техническому освидетельствованию:

а) до ввода в эксплуатацию после монтажа (первичное техническое освидетельствование);

б) периодически в процессе эксплуатации (периодическое техническое освидетельствование);

в) до наступления срока периодического технического освидетельствования в случаях, установленных ФНП (внеочередное техническое освидетельствование).

Техническое освидетельствование проводится специализированной организацией, а также ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

Внеочередное техническое освидетельствование проводится в случаях, если:

а) тепловая сеть не эксплуатировалось более 12 месяцев;

б) произведен ремонт тепловой сети с применением сварки, наплавки и термической обработки элементов, за исключением работ, после проведения которых требуется экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ).

Результаты технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт трубопроводов тепловой сети лицами, проводившими техническое освидетельствование. Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать срока службы оборудования, установленного изготовителем или заключением ЭПБ.

Если при освидетельствовании будут обнаружены дефекты, то для установления их характера и размеров должно быть проведено техническое диагностирование с применением методов неразрушающего контроля в порядке, предусмотренном ФНП. Если по результатам проведенного технического диагностирования выявлены дефекты, снижающие прочность трубопроводов тепловой сети, то его эксплуатация до устранения дефектов (ремонт, замена оборудования) может быть разрешена на пониженных параметрах (давление, температура). При этом возможность безопасной эксплуатации оборудования на пониженных параметрах должна допускаться режимом работы тепловой сети.

Решение о возможности и сроках эксплуатации трубопроводов тепловой сети на пониженных параметрах записывает в паспорт трубопроводов тепловой сети лицо, проводившее техническое освидетельствование, с указанием причин снижения разрешенных параметров и приложением подтверждающих документов (результатов диагностирования и расчетов).

Если при техническом освидетельствовании будет установлено, что вследствие имеющихся дефектов или нарушений тепловая сеть находится в состоянии, опасном для дальнейшей её эксплуатации, то работа тепловой сети должна быть запрещена.

Техническое освидетельствование трубопроводов

Трубопроводы тепловой сети при проведении технического освидетельствования должны подвергаться:

а) наружному осмотру и гидравлическому испытанию - перед пуском вновь смонтированного трубопровода, после реконструкции и ремонта трубопровода, связанного со сваркой и термической обработкой, а также перед пуском трубопровода после его нахождения в состоянии консервации свыше двух лет;

б) наружному осмотру - в процессе эксплуатации в горячем и холодном состоянии.

При техническом освидетельствовании трубопроводов допускается применение методов неразрушающего контроля.

Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов проводит специализированная организация. Периодическое освидетельствование трубопроводов проводят не реже одного раза в три года.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования совместно с ответственным за производственный контроль проводят осмотр трубопровода перед проведением и после окончания планового ремонта, но не реже 1 раза в 12 месяцев.

Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом или в проходных и полупроходных каналах, проводится без снятия изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов при прокладке в непроходных каналах или при бесканальной прокладке производится путем вскрытия грунта отдельных участков и снятия изоляции не реже чем через каждые два километра трубопровода.

Гидравлическое испытание может быть заменено двумя видами контроля (радиографическим и ультразвуковым) в случаях контроля качества соединительного сварного стыка трубопровода с трубопроводом действующей магистрали, а также при контроле не более двух неразъемных сварных соединений, выполненных при ремонте.

Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование оборудования тепловой сети

Экспертизе промышленной безопасности подлежит:

а) документация на консервацию, ликвидацию тепловой сети;

б) документация на техническое перевооружение тепловой сети, если указанная документация не входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

в) обоснование безопасности ОПО, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности ОПО.

г) Здания и сооружения тепловой сети:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;

- в случае отсутствия проектной документации либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;

- после аварии, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;

- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;

- при возникновении сверхнормативных деформаций здания, или сооружения.

Трубопроводы тепловой сети подлежат ЭПБ:

а) до начала применения на тепловой сети оборудования, требования к которому не установлены ТР ТС 032/2013;

б) по истечении срока службы (ресурса) или по заключению экспертизы промышленной безопасности;

в) при отсутствии в технической документации данных о сроке службы трубопроводов тепловой сети, если фактический срок его службы превышает 20 лет;

г) после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала основных элементов тепловой сети, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента, в результате которых было повреждено оборудование.

Техническое диагностирование, неразрушающий, разрушающий контроль в процессе эксплуатации в пределах назначенного срока службы (ресурса) проводят:

а) в рамках технического освидетельствования, а также по решению специалиста специализированной организации, выполнившего техническое освидетельствование, в целях уточнения характера и размеров дефектов, выявленных по результатам визуального осмотра;

б) при проведении эксплуатационного контроля металла элементов тепловой сети.

4. По результатам выполненного при проведении технического диагностирования тепловой сети (в пределах её срока службы) неразрушающего и разрушающего контроля оформляют (на каждый метод контроля) первичные документы (протоколы, отчеты, заключения) по форме, установленной в специализированной организации, которые подписывают специалисты, выполнившие указанные работы. На основании первичных документов составляется акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля с приложением к нему документов по неразрушающему и разрушающему контролю. Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля подписывается руководителем проводившей их организации и прикладывается к паспорту трубопроводов тепловой сети. Сведения о результатах и причинах проведения технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля записывает в паспорт трубопроводов тепловой сети уполномоченный представитель организации, их проводившей, или ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой сети УТС № 1 ОСП/Б (Участок тепловой сети №1 Обособленное подразделение г. Березники).

5. Техническое диагностирование в рамках экспертизы ЭПБ проводит специализированная организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности.

6. Техническое диагностирование включает следующие мероприятия:

а) анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации;

б) анализ результатов контроля металла и сварных соединений;

в) расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока службы, а также при необходимости циклической долговечности;

г) обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы.

По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса (срока службы) тепловой сети оформляется заключение ЭПБ, содержащее выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления срока безопасной эксплуатации, устанавливающие:

а) срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического диагностирования;

б) условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе разрешенные параметры и режимы работы.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом количества технологических нарушений за отопительный период.

Система сбора и обработки данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

Основным источником информации о фактическом состоянии трубопроводов на предприятии является:

–  результаты ежегодно проводимых гидравлических испытаний;

– анализ устранения повреждений, характерные признаки повреждения, их повторяемость.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность технического регламента и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Магистральные тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям на прочность и плотность совместно с ПАО «Т Плюс» от БТЭЦ-2.

Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническим руководителем АО «БСК» и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. На предприятии АО «БСК» гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. На локальные зоны теплоснабжения, опрессовку тепловых сетей выполняют насосным оборудованием источников или ЦТП. В настоящее время АО «БСК» разработало и приступило к реализации программы сокращения регламентных сроков проведения диагностики участка, предусматривающей снижение времени отключения испытуемых участков до 7 суток (без учета времени на восстановления повреждений, плотности трубопроводной арматуры и дефектов опорных конструкций, выявленных по результатам проведенных испытаний.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях предприятия АО «БСК» до 2021г. не проводились. Сведения о температурных испытаниях тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствуют.

Определение тепловых потерь. В тепловых сетях АО «БСК» осуществляются в соответствии с действующими методическими указаниями и проводятся каждый год (последние испытания проводились в 2020 г.). По каждой тепловой зоне испытания на тепловые потери проводятся не реже 1 раза в 5 лет.

Тепловые сети от котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный подвергаются гидравлическим испытаниям один раз в год (межотопительный период). Периодичность диагностики и ремонта тепловых сетей производится в соответствии с техническими регламентами.

Все виды испытаний должны проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером теплоснабжающей/теплосетевой организацией.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей/теплосетевой организацией в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей/теплосетевой организацией. в допустимых пределах, указанных выше.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С и быть ниже 5 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем теплоснабжающей/теплосетевой организацией.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт (должны выполняться всеми собственниками тепловых сетей). Теплоснабжающей/теплосетевой организацией должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;

•	 вывод оборудования в ремонт;

•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

•	 проведение технического обслуживания и ремонта;

•	 приемка оборудования из ремонта;

•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

потери и затраты теплоносителя;

потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

потери и затраты теплоносителя;

затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) и выше разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) в зависимости от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Тепловые потери по тепловым сетям от ВК «Гор. Больница» учтены в расчетах для БТЭЦ-2, в связи с возможностью работы от обоих источников тепловой энергии.

Таблица 33. Нормативы технологических потерь и оценка тепловых потерь в тепловых сетях

| Наименование системы теплоснабжения | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
|  |  | на пусковое заполнение | на регламент, испытания | на промывку | всего |  |  |  |  |
| БТЭЦ-2 | 695 735 | 48 073 | 16 024 | 0 | 64 097 | 759 831 | 212 589,7 | 47 414,7 | 260 004,3 |
| сети ПАО "Т Плюс" | 617 841 | 42 787 | 14 262 | 0 | 57 049 | 674 890 | 75 044,0 | 42 120,0 | 117 164,0 |
| 1контур АО "БСК" | 66 585 | 4 611 | 1537,1 | 0 | 6 148 | 72 733 | 112 878,2 | 4 539,3 | 117 417,4 |
| 2контур (95-70) АО "БСК" | 2 669 | 275 | 91,6 | 0 | 366 | 3 035 | 2 777,8 | 158,3 | 2 936,1 |
| 2контур (150-70) АО "БСК" | 3 887 | 400 | 133,3 | 0 | 533 | 4 420 | 6 923,6 | 300,0 | 7 223,6 |
| ГВС АО "БСК" | 4 752 |  |  |  | 0 | 4 752 | 14 966,1 | 297,1 | 15 263,2 |
| Правобережная котельная | 38 427 | 2 677 | 893 | 0 | 3 570 | 41 996 | 14 485,5 | 2 396,0 | 16 881,4 |
| тепловые сети | 38 126 | 2 677 | 892,5 | 0 | 3 570 | 41 695 | 13 844,1 | 2 378,6 | 16 222,7 |
| гвс | 301 |  |  |  | 0 | 301 | 641,3 | 17,4 | 658,8 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО: | 734 161 | 50 750 | 16 917 | 0 | 67 667 | 801 828 | 227 075 | 49 811 | 276 886 |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно Правилам ПТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г. ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Министерстве тарифной политики и энергетики Пермского края.

В соответствии с утвержденными нормативами производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Температуру наружного воздуха и грунта ежемесячно предоставляет Пермский ЦГМС-филиал ФГБУ «Уральское УГМС». Данные по количеству отпущенной тепловой энергии, температуре сетевой воды, величине подпитки, температуре холодной воды предоставляется ежемесячно источником теплоты в форме Акта приема-передачи отпущенной тепловой энергии с приложением распечаток с приборов КУТЭ по каждому тепловыводу.

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.е. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в таблице ниже.

Таблица 34. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года, тыс.Гкал

| Наименование источника | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | % потерь тепловой энергии к отпуску в сеть | Факт | % потерь тепловой энергии к отпуску в сеть | Факт | % потерь тепловой энергии к отпуску в сеть |
| БТЭЦ-2 | 334,46 | 13% | 302,69 | 17% | 299,8 | 17% |
| Правобережная котельная | 13,08 | 22% | 14,07 | 21% | 14,35 | 30% |
| ВК "Гор. Больница" | -0,37 | 0% | 0,00 | 0% | 0,0 | 0% |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  | 2564,859 | 8% |  |  |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются по зависимой схеме, либо по независимой схеме через водоводяные подогреватели.

Системы горячего водоснабжения присоединяются через водонагреватели, включенные по двухступенчатой последовательной, двухступенчатой смешанной или параллельной схеме.

В зоне теплоснабжения источников города наиболее распространенным является присоединение потребителей через ИТП и ЦТП. В ИТП параметры теплоносителя снижаются до 95-70 0С – стандартных расчетных параметров в отопительных системах домов. При зависимой схеме присоединения это производится с помощью подмешивающих стационарных элеваторов. Центральные тепловые пункты подключены к магистральным тепловым сетям по зависимой и независимой схеме через водоподогреватели. Приготовление горячей воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется в ИТП для отдельных зданий и в ЦТП для группы зданий. Основная схема включения подогревателей ГВС - двухступенчатая последовательная, реже двухступенчатая смешанная. Преобладающее распространение подогревателей ГВС, включенных по двухступенчатой последовательной схеме, определяет применяемый повышенный температурный график 150-70 0С со срезкой 135 0С график регулирования отпуска тепловой энергии.

В зоне теплоснабжения Правобережной котельной применяются зависимые и не зависимые схемы присоединения систем отопления и двухступенчатые схемы включения подогревателей ГВС через ЦТП, что определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 110/700 С.

Для нагрева циркулируемого теплоносителя при независимых схемах присоединения систем теплопотребления и нагрева водопроводной воды на цели горячего водоснабжения ЖК «Любимов» применяются кожухотрубные и пластинчатые водоподогреватели.

Рисунок 32. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и с насосным смешиванием СО и СВ

Рисунок 33. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС с элеваторным присоединением СО и СВ

Рисунок 34. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ

Рисунок 35. Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ

Рисунок 36. Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС с

элеваторным присоединением СО

Рисунок 37. Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением СО

Рисунок 38. Схема ЦТП (ИТП) с элеваторным присоединением СО

Рисунок 39. Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на перемычке

Типы присоединений теплопотребляющих установок на абонентских вводах в системе теплоснабжения муниципального образования определяются схемой в зависимости от температурного графика, соотношения величин нагрузок на горячее водоснабжение и отопление, и т.д.

От тепловых сетей, отпускающих тепловую энергию по температурному графику выше 95/70 оС используется элеваторное и независимое в зданиях выше 12 этажей присоединения. От тепловых сетей, отпускающих тепловую энергию по температурному графику 95/70оС используется непосредственное присоединение.

Таким образом, наиболее распространенными схемами присоединения теплопотребляющих установок у потребителей являются схемы присоединений №№ 2, 1, 4:

- схема №1 «потребитель с независимым присоединением системы отопления» (Рисунок 28);

- схема №2 «потребитель с элеваторным присоединением системы отопления» (Рисунок 29);

- схема №4 «потребитель с непосредственным присоединением системы отопления» (Рисунок 35).

Рисунок 40. Схема №1. Потребитель с независимым присоединением системы отопления

Рисунок 41. Схема №2. Потребитель с элеваторным присоединением системы отопления

Рисунок 42. Схема №4. Потребитель с непосредственным присоединением системы отопления

Тип присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям для каждого потребителя приведен в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края, являющейся неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения.

    - Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В настоящее время коммерческими приборами учета тепловой энергии оснащены 1512 узла в г. Березники и г. Усолье (932 в г. Березники). Из них, во исполнение ФЗ №261, АО «БСК» установили 500 единиц УУТЭ установлено в рамках Концессионного соглашения.

Общий процент оборудованных приборами учета объектов – 55% по г. Березники.

Информация по приборам учета по другим населенным пунктам МО «Город Березники» Пермского края отсутствует.

Система учета реализованной тепловой энергии представлена узлами коммерческого учета у ряда потребителей. Количество реализованной тепловой энергии потребителям, у которых тепловычислители отсутствуют, определяется расчетным способом.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Оперативно-диспетчерская служба ОСП «Березниковская» ООО «ПСК» (Обслуживающая организация контура ПАО «Т Плюс» по договору. С 01.10.2021г. реорганизуется и присоединяется к ПАО «Т Плюс») является структурной единицей ООО «ПСК», которое предоставляет АО «БСК» услуги по содержанию, эксплуатации и ремонтам теплосетевого имущества, находящегося во владении АО «БСК» и ПАО «Т Плюс» в г. Березники.

Оперативно-диспетчерская служба является структурным подразделением Обособленного структурного подразделения «Березниковская» Общества с ограниченной ответственностью «Пермская Сетевая Компания» (далее – ОСП «Березниковская» ООО «ПСК»).

Диспетчерская служба обеспечивает непрерывное оперативно-диспетчерское управление БТЭЦ-2, ВК Гор. Больница, Правобережная котельная (в части тепловой нагрузки), тепловыми сетями и насосными станциями ПН1, ПН-2, осуществляет через начальников участка магистральных тепловых сетей (УТС №1), участка квартальных тепловых сетей и ЦТП (УТС №2), начальников смены участка правобережной котельной (далее – начальник смены КЦ) и операторов котельной участка «Котельная городской больницы №2» (далее – оператор котельной) оперативное руководство работой системы централизованного теплоснабжения для бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей, обеспечение (поддержание) в работоспособном состоянии тепловых сетей и тепловых энергоустановок (далее ТЭУ), повышение эксплуатационной надежности, технического уровня эксплуатации тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерская служба:

-для решения задач диспетчерского управления выдаёт оперативные диспетчерские команды и распоряжения руководящему и оперативному персоналу участков Правобережной котельной, Котельной городской больницы № 2, участка магистральных тепловых сетей, участка квартальных тепловых сетей и ЦТП;

-координирует управление работой элементов системы централизованного теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, насосные станции, системы теплопотребления);

-контролирует подачу потребителям теплоносителя (сетевой воды) установленных параметров, в соответствии с заданным графиком при утечках теплоносителя и потерях тепла, не превышающих нормативные;

-организует работы по обнаружению, локализации и ликвидации повреждений на тепловых сетях АО «БСК» и ПАО «Т Плюс»;

-осуществляет постоянный контроль за ходом работ повышенной опасности и особых опасных работ, контролирует качество и сроки выполнения работ;

Диспетчерская служба осуществляет:

-руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) на тепловых сетях:

-обеспечение оперативного выполнения работ по локализации аварийного повреждения;

-оперативное обнаружение повреждения и ограничение его распространения (локализация);

-срочный ремонт или замена вышедших из строя трубопроводов и оборудования;

-восстановление в кратчайший срок нормального теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

-использование резервных аварийных перемычек для минимальной продолжительности перерыва в подаче тепловой энергии потребителям.

Дежурный диспетчер в оперативном отношении, в части направления режимов отпуска тепловой энергии подчинен Департаменту диспетчеризации и режимов. Начальники смен станций источников, в части ведения тепловых и гидравлических режимов, подчинены дежурному диспетчеру.

У дежурного диспетчера в оперативном подчинении находятся руководящий и оперативный персонал участков Правобережной котельной, Котельной городской больницы № 2, участка магистральных тепловых сетей (УТС № 1), участка квартальных тепловых сетей и ЦТП (УТС №2), ЭТС.

Диспетчерская служба ОСП «Березниковская» в своей работе использует следующие средства автоматизации, телемеханизации и связи:

- Информационно графическую систему LANMON-4, программный продукт АРМ ПТН. Автоматизированное рабочее место «Планирование тепловой нагрузки», является информационно–коммуникационной площадкой, представляющей собой совокупный набор последовательных действий, функций и алгоритмических вычислений, позволяющий участникам процесса оперативного взаимодействия при планировании и отпуске тепловой энергии на сутки в оперативном режиме просматривать заданные предложения по отпуску т/э и суточному диспетчерскому графику тепловой сети по тепловым выводам теплоисточника, а также формировать собственные предложения по изменению параметров диспетчерского графика на сутки Х-2, сутки Х-1, текущие сутки;

- Телефонную, сотовую связь;

- Оперативные схемы.

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе АО «БСК» находится 26 ЦТП, и 2 ПНС находятся на балансе ПАО «Т Плюс». В том числе, 3 ЦТП (N 14, 20, 21) расположены на Правобережном районе г. Березники.

В 11 центральных тепловых пунктах (ЦТП-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 26) установлена автоматическая погодозависимая система регулирования расхода теплоносителя, на 24 ЦТП установлены системы автоматического регулирования по поддержанию температуры ГВС, на 11 ЦТП используются насосы с частотными приводами.

Полный перечень автоматики и насосного оборудования на центральных тепловых пунктах представлен в приложения к Схеме теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края.

Таблица 35. Характеристика насосного оборудования, установленного на ПНС

| № п/п | Наименование насосной станции (ЦТП) | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м³/ч | Напор, м. вод. ст. | КПД насоса, % | Диаметр рабочего колеса/диаметр раб. колеса после обрезки, мм | Тип электродвигателя | Мощность эл/дв, кВт | КПД эл/дв % | Частота вращения, об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Планируемое число часов работы насоса в 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понизительная насосная № 1 | Сетевой | 1Д 315-50А | 300 | 42 | 80-82% | Нет данных | АИР 225 М2 | 55 | 80-82% | 2900 | 2018 | 2 | 4320 |
|  |  | Сетевой | 1Д 315-50А | 300 | 42 | 80-82% | Нет данных | АИР 225 М2 | 55 | 80-82% | 2900 | 2018 |  | 4320 |
|  |  | Сетевой | 1Д 315-50А | 300 | 42 | 80-82% | Нет данных | АИР 225 М2 | 55 | 80-82% | 2900 | 2018 | резерв | 4320 |
| 2 | Понизительная насосная № 2 | Сетевой | 300DV70B | 1080 | 48 | 85% | Нет данных | 280 М4 | 200 | 85% | 1400 | 2018 | 2 | 4320 |
|  |  | Сетевой | 300DV70B | 1080 | 48 | 85% | Нет данных | 280 М4 | 200 | 85% | 1400 | 2018 |  | 4320 |
|  |  | Сетевой | 300DV70B | 1080 | 48 | 85% | Нет данных | 280 М4 | 200 | 85% | 1400 | 2018 | резерв | 4320 |

Таблица 36. Характеристика электроприводов запорно-регулирующей арматуры, установленной на Понизительной насосной № 1

| № п/п | Место установки привода | Тип (марка) приводов | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт | КПД, % | Годовое число часов работы, ч | Нормативные годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор дисковый до клапана рассечки | Аума SA07.6-F10 (двиг. AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2 | Затвор дисковый после клапана рассечки | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 3 | Затвор дисковый на обратном трубопроводе ввода от ТЭЦ | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 4 | Затвор дисковый на обратном трубопроводе ввода от города | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 5 | Затвор дисковый на перемычке на подающем трубопроводе | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Затвор дисковый на перемычке на обратном трубопроводе | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 7 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.1 | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 8 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.2 | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 9 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.3 | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 10 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.1 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-Б-250-45-Э21-2-11111 3,6А;380В; cosφ 0,7 | 1 | 1.5 |  |  |  |
| 11 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.2 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-Б-250-45-Э21-2-11111 3,6А;380В; cosφ 0,7 | 1 | 1.5 |  |  |  |
| 12 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.3 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-Б-250-45-Э21-2-11111 3,6А;380В; cosφ 0,7 | 1 | 1.5 |  |  |  |
| 13 | Затвор дисковый на секционирующей перемычке у подающего трубопровода | Аума SQ 12.2-F12 (двиг.SD00063-4-004 0,5А; 380В; cosφ 0,48) | 1 | 0.04 |  |  |  |
| 14 | Затвор дисковый на секционирующей перемычке у обратного трубопровода | Аума SQ 12.2-F12 (двиг.SD00063-4-004 0,5А; 380В; cosφ 0,48) | 1 | 0.04 |  |  |  |
| 15 | Затвор дисковый до клапана подпитки | Аума SQ 12.2-F12 (двиг.SD00063-4-004 0,5А; 380В; cosφ 0,48) | 1 | 0.04 |  |  |  |
| 16 | Затвор дисковый после клапана подпитки | Аума SQ 12.2-F12 (двиг.SD00063-4-004 0,5А; 380В; cosφ 0,48) | 1 | 0.04 |  |  |  |
| 17 | Клапан подпитки | Аума SQR 05.2-F05-F07 (двиг.SD0R063-8-001 0,4А; 380В; cosφ 0,61) | 1 | 0.01 |  |  |  |
| 18 | Клапан давления регулирующий на подающем трубопроводе | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |

Таблица 37. Характеристика электроприводов запорно-регулирующей арматуры, установленной на Понизительной насосной № 2

| № п/п | Место установки привода | Тип (марка) приводов | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт | КПД, % | Годовое число часов работы, ч | Нормативные годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор дисковый до клапана рассечки | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2 | Затвор дисковый после клапана рассечки | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 3 | Затвор дисковый на обратном трубопроводе ввода от ТЭЦ | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 4 | Затвор дисковый на обратном трубопроводе ввода от города | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 5 | Затвор дисковый на перемычке на подающем трубопроводе | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Затвор дисковый на перемычке на обратном трубопроводе | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 7 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.1 | Аума SA10.2-F10 (двиг.AD00071-4-0.40 2,5А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,4 |  |  |  |
| 8 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.2 | Аума SA10.2-F10 (двиг.AD00071-4-0.40 2,5А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,4 |  |  |  |
| 9 | Затвор дисковый на всасе насоса 1.3 | Аума SA10.2-F10 (двиг.AD00071-4-0.40 2,5А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,4 |  |  |  |
| 10 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.1 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-В-630-45-Э21-2-11111 10А;380В; cosφ 0,78 | 1 | 4,8 |  |  |  |
| 11 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.2 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-В-630-45-Э21-2-11111 10А;380В; cosφ 0,78 | 1 | 4,8 |  |  |  |
| 12 | Затвор дисковый на нагнетании насоса 1.3 | ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ЭП4Н-В-630-45-Э21-2-11111 10А;380В; cosφ 0,78 | 1 | 4,8 |  |  |  |
| 13 | Затвор дисковый на секционирующей перемычке у подающего трубопровода | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 14 | Затвор дисковый на секционирующей перемычке у обратного трубопровода | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 15 | Затвор дисковый до клапана подпитки | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 16 | Затвор дисковый после клапана подпитки | Аума SA07.6-F10 (двиг.AD00063-4-0.20 1,6А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,2 |  |  |  |
| 17 | Клапан подпитки | Аума SQR10.2-F10 (двиг.SD0R063-4-0.04 0.5А; 380В; cosφ 0,48) | 1 | 0.04 |  |  |  |
| 18 | Клапан давления регулирующий на подающем трубопроводе | Аума SAR10.2 (двиг.AD0R071-4-0.40 2.5А; 380В; cosφ 0,42) | 1 | 0,4 |  |  |  |
| 19 | Кран шаровой до клапана рассечки | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 20 | Кран шаровой после клапана рассечки | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 21 | Кран шаровой на обратном трубопроводе ввода от ТЭЦ | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Кран шаровой на обратном трубопроводе ввода из города | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 23 | Кран шаровой на всасе насоса 1.1 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Кран шаровой на всасе насоса 1.2 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 25 | Кран шаровой на всасе насоса 1.3 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭОФ-40/25-0,25М-96К-У2 (двиг.ДСТР110-1,0-136-У2 0,55А;380В) | 1 | 0,1 |  |  |  |

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На магистральной тепловой сети 30 лет Победы «К-3-7» (узел С4-7) и сети Ломоносова «К-М4-19» установлены сбросные клапаны.

На балансе АО «БСК» числятся 26 ЦТП, из которых 6 тепловых пунктов имеют независимую схему присоединения. Данные ЦТП не оборудованы предохранительными клапанами для аварийного сброса при повышении давления в обратном трубопроводе во 2 контуре системы отопления.

На теплоисточниках для автоматической защиты тепловых сетей от превышения давления установлены регуляторы давления. При независимой схеме подсоединения потребителей к тепловой сети стабилизация гидравлического режима, гашение избыточных напоров на тепловых пунктах и перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов производится с помощью постоянных сопротивлений – дроссельных диафрагм (шайб). Для защиты тепловых сетей от превышения давления установлены сливные клапаны в низких точках сети и обратные клапаны на обводе групп сетевых насосов.

Тепловые сети от котельной ВЧД-8 п. Железнодоржный оборудованы защитой по отклонению давления: АКМ уставки срабатывания по повышению и понижению 0,3 кгс/кв.см от рабочего режима.

Тепловые сети от в г.Усолье, с. Пыскор не оборудованы защитой от превышения давления.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории МО «Город Березники» Пермского края выявлены бесхозяйные тепловые сети.

Часть 6 Статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (изменения и дополнения согласно ФЗ от 2 июля 2021 г. № 348-ФЗ):

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

В таблице ниже представлен перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, обслуживающей организацией которых является АО «БСК».

Таблица 38. Перечень выявленных бесхозяйных сетей

| № п/п | Адрес | Назначение трубопровода | Д, мм, протяженность, м | Дата ввода в эксплуатацию | Постановление | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова сеть в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков, протяженностью 5 330,10 м | ОТ | 5330,10 п.м. |  |  | АО «БСК» |
| 2 | Тепловая сеть в районе (в квадрате) улиц Братьев Собакиных, Братьев Кочевых, Азотчиков, Трапезникова, Сурикова, в пос. Нартовка | ОТ | 1939п.м | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 | Постановление МУП "г. Березники" адм. г. Березники от 26.08.2019 №2391, письмо МУП "г. Березники" адм. г. Березники от 27.08.2019 №СЭД-142-10-01-10-530 | АО «БСК» |
| 3 | - ул. Сурикова, д. №4,5,6,9 |  | 87 |  |  |  |
| 4 | - ул. Азотчиков, д. №25-51 |  | 200 |  |  |  |
| 5 | - ул. Трапезникова, д. №4-28 |  | 396,9 |  |  |  |
| 6 | - ул. Братьев Кочевых, д. №2-30 |  | 750,5 |  |  |  |
| 7 | - ул. Братьев Собакиных, д. №1-33 |  | 945,8 |  |  |  |
| 8 | Бесхозяйная сеть от места врезки в трубопровод АО "БСК" (имущ-во, находящееся в аренде/концессии) в техническом подполье жилого дома, расположенного по адресу: г. Березникик, ул. Березниковская, 75а, до внешней поверхности фундамента 1 - этаж. здания магазина по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 75 | ОТ | 97,1 | Письмо АО "БСК" от 29.08.2019 №51020-09-00731, письмо от 14.08.2019 №10774, Решение Арбитражного суда ПК по делу №А50-12578/16 от 01.11.2016, Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда №17АП-19350/2016-ГК от 27.01.2017 | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 | АО «БСК» |
| 9 | Тепловые сети по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, д. 101 (от места врезки в трубопровод АО "БСК" до внешней поверхности стены 2-этажной кирпичной пристроенной к 12-ти этажному жилому дому части здания по ул. Пятилетки, 101) | ОТ | 32,1 | Письмо ООО "Тон-М" от 06.09.2019, Решение арбитражного суда Пермского края от 01.07.2019 по делу №А50-2610/2019. | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 | АО «БСК» |

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия ВК Усолье, представлен в таблице ниже. Энергетические характеристики тепловых сетей от других источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округу «Город Березники» Пермского края отсутствует.

Таблица 39. Энергетические характеристики эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия Правобережной котельной

| Сети от ВК Правобережная | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 13,08 | 14,07 | 14,35 |
| через изоляционные конструкции трубопроводов | тыс. Гкал | 12,9 | 13,984 | 14,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов ИТЭ | % | 22% | 21% | 21% |
| с утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 0,179 | 0,091 | 0,153 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов ИТЭ | % | 0,30% | 0,14% | 0,23% |
| Потери теплоносителя | тыс. м³ | 3,341 | 1,864 | 2,904 |
| Расходы теплоносителя | т | 3576298 | 3745531 | 3891749 |
| то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,09% | 0,05% | 0,07% |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | 60,09 | 56,07 | 57,46 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | ºС | 110 | 110 | 110 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. | ºС | 40 | 40 | 40 |
| нормативная | ºС | 40 | 40 | 40 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | ºС | 26 | 27 | 27 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 5,185 | 5,185 | 5,185 |

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия БТЭЦ-2, представлен в таблице ниже.

Таблица 40. Энергетические характеристики эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия БТЭЦ-2

| Сети от БТЭЦ-2 | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 334,46 | 302,69 | 300,0 |
| через изоляционные конструкции трубопроводов | тыс. Гкал | 234,511 | 200,427 | 194,883 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов ИТЭ | % | 8,78% | 11,00% | 13,85% |
| с утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 39,375 | 34,045 | 18,316 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов ИТЭ | % | 1,47% | 1,87% | 1,30% |
| Потери теплоносителя | тыс. м³ | 704,427 | 636,697 | 379,738 |
| Расходы теплоносителя | т | 37350602,8 | 36585977 | 35773528 |
| то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 1,89% | 1,74% | 1,06% |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | 0,264 | 0,349 | 0,270 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | ºС | 150 | 150 | 150 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. | ºС | 80 | 80 | 80 |
| нормативная | ºС | 80 | 80 | 80 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | ºС | 60 | 60 | 60 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 601,93 | 566,02 | 565,56 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 8,628 | 8,628 | 8,628 |

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2018г. выполнен перевод всей существующей и перспективной тепловой нагрузки города с сетевой водой в зону действия БТЭЦ-2 с выводом из эксплуатации БТЭЦ-10 и прекращением отпуска тепла с сетевой водой от БТЭЦ-4.

При реализации выполнены мероприятия на тепловых сетях:

- Реконструкция магистральных тепловых сетей сеть общей протяженностью – 6361 м, в том числе:

- - в надземном исполнении от БТЭЦ-2 до М1-6 – 378 м

- - в надземном исполнении от М1-6 до М1-12 - 3333 м

- - в подземном исполнении от М1-12 до М 3-30 - 1995 м

- - в подземном исполнении от М3-28 до М 3-23 – 300 м

- - в подземном исполнении от М2-310 до М2-320 – 355 м

- Строительство понизительной насосной станции ПН-1 производительностью 572 м3/ч с установкой 3-х насосов центробежных двустороннего входа 1Д315-50 А (производительность 300 м3/ч).

- Строительство понизительной насосной станции ПН-2 производительностью 2100 м3/ч с установкой 3-х насосов центробежных двустороннего входа вертикального расположения типа 300DV70B А (производительность 1080 м3/ч).

После перевода тепловой нагрузки на БТЭЦ-2 силами АО «БСК» был произведен анализ жалоб Потребителей в ОЗП 2018-2019гг.:

Зона ТЭЦ-2 (до реконструкции зона СЦТ-1) – 17 ед. на внутреннюю систему отопления зданий;

Зона после ПН-1 – 3 ед.

Зона после ПН-2 (до реконструкции зона ТЭЦ-10 СЦТ-2) – 209 ед. (в т.ч. п. Нартовка и карналлитовая зона).

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по источникам тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, за исключением г. Березники, отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зона действия БТЭЦ-2

Зона действия БТЭЦ-2 распространяется на всю левобережную часть города, 64 км². В зону действия БТЭЦ-2 так же входит территория промышленного предприятия «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В зоне действия системы теплоснабжения БТЭЦ-2 находятся котельная городской поликлиники №2 ВК Гор. Больница.

В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций, дефицита топлива на источнике тепловой энергии ВК Гор. Больница, имеется техническая возможность переключения всей тепловой нагрузки потребителей поликлиники на БТЭЦ-2, для поддержания необходимых параметров качества теплоснабжения.

Зона действия ВК «Гор. Больница»

Зона действия котельной распространяется на комплекс зданий и сооружений – ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А. г. Березники» по адресу ул. Ломоносова, 102 и составляет 0,07 км2.

В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций, дефицита топлива на источнике тепловой энергии ВК Гор. Больница, имеется техническая возможность переключения всей тепловой нагрузки потребителей на БТЭЦ-2, для поддержания необходимых параметров качества теплоснабжения.

Зона действия Правобережной котельной

Зона действия ВК Правобережная распространяется на правобережную часть г. Березники. Зона действия источника ограничена ул. Свободы, рекой Кама, лесным массивом и составляет 4,97 км2. В зоне эффективного радиуса теплоснабжения данного источника тепловой энергии другие котельные отсутствуют.

Зона действия Котельных №№1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс»

Зоны действия котельный №1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс» находятся территориально в г.Усолье. Предоставляет услуги теплоснабжения малоэтажной застройки с низкой плотностью. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 3,2 км²

Зона действия Котельной №6 ООО «Энергоресурс»

Зона действия котельной №6 ООО «Энергоресурс» находится в с. Пыскор и предоставляет услуги малоэтажной застройки с низкой плотностью. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 0,04 км².

Зона действия Котельной ВЧД-8

Зона действия котельной ВЧД-8 расположена в п. Железнодорожный на ст. Березники - Сортировочная, и обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ОАО «РЖД» и п. Железнодорожный. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 12 км².

Рисунок 43. Зона действия котельной №6, с. Пыскор

Рисунок 44. Зона действия котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный

Рисунок 45. Зона действия индивидуальных котельных МО «Город Березники» Пермского края

Рисунок 46. Зона действия источников тепловой энергии на правом берегу р.Кама

Рисунок 47. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края

    - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В зоне радиуса эффективного теплоснабжения БТЭЦ-2 - источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, находится котельная Городской больницы №2, система теплоснабжения которой присоединена к БТЭЦ-2. В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций имеется техническая возможность перевести на БТЭЦ-2 тепловую нагрузку.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах районного территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Значение договорных тепловых нагрузок в сетевой воде в расчетных элементах территориального деления

| Административный район | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Березники (левобережная часть) | 462,40 | 16,66 | 41,60 | 520,65 |
| г.Березники (правобережная часть) | 18,65 | 1,42 | 5,70 | 25,77 |
| мкр.Нартовка | 4,40 | 0,00 | 0,74 | 5,14 |
| г.Усолье | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| с. Пыскор | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| п. Железнодорожный | 12,00 | 0,00 | 0,80 | 12,80 |
| Сумма: | 503,24 | 18,08 | 48,84 | 570,16 |

Потребители пром.площадок имеют отдельный вывод с источника тепловой энергии БТЭЦ-2 с договорной нагрузкой 17,7 Гкал/ч (24 т/ч). Также ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" имеет договорную нагрузку на систему отопления по теплоносителю сетевая вода 90 Гкал/ч.

Значения договорных тепловых нагрузок источников теплоснабжения, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах районного территориального деления с разделение потребителей на группы представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Договорные нагрузки в расчетных элементах по группам потребителей

| Административный район | Группа | Тепловые нагрузки Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент | Qгвс ср.ч. | Qобщ | Qпар | Qобщ |
|  |  |  |  |  | (сет. вода) |  |  |
| г.Березники (левобережная часть) | Жилье | 292,970 | 0,000 | 33,519 | 326,489 | 0,000 | 326,489 |
|  | Промышленность, приравненные к ним, прочие | 142,145 | 13,274 | 4,677 | 160,095 | 17,700 | 177,795 |
|  | Соц. культ. быт | 27,281 | 3,386 | 3,400 | 34,067 | 0,000 | 34,067 |
|  | ИТОГО | 462,396 | 16,660 | 41,596 | 520,651 | 17,700 | 538,351 |
| г.Березники (правобережная часть) | Жилье | 16,217 | 0,155 | 5,188 | 21,560 | 0,000 | 21,560 |
|  | Промышленность, приравненные к ним, прочие | 0,638 | 0,429 | 0,008 | 1,075 | 0,000 | 1,075 |
|  | Соц. культ. быт | 1,795 | 0,836 | 0,504 | 3,135 | 0,000 | 3,135 |
|  | ИТОГО | 18,650 | 1,420 | 5,700 | 25,770 | 0,000 | 25,770 |
| мкр.Нартовка | Жилье | 1,548 | 0.00 | 0,112 | 1,659 | 0,000 | 1,659 |
|  | Промышленность, приравненные к ним, прочие | 2,765 | 0,000 | 0,586 | 3,351 | 0,000 | 3,351 |
|  | Соц. культ. быт | 0,088 | 0,000 | 0,043 | 0,131 | 0,000 | 0,131 |
|  | ИТОГО | 4,401 | 0,000 | 0,740 | 5,142 | 0,000 | 5,142 |
| г.Усолье | Жилье | 3,044 | 0,000 | 0,000 | 3,044 | 0,000 | 3,044 |
|  | Промышленность, приравненные к ним, прочие | 0,910 | 0,000 | 0,000 | 0,910 | 0,000 | 0,910 |
|  | Соц. культ. быт | 0,844 | 0,000 | 0,000 | 0,844 | 0,000 | 0,844 |
|  | ИТОГО | 4,798 | 0,000 | 0,000 | 4,798 | 0,000 | 4,798 |
| с. Пыскор | Жилье | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
|  | Промышленность, приравненные к ним, прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Соц. культ. быт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| п. Железнодорожный | ИТОГО | 12,000 | 0,000 | 0,800 | 12,800 | 0,000 | 12,800 |
| ВСЕГО |  | 503,244 | 18,080 | 48,836 | 570,161 | 17,700 | 587,861 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяются в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок.

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

,

где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

Таблица 43. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии за январь 2020 г., Гкал |  | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч* |  | Суммарная расчетная тепловая нагрузка по источнику, Гкал/ч | Тепловые потери при транспортировке тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах ИТЭ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО+СВ | ГВС | СО+СВ | ГВС, ср.ч |  |  |  |
| БТЭЦ-2 | 85422,004 | 44463,852 | 228,056 | 59,763 | 305,519 | 9,470 | 314,989 |
| Правобережная котельная | 4948,725 | 1058,75 | 13,212 | 1,423 | 1,423 | 1,709 | 3,132 |
| ВК "Гор. Больница" | 1055,86 | 113,11 | 2,819 | 0,152 | 0,152 | 0,000 | 0,152 |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| Котельная №1 | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| Котельная №5 | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| Котельная №6 | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| Котельная №7 | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д |
| ИТОГО | 91426,589 | 45635,713 | 228,056 | 61,338 | 307,095 | 11,179 | 318,274 |

- фактическая средняя температура наружного воздуха за январь 2020 г. составляет -8,2°С

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Индивидуальные квартирные источники имеются в г. Усолье, в одном МКД источниками могут быть печь дровяная, электрокотел, газовый котел. Такая реконструкция была выполнена до присоединения территории Усольского района к г. Березники.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления города, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам.

Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по нормативной средней температуре наружного воздуха за отопительный период СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Годовое потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qрасч=(Qmax(20-tср.нв)/57)*24часа*n, где

Qрасч – годовое потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – договорная тепловая нагрузка (отопления, вентиляции) при расчетной температуре расчетного воздуха, Гкал;

Tнв – среднемесячная фактическая температура наружного воздуха, °С.

Нагрузка горячего водоснабжения, в отличие от нагрузки отопления и вентиляции, не зависит от температуры наружного воздуха и является величиной постоянной. Месячное потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения рассчитано по формуле: Qгвс=Qmax*24часа*n, где

Qгвс – расчетное потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/ч;

Qmax – средняя договорная тепловая нагрузка на нужды ГВС, Гкал/ч.

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода, для г. Березники, равной 242 дня. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления помесячно, за отопительный период и за год в целом представлены в таблице ниже.

Таблица 44. Расчетная величина годового потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Административный район | Расчетное потребление на СО, Гкал | Расчетное потребление на СВ, Гкал | Расчетное потребление на ГВС, Гкал | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Березники (левобережная часть) | 697311,91 | 25123,53 | 146001,41 | 868436,85 |
| г.Березники (правобережная часть) | 28124,75 | 2141,91 | 20007,31 | 50273,97 |
| мкр.Нартовка | 6637,01 | 0,00 | 2599,13 | 9236,14 |
| г.Усолье | 7235,59 | 0,00 | 0,00 | 7235,59 |
| с. Пыскор | 1508,04 | 0,00 | 0,00 | 1508,04 |
| п. Железнодорожный | 18096,51 | 0,00 | 2808,00 | 20904,51 |
| Сумма: | 758913,81 | 27265,44 | 171415,85 | 957595,10 |

При этом представленные в таблице объемы потребления тепловой энергии, предусматривают сценарий с выходом на максимальное потребление, учитывающий климатические параметры, соответствующие СНиП и выборку заявленной мощности потребителями.

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии и горячей воды, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

- является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

- подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

- минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

- минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

- безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

- обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Максимальное значение теплопотребления (по заявленной мощности) наблюдается от источника БТЭЦ-2. При этом следует учитывать, что наиболее крупная потребительская заявка на БТЭЦ-2 в объеме 90 Гкал/ч, подается ежегодно одним из самых крупных потребителей города - группой предприятий «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». При этом указанный объем мощности не выбирается (не используется) потребителем в виду отсутствия платы за резерв мощности и отсутствия технологической потребности (за исключением объема потребления ТЭР, на нужды СОиВ).

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории МО «Города Березники» Пермского края установлены следующими документами:

- Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края №СЭД-24-02-46-149 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края, рассчитанных на 8 месяцев отопительного периода». Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади дома.

- Постановление Правительства Пермского края от 17.09.2015 г. (ред. От 10.03.2021) №648-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для II группы муниципальных образований Пермского края». Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС.

- Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 27.11.2019 г.№ СЭД-24-02-46-133 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края" (ред. от 25.12.2020). Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории пермского края, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода.

- Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 07.06.2017 N СЭД-46-09-24-1 (ред. от 27.02.2019) "Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Пермского края".

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки с распределением по источникам тепловой энергии указаны в п.1.6. Расчетные нагрузки рассчитанные по достигнутому потребления за январь 2020 г. представлены в п. 1.5.2. Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления и вентиляцию меньше договорных значений по каждому ИТЭ. Для БТЭЦ-2 и Правобережной котельной фактическое среднечасовое потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения выше договорных значений.

Таблица 45. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по ИТЭ

| Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Сравнение величин расчетной и договорной нагрузки, ∆ Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО+СВ | ГВС, ср.ч | СО+СВ | ГВС, ср.ч | СО+СВ | ГВС, ср.ч |
| БТЭЦ-2 | 228,056 | 59,763 | 483,456 | 17,640 | 255,400 | -42,123 |
| Правобережная котельная | 13,212 | 1,423 | 20,070 | 0,000 | 6,858 | -1,423 |
| ВК "Гор. Больница" | 2,819 | 0,152 | 3,470 | 2,375 | 0,651 | 2,223 |
| Котельная БПКРУ-2 |  | 0,000 | 0,111 | 0,404 | 0,111 | 0,404 |
| Котельная №1 |  | 0,000 | 3,687 | 0,000 | 3,687 | 0,000 |
| Котельная №5 |  | 0,000 | 1,921 | 0,000 | 1,921 | 0,000 |
| Котельная №6 |  | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| Котельная №7 |  | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 228,056 | 61,338 | 525,995 | 20,753 | 281,908 | -40,586 |

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлено в таблице ниже.

Таблица 46. Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка из, разработанной ранее схемы, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | 592,73 | 296,43 |
| 2 | Правобережная котельная | 27,48 | 12,00 |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | 4,44 | 3,55 |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | 0,11 | 0,00 |
| 5 | Котельная №1 | 3,69 | 0,00 |
| 6 | Котельная №5 | 1,92 | 0,00 |
| 7 | Котельная №6 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №7 | 0,28 | 0,00 |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | 12,80 | 0,00 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 47. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Показатель, Гкал/ч | 2020 |
| --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |
| Установленная мощность | 598,8 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 598,8 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,60 |
| Располагаемая мощность нетто | 596,20 |
| Присоединенная договорная нагрузка | 583,26 |
| пар | 17,70 |
| сетевая вода | 565,56 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 323,22 |
| пар | 17,70 |
| сетевая вода | 305,52 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 9,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | 3,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке | 263,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке, % | 0,6 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке, % | 44,0 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» по договорной нагрузке | 0,6 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» по расчетной нагрузке | 44,0 |
| Правобережная котельная |  |
| Установленная мощность | 118 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 118 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,244 |
| Располагаемая мощность нетто | 117,76 |
| Присоединенная нагрузка | 25,77 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 1,71 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 90,28 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 76,5 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 76,7 |
| ВК "Гор. Больница" |  |
| Установленная мощность | 5,42 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 5,42 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,0888 |
| Располагаемая мощность нетто | 5,3312 |
| Присоединенная нагрузка | 4,44 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,89 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 16 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 17 |
| Котельная №1 |  |
| Установленная мощность | 3,735 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 3,735 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,066 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,669 |
| Присоединенная нагрузка | 3,69 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | -2,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -54 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | -121 |
| Котельная №7 |  |
| Установленная мощность | 1,04 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 1,04 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,04 |
| Присоединенная нагрузка | 0,28 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,76 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 73 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 73 |
| Котельная №5 |  |
| Установленная мощность | 3,225 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 |
| Располагаемая мощность | 3,225 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,066 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,159 |
| Присоединенная нагрузка | 1,92 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | -0,76 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -24 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | -66 |
| Котельная №6 |  |
| Установленная мощность | 3,16 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 3,16 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,00 |
| Располагаемая мощность нетто | 3,16 |
| Присоединенная нагрузка | 1,00 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 2,16 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 68,35 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 68,35 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |
| Установленная мощность | 30,00 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 30,00 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды |  |
| Располагаемая мощность нетто | 30,00 |
| Присоединенная нагрузка | 0,11 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 29,89 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 99,63 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 99,63 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |
| Установленная мощность | 49,50 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 49,50 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,80 |
| Располагаемая мощность нетто | 46,70 |
| Присоединенная нагрузка | 12,80 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 33,90 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 68,48 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 72,59 |

Расчетная часовая величина тепловых потерь трубопроводами тепловых сетях определена расчетным путем в электронной модели, разработанной в Zulu Thermo.

Присоединенная тепловая нагрузка является суммарной величиной договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой зоны.

Присоединенная тепловая нагрузка, включенная в вышеприведенный мощностной баланс, оценивалась исходя из заявленных величин тепловой мощности потребительских теплоиспользующих установок.

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Все источники тепловой энергии в МО «Город Березники» Пермского края имеют достаточный резерв тепловой мощности, за исключением котельных №№1 и 5 ООО «Энергоресурс» (дефицит мощности 2 и 0,76 Гкал/ч соответственно). Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице п. 1.6.1.

На основании анализа баланса тепловой мощности по Правобережной котельной, присутствует резерв установленной мощности. Ввод дополнительного теплогенерирующего оборудования не требуется.

Обязательства по формированию баланса по располагаемой, договорной и фактически используемой мощности (предусматриваемого границами сценарных условий, установленных в соответствии с требованиями и принципами, указанными выше), определены уполномоченными органами, осуществляющими регулирование и оценку материальных балансов источников тепловой энергии и систем централизованного теплоснабжения - в лице департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетики. При этом основное требование уполномоченного органа к формированию баланса, устанавливает не только обязанности по отражению распределения и прогнозирования мощности в СЦТ по фактическому балансу, но и максимальный объем реализации мероприятий по переводу зон теплоснабжения в зоны эффективного теплоснабжения источников тепла, осуществляющих выработку тепловой энергии в комбинированном цикле.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков представлены в п.1.3.8. настоящей Схемы.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования источников тепловой энергии в базе. Для регулировки располагаемого напора с источников с высоким объемом профицита тепловой мощности, а также требований безопасности в части предотвращения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах и обеспечения необходимых располагаемых напоров у потребителей от БТЭЦ-2 функционируют понизительные насосные станции, расположенные в ЦТП-8, 11, 12, 13, 18, 23, 27, и отдельно стоящие НС (2 шт.), от Правобережной котельной - понизительные насосные станции, расположенные в ЦТП-20, 21.

Более подробная информация по гидравлическим режимам работы тепловых сетей по каждому источнику, с указанием величины резервов и дефицитов пропускной способности трубопроводов в разрезе тепловых источников, представлена в Электронной моделе. Пьезометрические графики работы тепловых сетей представлены в приложениях к Схеме теплоснабжения.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей города.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 8.0.

До реализации проекта по переводу теплоснабжения города на единственный источник тепловой энергии БТЭЦ-2, п. Нартовка являлся ближайшим потребителем от источника ТЭЦ-10. После реализации, данный поселок стал конечным потребителем от БТЭЦ-2. При эксплуатационном режиме возникают отклонения параметров от необходимых, для обеспечения расчетных температур и давления на вводах у потребителей (элеваторное присоединение).

Пьезометрические графики до самого удаленного потребителя, характеризующие резервы и дефициты по пропускной способности передачи тепловой энергии потребителю, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 49. Пьезометрический график до мкр. Нартовка

Рисунок 50. Пьезометрический график от Правобережной котельной до самого удаленного потребителя

Рисунок 51. Пьезометрический график от ВК «Гор. Больница» до самого удаленного потребителя

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме.

Существует дефицит установленной мощности на Котельных №1 и №5 г. Усолье.

Актуализация тепловых нагрузок должна производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотр ими своих планов в меньшую сторону. Модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании. В противном случае износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации структуры генерирующих мощностей.

2. Рост объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Существуют резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии (кроме Котельных №1 и №5). Данные резервы предполагается использовать для покрытия перспективной тепловой нагрузки без расширения технологических зон действия источников в связи с их обособленностью.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не предусматривается.

Планируется вывод из эксплуатации источников с дефицитом установленной мощности, котельные №1 и №5 при условии, что будет выполнен перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение. На момент разработки Съемы теплоснабжения увеличение мощности данных источников не предусмотрено.

Полученные резервы на остальных ИТЭ свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности, выраженные изменениями значений резервов тепловой мощности представлено в таблице ниже.

Таблица 48. Описание изменений в балансах тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | БТЭЦ-2 | Правобережная котельная | ВК «Гор. Больница» | Котельная №1 | Котельная №7 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная БПКРУ-2 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | Котельная, с. Березовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализированная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 583,26 | 25,77 | 4,44 | 3,69 | 0,28 | 1,92 | 1,00 | 0,11 | 12,80 | 0,00 |
| Присоединенная нагрузка из, разработанной ранее схемы, Гкал/ч | 617,65 | 76,7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 585,4 | 45,42 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная присоединенная нагрузка из разработанной ранее схемы, Гкал/ч | 629,65 | 203,4 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/ дефицит (-), Гкал/ч | 1,33 | 69,94 | 0,89 | -2,02 | 0,76 | -24 | 68,35 | 29,89 | 33,90 | 0,00 |
| Резерв (+) /Дефицит (-), из разработанной ранее схемы, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления, восполняется подпиткой. Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утв. Приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии отнесены потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в том числе потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Организация подпитки сетевой воды в зону действия ВК Гор. Больница осуществляется от БТЭЦ-2 по средствам переточной связи в узле М-07-К-9.

В таблице ниже представлены существующий баланс водоподготовительных установок. Увеличения мощности ВПУ на сегодняшний день и в перспективе не требуется.

Таблица 49. Баланс водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | БТЭЦ-2 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 109,9 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 21 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 610 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 0 |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 21,61 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 6 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 400 |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 87,7 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 63,33 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 24,4 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 506,63 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 500,64 |
| 12 | Доля резерва | % | 82% |
| II | Правобережная котельная |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 41 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 41 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 0 |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0,41 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 33,42 |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 4,8 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 4,18 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,6 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 33,42 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 35,81 |
| 12 | Доля резерва | % | 87% |
| III | ВК "Гор. Больница" |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,2 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,05 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,17 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,398 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,22 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | Котельная БПКРУ-2 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,2 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,05 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,17 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч |  |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,398 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,22 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | Котельная №1 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,8 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,10 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,70 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,835 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,80 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | Котельная №5 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,4 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,05 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,36 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,374 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,41 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | Котельная №6 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,3 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,06 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,05 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,19 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,484 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,30 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | Котельная №7 |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,1 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,02 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,002 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,05 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,135 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,07 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |
| III | ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 30 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 2,4 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч |  |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 2,42 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,000 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -2,42 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% |

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения 70 м³ на 1 МВт - при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Расчетные часовые потери теплоносителя приняты согласно расчетам в Электронной модели, являющейся неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Значения максимального потребления теплоносителя в аварийном режиме приведены в п. 1.7.1.

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, выраженные изменениями значений резервов, представлены в таблице ниже.

Таблица 50. Описание изменений в балансах тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Резерв (+) / Дефицит (-), т/ч (новая ред.) | Резерв (+) / Дефицит (-), (из ранее разработанной схемы), т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | 412,30 | - |
| 2 | Правобережная котельная | 31,54 | - |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | -0,89 | - |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | -0,03 | - |
| 5 | Котельная №1 | -0,80 | - |
| 6 | Котельная №5 | -0,41 | - |
| 7 | Котельная №6 | -0,30 | - |
| 8 | Котельная №7 | -0,07 | - |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | -3,19 | - |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом источников централизованного теплоснабжения является природный газ. Для БТЭЦ-2 частично используется попутный нефтяной газ.

На БТЭЦ-2 введено в эксплуатацию в 1987 году мазутное хозяйство. Мазут по проекту является резервным топливом для водогрейных котлов и растопочным - для энергетических. Расчётный расход мазута - 34 т/ч.

В состав мазутного хозяйства входит:

- Два резервных бака по 5000 м3.

- Сливная эстакада на 8 цистерн.

- Промежуточная ёмкость V - 400 м3 с двумя перекачивающими насосами типа 12HА-22х6 производительностью 150 м3/ч, напор 52 м в.ст. с эл. двигателями КОФ-32-4.

- Подогреватели мазута - 4 шт. ПМ-40-30.

- Фильтры тонкой очистки - 4 шт. ДК-40-30-40.

- Насосный парк:

- а) основные расходные насосы - 3 шт., 5H5х4 производительностью 70 м3/ч, напор - 370 м в.ст. с эл. двигателями взрывобезопасного исполнения;

- б) насосы рециркуляции - 3 шт, 8HД9х2 производительностью 200 м3/ч, напор 10,2 м в.ст. с эл. двигателями взрывобезопасного исполнения.

Расчётная температура мазута на сжигание - 120 оС.

Основным видом топлива для Правобережной котельной является природный газ.

Питающая ГРС "Усолье (Пыскор)". Газ на котельную поступает с давлением от 6 до 7 гкс/см2.

Минимальный расход в летний период за 2020 год составил 354 куб. м./ч. Максимальный расход в отопительный период 2019-2020гг. составил 2155 куб. м./ч. Резервным топливом является дизельное топливо.

Основным и единственным видом топлива для Модульной котельной Горбольница №2 является природный газ. Питающая ГРС "Березники-1, очередь 2". Газ на котельную поступает с давлением от 6 до 7 гкс/см2. Минимальный расход в летний период за 2020 год составил 18 куб. м./ч. Максимальный расход в отопительный период 2019-2020г.г. составил 295 куб. м./ч.

Таблица 51. Виды топлива, используемого источниками тепловой энергии, расположенными на территории МО «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основного | Резервного |
| 1 | БТЭЦ-2 | Природный газ, попутный нефтяной газ | мазут |
| 2 | Правобережная котельная | Природный газ | дизельное топливо |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | Природный газ | отсутствует |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | Природный газ | дизельное топливо |
| 5 | Котельная №1 | Природный газ | отсутствует |
| 6 | Котельная №5 | Природный газ | отсутствует |
| 7 | Котельная №6 | Природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная №7 | Природный газ | отсутствует |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | Природный газ | отсутствует |

Данные о фактическом потреблении топлива представлены в таблицах ниже.

Таблица 52. Фактические расходы топлива на БТЭЦ-2

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 226,115 | 228,405 | 240,481 | 260,439 | 255,005 |
| 1.1. | На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 220,698 | 217,619 | 236,95 | 258,881 | 254,294 |
| 1.1.2. | в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 5,417 | 10,786 | 3,53 | 1,557 | 0,711 |
| 1.2. | На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3а. | с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3б. | с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3б.1. | в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.б.2. | в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 48,027 | 46,776 | 53,303 | 61,468 | 58,903 |
| 2.1. | на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 14,866 | 14,905 | 15,308 | 13,414 | 13,426 |
| 2.2. | на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 33,160 | 31,871 | 37,995 | 48,054 | 45,476 |
| 3. | Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 178,088 | 181,629 | 187,178 | 198,971 | 196,102 |
| 5. | Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1056,737 | 987,144 | 1195,2 | 1520,076 | 1430,295 |
| 5.1. | из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 745,948 | 731,411 | 757,010 | 834,215 | 1430,295 |
| 5.2. | из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.1. | в режиме подтопки | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 83,164 | 75,153 | 174,619 | 302,733 | 300,975 |
| 5.5. | из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал | 227,625 | 180,58 | 263,571 | 383,128 | 308,314 |
| 6. | Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 25,736 | 22,376 | 23,226 | 22,964 | 22,879 |
| 6.1. | в паре | тыс. Гкал | 24,336 | 21,005 | 21,871 | 21,564 | 21,519 |
| 6.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 1,4 | 1,37 | 1,355 | 1,4 | 1,36 |
| 7. | Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 1056,737 | 987,144 | 1195,200 | 1520,076 | 1430,295 |
| 7.1. | в паре | тыс. Гкал | 69,744 | 65,113 | 40,114 | 55,277 | 44,305 |
| 7.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 986,993 | 922,031 | 1155,086 | 1464,799 | 1385,99 |
| 8. | Затрачено условного топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |
| 8.1. | На выработку электроэнергии | тыс. тут |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 41426 | 43563 | 41831 | 41767 | 39772 |
| 8.1.1.1. | в теплофикационном режиме | тыс. тут | 39769 | 38999 | 41092 | 41285 | 39612 |
| 8.1.1.2. | в конденсационном режиме | тыс. тут | 1657 | 4564 | 739 | 482 | 160 |
| 8.1.2. | На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.1. | в разомкнутом цикле | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.2. | в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3. | На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 183361 | 170313 | 204942 | 256193 | 239954 |
|  | Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 224,787 | 213,876 | 246,773 | 297,96 | 279,427 |
| 9.1. | природный газ | тыс. тут | 138,419 | 170,217 | 206,779 | 259,487 | 241,862 |
| 9.2. | уголь | тыс. тут |  |  |  |  |  |
| 9.3. | мазут | тыс. тут | 0,007 | 0,007 | 0,193 | 0,023 | 0,022 |
| 9.4. | прочие виды топлива | тыс. тут | 86,361 | 43,652 | 39,801 | 38,45 | 37,543 |
| 10. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | природный газ | млн. м3 | 119,137 | 146,780 | 178,162 | 223,682 | 207,427 |
| 10.2. | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 10.3. | мазут | тыс. тонн | 0,005 | 0,005 | 0,140 | 0,017 | 0,017 |
| 10.4. | прочие виды топлива | тыс. тонн | 59,886 | 31,053 | 29,480 | 28,034 | 26,869 |
|  | Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 183,21 | 190,73 | 173,95 | 160,37 | 155,97 |
| 11.1. | по теплофикационному циклу | гу.т/кВт·ч | 315,21 | 224,79 | 221,54 | 208,60 | 202,52 |
| 11.2. | по конденсационному циклу | гу.т/кВт·ч | 453,28 | 561,03 | 435,83 | 456,99 | 317,21 |
| 12. | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 232,62 | 239,85 | 223,48 | 209,92 | 202,81 |
| 13. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,12 | 172,53 | 171,47 | 168,54 | 167,56 |
| 14. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 159,12 | 172,53 | 171,47 | 168,54 | 167,56 |

Таблица 53. Топливные балансы

| Наименование | Ед. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | тыс. т у.т | 239,65 |
| Расход топлива на отпуск электроэнергии | тыс. т у.т | 39,77 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 201,03 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0 |
| Объем выработки электрической энергии | млн.кВтч | 255,005 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 1430,30 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | млн.кВтч | 58,90 |
| на выработку электроэнергии | млн.кВтч | 13,43 |
| на выработку тепловой энергии | млн.кВтч | 45,48 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1430,29 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 3,48 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1426,81 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 299,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1127,05 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 167,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т/кВтч | 202,81 |
| Правобережная котельная |  |  |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии | т у.т | 11,50 |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 9,86 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0,00 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 67,73 |
| Тепловая энергия на произв.нужды | тыс. Гкал | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 67,73 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,13 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 67,60 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 20,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 47,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 170,15 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 169,82 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | 1,08 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 0,93 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0,00 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,96 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,96 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,14 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 6,82 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | -0,35 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,17 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 158,96 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,72 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Котельная №1 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 |
| Котельная №7 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 |
| Котельная №5 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 |
| Котельная №6 |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | 5360,77 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 4619,64 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,45 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,84 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 32,61 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 2,56 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,04 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 178,43 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 160,29 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным топливом на Правобережной котельной является дизельное топливо. В резервуарном парке котельной установлено 5 емкостей, вместимостью 15000 л каждый. Коэффициент заполнения баков – 0,9.

Оборудование резервуарного парка:

Насосы подачи дизельного топлива в котельную марки НМШ 8-25-6,3/25 в количестве 2 шт.;

Ёмкости хранения дизельного топлива в количестве 5шт: №1-15,66м3; №2-15,37м3; №3-15,51м3; №4-15,51м3; №5-15,217м3.

Характеристика насоса НМШ 8-25-6,3/25:

- Подача м3/ч, не менее – 6,3;

- Давление на выходе, кгс/см2 – 25;

- Частота вращения, об./мин. -1450;

- Давление полного перепуска, кгс/см2 – 25;

- Мощность электродвигателя, кВт – 5,4;

- Направление вращения вала насоса правое (если смотреть со стороны      электродвигателя);

- Внешняя утечка, м3 не более – 0,01.

Насос состоит из следующих основных частей:

- Рабочего механизма.

- Корпуса с крышками.

- Торцевого уплотнения.

- Предохранительного и разгрузочного клапана.

Предохранительный клапан предназначен для кратковременного перепуска перекачиваемой жидкости из полости нагнетания в полость всасывания в случае повышения давления в нагнетательном трубопроводе выше допустимого.

Разгрузочный клапан служит для поддержания давления в полости уплотнения вала от 1,0 до 4,0 кгс/см2.

БТЭЦ (источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией) в качестве резервного и аварийного топлива используют мазут.

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

Таблица 54. Вид резервного вида топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основного | Резервного |
| 1 | БТЭЦ-2 | Природный газ, попутный нефтяной газ | мазут |
| 2 | Правобережная котельная | Природный газ | дизельное топливо |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | Природный газ | отсутствует |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | Природный газ | дизельное топливо |
| 5 | Котельная №1 | Природный газ | отсутствует |
| 6 | Котельная №5 | Природный газ | отсутствует |
| 7 | Котельная №6 | Природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная №7 | Природный газ | отсутствует |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | Природный газ | отсутствует |

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Особенности характеристик топлива поставляемого на источники тепла представлены в таблице ниже.

Таблица 55. Характеристики используемого топлива

| Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | мазут | W (%) | 0,076 |
|  |  | Qнр, ккал/кг | 9372 |
|  |  | Sр (%) | 1,7 |
|  | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
|  | попутный газ | Qнр, ккал/кг | 10258 |
|  |  | плотн. | 0,955 |
| ВК «Гор. Больница» | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Правобережная котельная | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная БПКРУ-2 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №1 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №5 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №6 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №7 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |

    - Описание использования местных видов топлива

Источники тепловой энергии используют местные виды топлива. Описание видов топлива представлено в п.1.8.1.

    - Описание использования видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии

Основным видом топлива, используемого на источниках тепловой энергии, является газ, резервный – мазут.

    - Описание преобладающего в муниципальном округе «Город Березники» Пермского края вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Преобладающим в городском округе видом топлива является природный газ. Все источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения используют именно этот вид топлива, крмое Котельной с. Березовка.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа «Город Березники» Пермского края

Приоритетным использованием топлива при развитии централизованной системы теплоснабжения предусматривается природный газ.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Анализ изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 56. Анализ изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход топлива за базовый период (актуализ.ред), тыс. тут | Расход топлива (из ранее разработанной схемы) на базовый период, тыс. тут |
| --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 239,65 | 233,615 |
| Правобережная котельная | 11,50 | 6,285 |
| ВК "Гор. Больница" | 1,08 | 1,9147 |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | - |
| Котельная №1 | н/д | - |
| Котельная №5 | н/д | - |
| Котельная №6 | н/д | - |
| Котельная №7 | н/д | - |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | н/д | - |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по котельной производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

| до 5,0 Гкал/ч | Кэ = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кэ = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кэ = 0,6 |

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кв = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кв = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кв = 0,6 |

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

| до 5,0 Гкал/ч | Кт = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кт = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кт = 0,5 |

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

| до 10% | Кб = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кб = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кб = 0,6 |
| св. 30% | Кб = 0,3 |

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

| св. 70 до 90% | Кр = 0,7 |
| --- | --- |
| св. 50 до 70% | Кр = 0,5 |
| св. 30 до 50% | Кр = 0,3 |
| менее 30% | Кр = 0,2 |

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

На основании рассчитанного показателя надежности систем теплоснабжения следует вывод о том, что рассматриваемые системы теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения.

В настоящем разделе рассмотрена теоретическая оценка надежности существующей системы теплоснабжения в связи с отсутствием статистических данных об авариях и инцидентах.

Таблица 57. Показатели надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя/Источник тепловой энергии | Обозначение | БТЭЦ-2 | Правобережная котельная | ВК "Гор. Больница" | Котельная №1 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная БПКРУ-2 | ВЧД-8, п. Железнодорожный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

    - Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Перечень инцидентов, произошедших в системе теплоснабжения, предоставлен за три года предшествующих актуализации теплосетевой организацией АО «БСК» и ПАО «Т Плюс». В полном объеме представлен в Электронной модели, являющейся неотъемлемой частью Схемы теплоснабжения, и представлен в Приложениях к Схеме теплоснабжения. Отказы тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения от остальных источников тепловой энергии за период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

    - Частота отключения потребителей

Отключения потребителей за период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано. Инцидентов по отключению потребителей, превышающее 36 часов за период не выявлено.

    - Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения предоставлены теплосетевой организацией в МО «Город Березники» Пермского края и представлен в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета представлены в п.1.5 Главы 11.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

Согласно Методическим рекомендациям МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», авариями на тепловых сетях являются:

разрушения (повреждения) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

повреждения трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, аварии в системе теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Таблица 58. Среднее нормативное время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |

Статистика восстановлений тепловых сетей за 3 последних года представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, описано в Главе 11 Оценка надёжности теплоснабжения.

На насосной станции ПН-2 требуется резервный источник электроснабжения. Возможным вариантом обеспечение резервным электропитанием может быть дополнительная линия электропередачи или автономный электрогенератор. Реализация данного проекта должна быть рассмотрена при разработке проекта и оценки его целесообразности.

В рамках следующей актуализации Схемы теплоснабжения, рекомендуется рассмотреть возможность резервирования ПН-2 за счет строительства ПН-3 в её зоне действия с возможностью частичного взаимного покрытия подключенных нагрузок (аварийный резерв).

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	 о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) 	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) 	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	 об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	 о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Информация об основных технико-производственных показателях работы ПАО «Т Плюс» представлена в таблице 59.

Информация об основных технико-производственных показателях работы АО «БСК» представлена в таблице 60.

Таблица 59. Основные технико-производственные показатели работы ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г., факт | 2020 г., утв. тариф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | всего | ТЭС | ВК-3, кот. Т-13 | т/сети |
| 1. | Операционные расходы | 2827485,56 | 2118026,03 | 1494866,24 | 75604,31 | 547555,48 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 2086928,98 | 1968773,06 | 1102865,98 | 47069,49 | 818837,60 |
| 3. | Экономия ОР и энергоресурсов, учит.в неподконтрольных расходах |  | 348057,22 | 303128,63 | 44928,58 | 0,00 |
| 4. | Расходы на приобр.энерг.ресурсов | 6516073,66 | 7503142,37 | 6305652,30 | 757612,51 | 439877,56 |
| 4.1. | Топливо на технологические цели | 6255091,96 | 7195583,48 | 6525497,69 | 670085,78 |  |
|  | - уд.расход.усл.топлива, кг/Гкал | 172,18 | 176,16 | 178,19 | 158,10 |  |
|  | - расход усл.топлива, тыс.тут | 1752,47 | 1879,55 | 1709,45 | 170,10 |  |
|  | - цена усл.топлива, руб/тут | 3569,30 | 3828,36 | 3817,30 | 3939,47 |  |
| 4.2. | Энергия на ПХН | 207911,76 | 208791,40 | 10372,56 | 85233,03 | 113185,81 |
|  | - количество, млн.кВтч | 54,10 | 53,29 | 2,65 | 25,31 | 25,33 |
|  | - тариф, руб/МВтч | 3843,13 | 3918,29 | 3910,48 | 3367,98 | 4468,98 |
| 4.3. | Покупная т/э на компенс.потерь в т/с (трансп. т/э сторон.котельных) |  | 0,00 |  |  |  |
|  | - количество, тыс.Гкал |  | 0,00 |  |  |  |
|  | - тариф, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Расходы на воду и теплоноситель | 53069,94 | 98767,49 | -230217,95 | 2293,69 | 326691,75 |
| 5. | Прибыль | 264207,30 | 226739,44 | 145344,30 | 13802,03 | 67593,11 |
| 6. | Результат деятельности до перехода к регул. тарифов на основе долгосрочных параметров |  |  |  |  |  |
| 7. | Корректировки НВВ по формуле 21 МУ 760-э |  | 611616,71 | 563139,65 | 48477,06 | 0,00 |
| 8. | Корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Перекрестное субсидирование между э/э и т/э |  | -903872,78 | -903872,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Корректировка необходимой валовой выручки в целях соблюдения индексов роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пермском городском округе на 2019-2023 годы |  | 0,00 | 537306,12 | 0,00 | -537306,12 |
| 11. | НВВ, всего | 11694695,50 | 11872482,05 | 9548430,45 | 987493,97 | 1336557,62 |
| 12. | - услуги по передаче т/э стор.орг-ций |  |  |  |  |  |
| 13. | Полезный отпуск энергии станций - отпуск в сеть, тыс.Гкал | 10133,71 | 10607,79 | 9531,89 | 1075,90 |  |
| 14. | Потери в сети, тыс.Гкал | 1206,91 | 1058,96 |  |  | 1058,96 |
| 15. | Полезный отпуск энергии собственным потребителям Т Плюс, тыс.Гкал | 8926,80 | 9548,83 |  |  | 7871,48 |
| 16. | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 1310,07 | 1243,34 | 1001,74 | 917,83 | 169,80 |
| 17. | Выручка от реал. т/э (ф.46-тэ) | 10585819,69 |  |  |  |  |
|  | финансовый результат | -1108875,81 |  |  |  |  |
| 18. | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 6646939,43 | 5041905,84 | 531438,73 | 1073594,86 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс.Гкал |  | 5415,26 | 5373,70 | 632,11 | 4511,14 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1227,45 | 938,26 | 840,73 | 237,99 |
|  | изменение тарифа к декабрю пред.года, % |  | 100,68 | 93,26 | 98,57 | 158,52 |
| 19. | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 5225542,61 | 4506524,61 | 456055,24 | 262962,76 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс.Гкал |  | 4133,57 | 4158,20 | 443,79 | 3360,34 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1264,17 | 1083,77 | 1027,64 | 78,25 |
|  | изменение тарифа к 1 п/г, % |  | 102,99 | 115,51 | 122,23 | 32,88 |

Таблица 60. Основные технико-производственные показатели работы АО «БСК»

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г., факт | 2020 г., утвержденный тариф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | котельная | модульная котельная | распред. сети |
| 1. | Операционные расходы | 322686,85 | 170584,96 | 35493,76 | 5405,19 | 129686,01 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 19883,83 | 23006,99 | 202,62 | 0,25 | 22804,12 |
| 3. | Экономия ОР и энергоресурсов, учитываемая в неподконтрольных расходах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расходы на приобретение энергоресурсов | 1384084,77 | 1410690,86 | 52973,83 | 6950,98 | 1350766,05 |
| 4.1. | Топливо на технологические цели | 45660,57 | 51940,04 | 45915,48 | 6024,56 |  |
|  | - уд.расход.усл.топлива, кг/Гкал | 162,21 | 167,94 | 168,56 | 163,39 |  |
|  | - расход условного топлива, тыс.тут | 12,02 | 12,19 | 10,78 | 1,42 |  |
|  | - цена условного топлива, руб/тут | 3799,12 | 4259,27 | 4260,06 | 4253,28 |  |
| 4.2. | Энергия на ПХН | 20329,12 | 20056,77 | 6778,31 | 926,42 | 12352,04 |
|  | - количество, млн кВтч | 4,56 | 4,54 | 2,04 | 0,17 | 2,33 |
|  | - тариф, руб./МВтч | 4454,18 | 4417,79 | 3318,51 | 5580,15 | 5298,12 |
| 4.3. | Покупная теплоэнергия | 1317529,74 | 1338340,18 |  |  | 1338340,18 |
|  | - количество, тыс.Гкал | 1116,71 | 1109,67 |  |  | 1109,67 |
|  | - тариф, руб./Гкал | 1179,83 | 1206,08 |  |  | 1206,08 |
| 4.4. | Расходы на воду и теплоноситель | 565,35 | 353,88 | 280,04 | 0,00 | 73,83 |
| 5. | Прибыль | 28668,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прибыль на капвложения | 10495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативная прибыль (по формуле 12 приказа ФСТ 760-э) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | 18173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Результат деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Корректировки НВВ по формуле 21 МУ 760-э |  | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| 8. | Корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Корректировка НВВ между производственными площадками и периодами |  | 0,00 | 0,00 | 527,45 | -527,45 |
| 10. | НВВ, всего | 1755323,71 | 1604450,13 | 88670,21 | 12883,87 | 1502896,05 |
| 11. | Полезный отпуск котельных - отпуск в сеть, тыс.Гкал | 73,81 | 72,44 | 63,77 | 8,67 |  |
| 12. | Покупная теплоэнергия, тыс.Гкал | 1116,71 | 1109,67 |  |  | 1109,67 |
| 13. | Потери в сети, тыс.Гкал | 214,58 | 153,00 |  |  | 153,00 |
| 14. | Полезный отпуск энергии собственным потребителям, тыс.Гкал | 975,93 | 1029,10 |  |  | 1020,43 |
| 15. | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 1798,61 | 1559,08 | 1390,53 | 1486,13 | 1559,70 |
|  | % к пред.периоду |  | 104,18 |  |  |  |
| 16. | Выручка от реализации т/э (по форме 46-тэ) | 1457597,64 |  |  |  |  |
|  | финансовый результат | -297726,08 |  |  |  |  |
| 17. | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 943126,45 | 46592,47 | 7408,41 | 889125,56 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс.Гкал |  | 617,03 | 35,02 | 5,09 | 611,94 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1528,49 | 1330,62 | 1456,06 | 1452,95 |
|  | изменение тарифа к декабрю пред.года, % |  | 100,01 | 78,64 | 100,00 | 99,83 |
| 18. | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 661323,68 | 42077,74 | 5475,46 | 613770,49 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс.Гкал |  | 412,07 | 28,75 | 3,58 | 408,49 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1604,88 | 1463,49 | 1528,86 | 1502,54 |
|  | изменение тарифа к 1 п/г, % |  | 105,00 | 109,99 | 105,00 | 103,41 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменились значительно.

Реализованы мероприятия по инвестиционной программе. Также осуществлено переключение всех потребителей левобережной части города, за исключением пром.площадки, на теплоснабжение от ТЭЦ-2.

Также образован муниципалитет Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края с присоединением Усольского района.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Тарифы устанавливаются Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского Края (МТРиЭ ПК) на долгосрочный период с корректировкой по каждому году. В таблицах ниже указаны значения по категориям потребления, а также динамика роста тарифов на каждый период.

Таблица 61. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» в МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество "Т Плюс", филиал "Пермский" (Березниковский узел теплоснабжения, БТЭЦ-2) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1148,87 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1194,82 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1188,82 | -0,50 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1224,48 | 3,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1224,48 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1273,46 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1292,31 | 1,48 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1344,00 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1344,00 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1397,76 | 4,00 |

Таблица 62. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» в МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество "Т Плюс", филиал "Пермский" (Березниковский узел теплоснабжения, БТЭЦ-2) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1167,75 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1191,11 | 2,00 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1191,11 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1226,84 | 3,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1226,84 | 0,97 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1275,91 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1288,30 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1339,83 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1339,83 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1393,42 | 4,00 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./м³ | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1401,3 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1429,332 | 2,00 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1429,332 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1472,208 | 3,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1472,21 | 0,97 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1531,09 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1545,96 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1607,80 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1607,80 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1672,10 | 4,00 |

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей

Таблица 63. Установленные тарифы для АО «БСК» в МО «Город Березники» Пермского края

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество "Березниковская сетевая компания" (г. Березники) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1468,16 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1529,09 | 4,15 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1529,09 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1605,55 | 5,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1605,55 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1693,86 | 5,50 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1744,12 | 2,97 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1862,72 | 6,80 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1862,72 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1989,38 | 6,80 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1761,79 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1834,91 | 4,15 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1834,91 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1926,66 | 5,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1926,66 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2032,63 | 5,50 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2092,94 | 2,97 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2235,26 | 6,80 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2235,26 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2387,26 | 6,80 |

Таблица 64. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «БСК» от «ВК Гор. Больница»

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество "Березниковская сетевая компания" (город Березники) (город Березники, котельная городской больницы N 2, ул. Ломоносова, 102) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1397,37 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1456,06 | 4,20 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1456,06 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1528,86 | 5,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1528,86 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1612,95 | 5,50 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1660,81 | 2,97 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1773,75 | 6,80 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1773,75 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1894,36 | 6,80 |

Таблица 65. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии от АО «БСК»

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество "Березниковская сетевая компания" (город Березники) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1167,75 |  |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1191,11 | 2,00 |
|  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1191,11 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1226,84 | 3,00 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1226,84 | 0,97 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1294,32 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1288,3 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1339,83 | 4,00 |
|  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1339,83 | 0,00 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1393,42 | 4,00 |

Таблица 66. Тариф на тепловую энергию (мощность) по МО «Город Березники» Пермского края

| Наименование регулируемой организации | Год | Вода | Динамика роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Энергоресурс" | Население и приравненные категории |  |  |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1588,04 |  |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1604,70 | 1,05 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1604,70 | 0,00 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1682,94 | 4,88 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1682,94 | 0,00 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1680,54 | -0,14 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1680,54 | 0,00 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1777,99 | 5,80 |
| Публичное акционерное общество «Уралкалий» (город Березники БКПРУ-2) | одноставочный |  |  |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1181,63 |  |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1197,68 | 1,36 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1197,68 | 0,00 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1238,92 | 3,44 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1238,92 | 0,00 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1278,23 | 3,17 |
| АО "Российские железные дороги" Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | одноставочный |  |  |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1427,82 |  |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1464,22 | 2,55 |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1464,22 | 0,00 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1441,52 | -1,55 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1441,52 | 0,00 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1396,54 | -3,12 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

на топливо;

на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

на сырье и материалы;

на ремонт основных средств;

на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения, представлены в таблицах Части 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. Однако, взимается плата за строительство теплотрассы до границы земельного участка заявителя.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности регламентируется Постановлением Правительства Российской федерации №307 от 16 апреля 2012 года «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». В связи с отсутствием в г. Березники утвержденных тарифов на подключение объектов капитального строительства, плата за подключение с установлением её размерности определяется в индивидуальном порядке, с обязательным утверждением в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Указанная практика применяется в исключительном порядке – в случаях, если на текущий момент возникла неотложная необходимость в проведение системных (комплексных) мероприятий для снятия технологических ограничений пропускной способности сетевых объектов, и удовлетворении заявок на подключение объектов законченного строительства и подлежащих вводу в период подачи соответствующей заявки. При этом перечень мероприятий предлагается к рассмотрению и оценке заинтересованной стороны (Застройщика или собственника объекта), с целью согласования минимальной стоимости таких мероприятий. В случае если Стороны достигают договоренности, то мероприятия по снятию технологического ограничения производятся после установления индивидуального тарифа регулирующим органом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, теплоснабжающим организациям МО «Город Березники» Пермского края не установлена.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края не относится к ценовой зоне.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность). Поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края не относится к ценовой зоне.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблицах п. 1.11.1. Тариф изменяется согласно приказам регулирующего органа.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения систем централизованного теплоснабжения МО «Горд Березники» Пермского края сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим характеристикам тепловых сетей в точках поставки. При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:

наличия потребителей, подключенных по зависимой схеме в точках, где давление сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления, установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;

наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов (самовольное присоединение или изменение мощности системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а также демонтаж внутри объектового оборудования и сетей, обеспечивающих рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).

Существуют так же юридические и технологические и прочие проблемы качественного теплоснабжения:

- Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ). Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель, допускающий режимные нарушения.

- Наличие бесхозяйных тепловых сетей, которые дают основную статистику по количеству дефектов в условиях ОЗМ и являются источником повышенных тепловых потерь и утечек теплоносителя. Здесь следует отметить, что в силу действующих нормативных актов, предусматривающих регулирование объема тепловых потерь, учитываемых в тарифно-балансовых решениях, объемы тепловой энергии и теплоносителя, истраченные на восполнение потерь через изоляцию и с утечкой по бесхозяйным сетевым объектам не учитываются.

- Негативные последствия техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения в г. Березники.

БТЭЦ-2

Проблемы проблем организации качественного теплоснабжения по БТЭЦ-2 отсутствуют. Источник тепловой энергии способ обеспечивать необходимые параметры.

Система теплоснабжения (тепловые сети, сооружения на них, системы теплопотребления) имеют причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

наличие завышенных диаметров трубопроводов с низкой скоростью теплоносителя;

разрегулировка, либо отсутствие регулировки, на системах теплопотребления потребителей;

неравномерное распределение тепла по объекту потребления

- высокие давления в обратном трубопроводе (выше 60 м вод. ст.).

На насосной станции ПН-2 требуется резервный источник электроснабжения. Варианты обеспечения возможно предусмотреть прокладкой ЛЭП или установкой генератора. Выбор обоснованного способа возможна после разработки проекта с расчетом целесообразности и эффективности.

В рамках следующей актуализации Схемы теплоснабжения, рекомендуется рассмотреть возможность резервирования ПН-2 за счет строительства ПН-3 в её зоне действия с возможностью частичного взаимного покрытия подключенных нагрузок (аварийный резерв).

Правобережная котельная

В 80-х годах было принято решение о строительстве правобережной части г. Березники с перспективой населения до 100 тыс. чел. Для данных целей создана инфраструктура для строящегося микрорайона, в т.ч. введен в эксплуатацию источник теплоснабжения Правобережная котельная проектная нагрузка 168 Гкал/ч с перспективой увеличения до 218 Гкал/час и температурным графиком работы тепловых сетей 150/70.

В начале 90-х годов строительство микрорайона заморожено, и максимальная нагрузка составила 9 Гкал/ч. С целью обеспечения работы Правобережной котельной на малых нагрузках, а также возможности теплоснабжения введенных в эксплуатацию жилых домов были выполнены мероприятия на системе теплоснабжения правобережного района, в т. ч. по применению температурного графика работы тепловых сетей 110/70, установка металлической дымовой трубы с пропускной способностью дымовых газов с максимальной нагрузкой 12 Гкал/ч, установка сетевых насосов и пр.

В 2005 г. в связи с техногенной аварией на БПКРУ-1 строительство в правобережной части г. Березники возобновилось. В 2015 г. в ЗАО «БСК» поступил запрос от ОАО «Корпорация развития Пермского края» на подключение объекта капитального строительства жилого комплекса «Любимов» к сетям инженерно-технического обеспечения с максимальным теплопотреблением – 32,4 Гкал/ч. Источником теплоснабжения подключаемого объекта, является Правобережная котельная, переданная в АО «БСК» согласно концессионному соглашению.

При существующей тепловой нагрузке и с учетом подключений по заявкам на подключение к системе теплоснабжениям от источника Правобережная котельная ориентировочная общая расчетная тепловая нагрузка составит 51 Гкал/ч.

В 2020г. выработка тепловой энергии составляла до 17 Гкал/ч, что не обеспечило беспрепятственный отвод дымовых газов через действующую металлическую дымовую трубу и при дальнейшем возрастании тепловой нагрузки, отвод дымовых газов будет невозможен. Общий дымоход будет находится под избыточным давлением, что приведет к ограничению отпуска тепловой энергии потребителю. Потребуется отвод дымовых газов через существующую железобетонную дымовую трубу, находящуюся на консервации. Железобетонная дымовая труба возведена под проектную нагрузку котельной 168 Гкал/ч с перспективой увеличения мощности источника до 218 Гкал/ч. Нормальный режим для железобетонной дымовой трубы, это когда в дымовой трубе отсутствует конденсат. Скорость отводимых газов при минимальной нагрузке на трубу должна быть не менее 6 м/с, при этом скорость отводимых газов при максимальной нагрузке на железобетонную дымовую трубу от двух паровых котлов №№1, 2 и двух водогрейных котлов «КВ-ГМ-50-150М» равна 2,63 м/с и находится ниже рекомендованных скоростных режимов, что влечёт за собой значительного образования конденсата водяных паров. Эксплуатация железобетонной дымовой трубы при данном режиме не допустима. При отрицательных температурах наружного воздуха происходит промерзание ствола трубы, с образованием ледяных масс, в том числе на общем кирпичном газоходе, что приводит к разрушению конструктивных элементов.

Согласно техно-рабочему проекту котельной основным топливом для котельной установлен природный газ, резервное топливо – топочный мазут марки «100». В связи с высокой себестоимостью 1 Гкал из-за фактически присоединенной тепловой нагрузкой значительно ниже проектной, с 1999г. мазут не используется, осуществлен переход на дизельное топливо (паровые котлы). Консервация мазутного хозяйства не производилась.

Существующий норматив запаса дизельного топлива на Правобережной котельной составляет 57,57 т. и был сформирован с учетом присоединенных тепловых нагрузок по состоянию на 1999г.

В связи со значительным приростом тепловой нагрузки и строительством вновь подключаемых объектов капитального строительства жилого комплекса «Любимов» (жилые кварталы №№6,10,15,16) и необходимостью поддержания надежности теплоснабжения потребителей (населения и потребителей 1 категории) необходимо приведение к требованиям НТД резервуарного парка с дизельным топливом.

На данный момент существует проблема с частыми посадками напряжения со стороны поставщика ресурса МРСК Урала подстанция «Правобережная» (по проведенному анализу отключений, только за отопительный сезон происходит более 10 отключений со стороны МРСК Урала), что требует проведения дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности и надежности работы оборудования котельной.

Система инженерного обеспечения котельной нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в реконструкции и модернизации инженерных сетей и сооружений котельной возникает в связи с ухудшением технического состояния и увеличением объемов выработки тепловой энергии.

Ресурс инженерных коммуникаций (в т.ч. трубы, запорно-регулирующая аппаратура, колодцы) исчерпан, системы устарели не только физически, но и морально. Последствия такого старения проявляются в:

- дополнительных расходах на ремонт и выполнение сопроводительных работ;

- загрязнении окружающей среды.

Законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования требует обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; охрану окружающей среды от загрязнения недостаточно очищенными сточными водами; повышение эффективности, надежности работы систем и сооружений водоснабжения и канализации; улучшение организации управления и эксплуатации этих систем.

Находящиеся в эксплуатации водопроводные и водоотводящие трубопроводы подвергаются как естественному старению, так и преждевременному износу, что требует их восстановления. Срок эксплуатации трубопроводов превышает 30 лет.

Правобережная котельная является объектом ОПО. ЗиС на территории котельной: 8 зданий - главный корпус, проходная, мазутонасосная станция, солевая, склад ГСМ, насосная реагентов, склад МТР, здание водомерной. Сооружения: склад мокрого хранения соли (солерастворитель), коммуникационные каналы с технологическими трубопроводами, дымовые трубы (железобетонная, металлическая), газоходы, наружные эстакады, железобетонный забор.

В процессе длительной эксплуатации происходит утрата зданием первоначальных технико-эксплуатационных качеств. Появляются многочисленные трещины различной направленности, с отслоением защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголении и коррозии арматуры, увлажнения, поверхностные отколы, дефектные зоны, снижающие теплозащиту и прочность стенового ограждения (стыки панелей). Требуется замена основных конструктивных элементов строительных конструкций ЗиС для обеспечения технического соответствия рабочему состоянию, повышения технико-экономических показателей, улучшения санитарного состояния территории.

В процессе эксплуатации установленное насосное оборудование пришло в состояние, не отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Основные дефекты - износ рабочего колеса и вала, износ посадочных гнезд подшипников, износ электродвигателей. В результате не обеспечиваются необходимые гидравлические режимы, занижены параметры перекачиваемых сред, завышено потребление электроэнергии, что требует замену насосного оборудования. Котельная не работает на максимальной мощности, а электродвигатели «исправно» потребляют электроэнергию, только небольшая часть, которой используется по назначению. Если в технологических магистралях котельной исключить или полностью открыть заслонки и задвижки, а давление или разрежение регулировать с помощью изменения скорости вращения двигателей, то они будут потреблять электроэнергии ровно столько, сколько необходимо для поддержания заданных технологических параметров котельной установки.

Основное, вспомогательное тепломеханическое оборудование, газовое оборудование котельной нуждается в восстановлении проектных характеристик. Капитальный ремонт на данном оборудовании не проводился. Ресурс оборудования котельной выработан. Устаревшее оснащение не отвечает современным требованиям, что приводит к увеличению расходов на ремонт и содержание. Необходимость реконструкции и модернизации оборудования котельной подтверждается результатами прохождения ОЗП, по результатам подготовки к ОЗП, техническими диагностиками, экспертизами промышленной безопасности.

ВК «Гор. Больница»

Здания котельной городской больницы № 2 входят в состав объекта ОПО. Расположены на территории действующей городской больницы № 2 (больничный городок). В процессе длительной эксплуатации происходит утрата зданием первоначальных технико-эксплуатационных качеств. Появляются многочисленные трещины различной направленности, с отслоением защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголении и коррозии арматуры, увлажнения, поверхностные отколы, дефектные зоны, снижающие теплозащиту и прочность стенового ограждения (стыки панелей). План (перечень) реконструкции ЗиС формируется и корректируется по результатам технической диагностики, экспертизы промышленной безопасности.

В процессе эксплуатации установленное насосное оборудование пришло в состояние, не отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Основные дефекты - износ рабочего колеса и вала, износ посадочных гнезд подшипников, износ электродвигателей. В результате не обеспечиваются необходимые гидравлические режимы, занижены параметры перекачиваемых сред, завышено потребление электроэнергии, что требует замену насосного оборудования.

Основное, вспомогательное тепломеханическое оборудование, газовое оборудование котельной нуждается в модернизации для улучшения технико-экономических параметров. Капитальный ремонт на данном оборудовании не проводился. Ресурс оборудования котельной выработан. Устаревшее оснащение не отвечает современным требованиям, что приводит к увеличению расходов на ремонт и содержание. Необходимость реконструкции и модернизации оборудования котельной подтверждается результатами прохождения ОЗП, по результатам подготовки к ОЗП, техническими диагностиками, экспертизами промышленной безопасности.

Котельные №№1, 5, 6 и 7 ООО «Энергоресурс»

Здания котельных расположены на территории г. Усолье (№№3, 5 и 7) и п. Пыскор (№6). В процессе длительной эксплуатации происходит утрата зданий первоначальных технико-эксплуатационных качеств.

В процессе эксплуатации установленное насосное оборудование пришло в состояние, не отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В результате не обеспечиваются необходимые гидравлические режимы, занижены параметры перекачиваемых сред, завышено потребление электроэнергии, что требует замену насосного оборудования.

Основное, вспомогательное тепломеханическое оборудование, газовое оборудование нуждается в модернизации для улучшения технико-экономических параметров. Капитальный ремонт на данном оборудовании не проводился. Ресурс оборудования выработан. Устаревшее оснащение не отвечает современным требованиям, что приводит к увеличению расходов на ремонт и содержание.

Котельная ВЧД-8

Здание котельной расположено на территории п. Железнодорожный.

Котельная БПКРУ-2

Здание котельной расположено на территории г. Березники.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В 2018г. выполнен перевод всей существующей и перспективной тепловой нагрузки города с сетевой водой в зону действия БТЭЦ-2 с выводом из эксплуатации БТЭЦ-10 и прекращением отпуска тепла с сетевой водой от БТЭЦ-4 на город. Отпуск тепловой энергии с БТЭЦ-4 осуществляется только на пром.зону.

При реализации выполнены мероприятия на тепловых сетях:

- Реконструкция магистральных тепловых сетей сеть общей протяженностью – 6361 м, в том числе:

- в надземном исполнении от БТЭЦ-2 до М1-6 – 378 м

- в надземном исполнении от М1-6 до М1-12 - 3333 м

- в подземном исполнении от М1-12 до М 3-30 - 1995 м

- в подземном исполнении от М3-28 до М 3-23 – 300 м

- в подземном исполнении от М2-310 до М2-320 – 355 м

- Строительство понизительной насосной станции ПН-1 производительностью 572 м3/ч с установкой 3-х насосов центробежных двустороннего входа 1Д315-50 А (производительность 300 м3/ч).

- Строительство понизительной насосной станции ПН-2 производительностью 2100 м3/ч с установкой 3-х насосов центробежных двустороннего входа вертикального расположения типа 300DV70B А (производительность 1080 м3/ч).

После перевода тепловой нагрузки на БТЭЦ-2 силами АО «БСК» был произведен анализ жалоб Потребителей в ОЗП 2018-2019гг.:

Зона ТЭЦ-2 (до реконструкции зона СЦТ-1) – 17 ед. на внутреннюю систему отопления зданий;

Зона после ПН-1 – 3 ед.

Зона после ПН-2 (до реконструкции зона ТЭЦ-10 СЦТ-2) – 209 ед. (в т.ч. п. Нартовка и карналлитовая зона).

Выявлены следующие виды жалоб:

- Холодно в квартирах;

- Параметры теплоносителя на элеваторном узле не соответствуют температурному графику.

По результатам проверки жалоб выделены основные причины:

- наличие завышенных диаметров трубопроводов с низкой скоростью теплоносителя из-за расселения и сноса аварийных и ветхих объектов;

- удалённость потребителей от Источника БТЭЦ-2;

- разрегулировка, либо отсутствие регулировки, на системах теплопотребления потребителей, неравномерное распределение тепла по объекту потребления

- наличие завышенных диаметров трубопроводов с низкой скоростью теплоносителя: перевод потребителей на один источник (ТЭЦ-2) без изменения (уменьшения) диаметров магистральных сетей от источника ТЭЦ-10,4;

Новой схемой теплоснабжения в межотопительный период работа насосных станций (ПН-1, ПН-2) от единственного источника БТЭЦ-2 не предусмотрена работа. В связи с чем, на источнике БТЭЦ-2 вынуждены поддерживать завышенные напоры и завышенные расходы теплоносителя в тепловых сетях для преодоления гидравлических потерь из-за геодезических отметок и удаленности потребителя (бывшая зона ТЭЦ-10).

Также существуют следующие проблемы:

- расселение из аварийного и ветхого жилья («затянутое» расселение, дом расселятся не одномоментно, а постепенно);

-неудовлетворительное техническое состояние ТС и оборудования;

- отсутствие управляющих (обслуживающих) организаций МКД;

- отсутствие циркуляции горячей воды в системах ГВС МКД, отсутствие или неработоспособность регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС в МКД, по причине наличия внутренних утечек, загрязнения бойлеров ГВС поверхностей теплообмена;

- наличие самовольных изменений, вносимых потребителем, самовольное присоединение или изменение мощности.

Одной из проблем обеспечения теплоснабжения г. Березники является негативное последствие техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения г. Березники. Физическое проявление аварии обусловлено провалом грунта с последующим проседанием земной поверхности, а также высокой степени возникновения риска нового проседания грунта в зоне прохождения магистрального трубопровода. Возникает необходимость в организации резервирования теплоснабжения поселка Нартовка и территории, ограниченной ул. Калийная, ул.М. Горького, пер. Локомотивный, ул. Тельмана, ул. Преображенского (индивидуальная жилая застройка в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков, застройка в квадрате квадрат улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков).

Участок тепловывода Ду 600 мм от тепловой камеры М4-7а остается в работе в опасной зоне «панелей переходного периода» и продолжает обеспечивать тепловой энергией потребителей района по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков.

По результатам отчетов ПАО «Уралкалий» о мониторинге развития аварии и минимизации ее последствий на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» отмечена устойчивая тенденция увеличения скоростей оседания земной поверхности в районе, подработанном «панелями переходного периода».

Для недопущения прекращения теплоснабжения потребителей района с индивидуальной жилой застройкой в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков необходимо предусмотреть переподключение тепловых сетей района, в т.ч. перевод на индивидуальное теплоснабжение.

Систематический обход и визуальное наблюдение за участком тепловой сети, ограниченным опасной зоной, показывает существенное увеличение и нарастание изменений деформации в конструкциях тепловой сети:

трещины в стенах и плитах перекрытии тепловых камер 7, 7-а, 7-б;

вертикальное отклонение стен тепловых камер, 7, 7-а, 7-б;

сдвиг и смещение опорных конструкций подвижных и неподвижных опор;

отклонение от проектного горизонтального расположения трубопроводов тепловой сети, Ду600;

вытяжение трубопровода тепловой сети из сальникового компенсатора (с учетом «замертвления» компенсатора).

Для сохранения работоспособности системы теплоснабжения 2-ого сетевого района г. Березники в 2016 г. были выполнены мероприятия по обеспечению безопасности работы магистральной тепловой сети Ду 600 мм – тепловывода от ТЭЦ-10, а именно отключение участка тепловой сети от ТЭЦ-10 до ТК М4-7, с переводом нагрузки от М4-9.

Основные риски:

- Непредвиденное (внезапное) аварийное отключение тепловой сети в опасной зоне (за ограждением опасной зоны) от ТК М4-7 до ТК М4-7б;

- Угроза жизни и здоровью персонала при нахождении в опасной зоне;

- Запрет доступа обслуживающего персонала в опасную зону;

- Отключение потребителей от теплоснабжения частного сектора:

-ТК М4-7: 35 домов;

- ТК М4-7а: 21 дом.

Рисунок 52. Принципиальная схема теплоснабжения п.Нартовка

Проектным решением при застройке домов в п.Нартовка было выбрано индивидуальное теплоснабжение (печное). Жилой фонд в основном состоит из 2-хквартирных домов блочной застройки. В 70-х годах при строительстве ремонтно-механического завода (РМЗ) в п. Нартовка была построена ведомственная котельная, к которой в дальнейшем были подключены потребители п. Нартовка. В 90-х годах при закрытии РМЗ и котельной для сохранения теплоснабжения потребителей п. Нартовка было выполнено переподключение к источнику ТЭЦ-10 со строительством тепловой сети 1347 м.

До реализации проекта по переводу теплоснабжения города на единственный источник БТЭЦ-2 п. Нартовка являлся ближайшим («первым») потребителем от источника ТЭЦ-10.

Протяженность тепловой сети от ТЭЦ-10 до п. Нартовка составляла 1347 м.

После реализации проекта по переводу теплоснабжения города на единственный источник БТЭЦ-2 п. Нартовка стал дальним («конечным») потребителем от БТЭЦ-2. Протяженность тепловой сети от ТЭЦ-2 до п. Нартовка – ориентировочно составляет 11147 м.

Основными причинами отклонения параметров являются следующие факторы:

отсутствие ограничивающих устройств в соответствии с договорными нагрузками на вводе в жилые дома;

отсутствие контроля и приемки систем теплопотребления Клиентов (жилых домов) п. Нартовка к работе в ОЗП;

не контролируемое вмешательство в систему теплопотребления Клиентами, в т.ч. установка насосного оборудования, подключение дополнительных отапливаемых площадей;

отсутствие проверки жилых домов на соответствие проектным данным отапливаемых площадей фактически подключенным

Вмешательство потребителей в систему теплопотребления с отклонениями от изначальных проектов, подключенных объектов, приводит к недостаточности пропускной способности существующих трубопроводов.

Надежность работы системы теплоснабжения по системам теплоснабжения, на основании статистических данных, рассчитана и представлена в Главе 11 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения в целом для муниципального округа «Город Березники» Пермского края сводятся к следующим основным причинам:

- Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов.

- Постепенный хаотичный переход потребителей частного сектора на индивидуальное отопление.

- Отсутствие возможности сохранения услуги ГВС при проведении работ по подготовке к ОЗП тепловых сетей.

- Отсутствие циркуляции ГВС в МКД, подключенных от блочных тепловых пунктов.

- Большой процент износа внутренних систем теплопотребления потребителей и утрата теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций зданий МКД.

- Несоответствие технических характеристик объектов, реализуемых на площадках нового строительства, заявленным характеристикам, выдаваемым в рамках запросов на предоставление технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (Наличие самовольных изменений, вносимых потребителем, самовольное присоединение или изменение мощности).

Для централизованной системы теплоснабжения от БТЭЦ-2 добавляется ряд следующих проблем:

- Негативные последствия техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения в г. Березники (Продолжение ускоренного оседания земной поверхности в черте города; Появление потенциально опасных зон провалов).

- Хаотичное расселение МКД в разных районах города, что приводит к завышенным диаметрам трубопроводов ТС и расходам сетевой воды.

- Качество теплоснабжения отдалённых потребителей от источника ТЭЦ-2 (ранее подключенных к источнику ТЭЦ-10).

- Отсутствие возможности перевода потребителей зоны действия ПН-1, ПН-2 напрямую от источника ТЭЦ-2 (без использования насосных станций).

- Наличие бесхозяйных тепловых сетей, не принятых в муниципальную собственность, и сетей, статус которых не определён.

- Сокращение количества МКД, подключенных к ЦТП, в связи с расселением аварийных домов.

- Наличие транзитных трубопроводов ТС и ГВС в МКД.

- Самовольное извлечение и отказ в установке ограничительных устройств потребителями.

Для централизованной системы теплоснабжения от Правобережной котельной добавляется ряд следующих проблем:

- Временная надземная магистральная тепловая сеть от источника Правобережная котельная на микрорайон «Усольский-1» 2Ду500мм имеет большой запас пропускной способности. При переходе на температурный график 130/70 тепловые потери возрастут многократно.

- Запаздывание сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов ЖК «Любимов» правобережной части г. Березники.

- Отсутствие резервирования тепловых сетей от источника Правобережная котельная.

- Высокий уровень грунтовых вод с постоянным затоплением тепловых каналов микрорайона «Усольский-1», отсутствие дренажной системы района.

Для котельных, расположенных в г. Усолье (Котельные №№ 1, 5, 7), с. Пыскор (Котельная №6), с. Березовка, п. Железнодорожный, добавляется ряд следующих проблем:

- Отсутствует резервное топливо.

- Незначительное количество вновь подключаемых объектов.

- Высокий износ оборудования и тепловых сетей.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом источников тепловой энергии на территории МО «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность систем теплоснабжения, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Определен перечень технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края, выявленных в связи с переключением потребителей на один источник тепловой энергии. Подробное описание в п.1.12.1 - 1.12.5

Приложения к Главе 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

    - Оперативная схема БТЭЦ-2

    - Оперативная схема Правобережной котельной

    - Оперативная схема котельной Гор.больницы №2

    - Оперативная схема водогрейной части котельной ВЧД-8

    - Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников

| Участки тепловой сети | Средний наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопроводов, L, м |  | Материальная характеристика, М, м² | Доля M участка от M всей сети | Объем тепловых сетей, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в однотрубном исчислении | в 2-х трубном исчислении |  |  |  |
| БТЭЦ-2 Расчет НТПТЭ на 2020г. ПАО Т Плюс |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 413,2329552 | 8727 | 4363,5 | 3606,284 | 0,0480481 | 1169,093 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 720 | 72 |  | 51,84 | 0,0006907 | 27,864 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 720 | 72 |  | 51,84 | 0,0006907 | 27,864 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 418,2126029 | 8871 | 4435,5 | 3709,964 | 0,049429 | 1224,821 |
| спроектированные в период с 1990 по 1997 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 887,0171124 | 27670 | 13835 | 24543,7635 | 0,3270071 | 4533,91 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 656,618457 | 4757 |  | 3123,534 | 0,0416162 | 1579,145 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 656,618457 | 4757 |  | 3123,534 | 0,0416162 | 1579,145 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 828,0666819 | 37184 | 18592 | 30790,8315 | 0,410239 | 7692,2 |
| спроектированные в период с 1998 г. по 2003 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1998 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 442,8384331 | 15164 | 7582 | 6715,202 | 0,0894695 | 2364,3078 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 777,6680282 | 2693 |  | 2094,26 | 0,0279027 | 1220,786 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 777,6680282 | 2693 |  | 2094,26 | 0,0279027 | 1220,786 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 530,5947445 | 20550 | 10275 | 10903,722 | 0,145275 | 4805,88 |
| спроектированные после 2004 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 508,4666043 | 24569 | 12284,5 | 12492,516 | 0,1664432 | 5358,1086 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 590,4113987 | 3793,4 | 1896,7 | 2239,6666 | 0,02984 | 1085,1434 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 696,3234493 | 9173 |  | 6387,375 | 0,0851017 | 3522,826 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 723,7593315 | 11788 |  | 8531,675 | 0,1136712 | 4835,556 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 601,1595429 | 49323,4 | 24661,7 | 29651,2326 | 0,395056 | 14801,63 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 622,0644358 | 76130 | 38065 | 47357,7655 | 0,6309679 | 13425,419 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 590,4113987 | 3793,4 | 1896,7 | 2239,6666 | 0,02984 | 1085,1434 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 698,233543 | 16695 |  | 11657,009 | 0,1553113 | 6350,621 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 714,7234076 | 19310 |  | 13801,309 | 0,1838808 | 7663,351 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 647,4319502 | 115928,4 | 57964,2 | 75055,7501 | 1 | 28524,53 |
| 1 контур БСК Расчет НТПТЭ на 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 117,0644098 | 153172,4 | 76586,2 | 17931,0366 | 0,5743613 | 1789,822 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 124,5605956 | 11785,5 |  | 1468,0089 | 0,0470228 | 184,88466 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 124,5605956 | 11785,5 |  | 1468,0089 | 0,0470228 | 184,88466 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 101,0839593 | 36794 |  | 3719,2832 | 0,1191349 | 285,71611 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 101,0839593 | 36794 |  | 3719,2832 | 0,1191349 | 285,71611 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 133,8445391 | 657,4 |  | 87,9894 | 0,0028184 | 8,67729 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 133,8445391 | 657,4 |  | 87,9894 | 0,0028184 | 8,67729 |
| Итого | 113,1811233 | 251646,2 | 125823,1 | 28481,5996 | 0,912314 | 2748,378 |
| спроектированные в период с 1990 по 1997 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 142,1149858 | 1755 | 877,5 | 249,4118 | 0,0079891 | 29,85858 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 87,89163498 | 157,8 |  | 13,8693 | 0,0004443 | 0,85326 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 87,89163498 | 157,8 |  | 13,8693 | 0,0004443 | 0,85326 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 89 | 116,9 |  | 10,4041 | 0,0003333 | 0,61957 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 89 | 116,9 |  | 10,4041 | 0,0003333 | 0,61957 |
| Итого | 129,2998611 | 2304,4 | 1152,2 | 297,9586 | 0,009544 | 32,80424 |
| спроектированные в период с 1998 г. по 2003 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1998 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 85,02937271 | 3765,4 | 1882,7 | 320,1696 | 0,0102556 | 19,49054 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 219 | 620 |  | 135,78 | 0,0043493 | 20,46 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 219 | 620 |  | 135,78 | 0,0043493 | 20,46 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 94,53512223 | 711,8 |  | 67,2901 | 0,0021554 | 4,74544 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 94,53512223 | 711,8 |  | 67,2901 | 0,0021554 | 4,74544 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 108 | 29,5 |  | 3,186 | 0,0001021 | 0,23305 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 108 | 29,5 |  | 3,186 | 0,0001021 | 0,23305 |
| Итого | 112,9287608 | 6488 | 3244 | 732,6818 | 0,023469 | 70,36752 |
| спроектированные после 2004 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 124,6654661 | 9328,8 | 4664,4 | 1162,9792 | 0,0372522 | 123,10952 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 100,8972579 | 864,3 |  | 87,2055 | 0,0027933 | 7,08786 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 100,8972579 | 864,3 |  | 87,2055 | 0,0027933 | 7,08786 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 325 | 568,4 |  | 184,73 | 0,0059172 | 42,63 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 325 | 568,4 |  | 184,73 | 0,0059172 | 42,63 |
| Итого | 139,9722983 | 12194,2 | 6097,1 | 1706,8502 | 0,054673 | 222,5452 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 117,0301747 | 168021,6 | 84010,8 | 19663,5972 | 0,6298581 | 1962,2807 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 129,2804724 | 12405,5 |  | 1603,7889 | 0,0513721 | 205,34466 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 129,2804724 | 12405,5 |  | 1603,7889 | 0,0513721 | 205,34466 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 100,9047495 | 38527,9 |  | 3887,6481 | 0,1245279 | 298,40267 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 100,9047495 | 38527,9 |  | 3887,6481 | 0,1245279 | 298,40267 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 208,6499781 | 1372,2 |  | 286,3095 | 0,009171 | 52,15991 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 208,6499781 | 1372,2 |  | 286,3095 | 0,009171 | 52,15991 |
| Итого | 114,5096635 | 272632,8 | 136316,4 | 31219,0902 | 1 | 3074,095 |
| 2 контур (95-70) БСК Расчет НТПТЭ на 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 108 | 347 | 173,5 | 37,476 | 0,0200979 | 2,7413 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 122,4559753 | 5060,8 |  | 619,7252 | 0,3323503 | 59,15645 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 122,4559753 | 5060,8 |  | 619,7252 | 0,3323503 | 59,15645 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 135,7825625 | 2164,3 |  | 293,8742 | 0,1576008 | 31,00077 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 135,7825625 | 2164,3 |  | 293,8742 | 0,1576008 | 31,00077 |
| Итого | 126,0153813 | 14797,2 | 7398,6 | 1864,6748 | 1 | 183,0557 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 108 | 347 | 173,5 | 37,476 | 0,0200979 | 2,7413 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 122,4559753 | 5060,8 |  | 619,7252 | 0,3323503 | 59,15645 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 122,4559753 | 5060,8 |  | 619,7252 | 0,3323503 | 59,15645 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 135,7825625 | 2164,3 |  | 293,8742 | 0,1576008 | 31,00077 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 135,7825625 | 2164,3 |  | 293,8742 | 0,1576008 | 31,00077 |
| Итого | 126,0153813 | 14797,2 | 7398,6 | 1864,6748 | 1 | 183,0557 |
| 2 контур (150-70) БСК Расчет НТПТЭ на 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 131,3799939 | 7879,6 | 3939,8 | 1035,2218 | 0,3312813 | 117,96594 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 90,12513843 | 10836 |  | 976,596 | 0,3125204 | 67,753285 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 90,12513843 | 10836 |  | 976,596 | 0,3125204 | 67,753285 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 125,8196903 | 542,4 |  | 68,2446 | 0,0218389 | 6,55858 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 125,8196903 | 542,4 |  | 68,2446 | 0,0218389 | 6,55858 |
| Итого | 101,9996801 | 30636,4 | 15318,2 | 3124,903 | 1 | 266,5897 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 131,3799939 | 7879,6 | 3939,8 | 1035,2218 | 0,3312813 | 117,96594 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 90,12513843 | 10836 |  | 976,596 | 0,3125204 | 67,753285 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 90,12513843 | 10836 |  | 976,596 | 0,3125204 | 67,753285 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 125,8196903 | 542,4 |  | 68,2446 | 0,0218389 | 6,55858 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 125,8196903 | 542,4 |  | 68,2446 | 0,0218389 | 6,55858 |
| Итого | 101,9996801 | 30636,4 | 15318,2 | 3124,903 | 1 | 266,5897 |
| ГВС БСК Расчет НТПТЭ на 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 81,59550099 | 39831 | 19915,5 | 3250,0304 | 0,9839806 | 217,26704 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 81,59550099 | 39831 | 19915,5 | 3250,0304 | 0,983981 | 217,267 |
| спроектированные в период с 1990 по 1997 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1990 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 57 | 122,8 | 61,4 | 6,9996 | 0,0021192 | 0,2456 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 57 | 122,8 | 61,4 | 6,9996 | 0,002119 | 0,2456 |
| спроектированные в период с 1998 г. по 2003 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1998 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 57 | 114,6 | 57,3 | 6,5322 | 0,0019777 | 0,2292 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 57 | 114,6 | 57,3 | 6,5322 | 0,001978 | 0,2292 |
| спроектированные после 2004 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 64,21950424 | 613,2 | 306,6 | 39,3794 | 0,0119225 | 1,6691 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 64,21950424 | 613,2 | 306,6 | 39,3794 | 0,011923 | 1,6691 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 81,19006135 | 40681,6 | 20340,8 | 3302,9416 | 1 | 219,41094 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 81,19006135 | 40681,6 | 20340,8 | 3302,9416 | 1 | 219,4109 |
| Пр. кот. ГВС Расчет НТПТЭ на 2020г. БСК |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 90,88934879 | 1087,2 | 543,6 | 98,8149 | 0,5289664 | 6,783496 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 136,9858575 | 388,9 |  | 53,2738 | 0,2851802 | 5,19957 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 89,27436359 | 388,9 |  | 34,7188 | 0,1858534 | 2,10649 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 100,1648794 | 1865 | 932,5 | 186,8075 | 1 | 14,08956 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 90,88934879 | 1087,2 | 543,6 | 98,8149 | 0,5289664 | 6,783496 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 136,9858575 | 388,9 |  | 53,2738 | 0,2851802 | 5,19957 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 89,27436359 | 388,9 |  | 34,7188 | 0,1858534 | 2,10649 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 100,1648794 | 1865 | 932,5 | 186,8075 | 1 | 14,08956 |
| Пр. кот. Расчет НТПТЭ на 2020г. БСК |  |  |  |  |  |  |
| спроектированные в период с 1959 по 1989 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 1959 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 212,108222 | 3084,4 | 1542,2 | 654,2266 | 0,101999 | 112,35202 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 471,7116454 | 2878,4 |  | 1357,7748 | 0,2116875 | 495,6756 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 471,7116454 | 2878,4 |  | 1357,7748 | 0,2116875 | 495,6756 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 103,5264882 | 2442,6 |  | 252,8738 | 0,039425 | 20,78845 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 103,5264882 | 2442,6 |  | 252,8738 | 0,039425 | 20,78845 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 282,340876 | 13726,4 | 6863,2 | 3875,5238 | 0,604224 | 1145,28 |
| спроектированные после 2004 г. по нормам проектирования тепловой изоляции 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 154,8056071 | 1692,86 | 846,43 | 262,06422 | 0,0408578 | 32,657626 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 280,3142206 | 7315,56 | 3657,78 | 2050,6555 | 0,3197129 | 535,30722 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 488,8241927 | 195,1 |  | 95,3696 | 0,0148689 | 34,9065 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 488,8241927 | 195,1 |  | 95,3696 | 0,0148689 | 34,9065 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 72,84877441 | 240,7 |  | 17,5347 | 0,0027338 | 0,92272 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 72,84877441 | 240,7 |  | 17,5347 | 0,0027338 | 0,92272 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 256,9355447 | 9880,02 | 4940,01 | 2538,52832 | 0,395776 | 639,6233 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Подземная канальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 191,8025856 | 4777,26 | 2388,63 | 916,29082 | 0,1428568 | 145,00965 |
| Подземная бесканальная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | 280,3142206 | 7315,56 | 3657,78 | 2050,6555 | 0,3197129 | 535,30722 |
| Надземная прокладка (прямой трубопровод) | 472,7979177 | 3073,5 |  | 1453,1444 | 0,2265564 | 530,5821 |
| Надземная прокладка (обратный трубопровод) | 472,7979177 | 3073,5 |  | 1453,1444 | 0,2265564 | 530,5821 |
| Прокладка внутри помещений (прямой трубопровод) | 100,7746059 | 2683,3 |  | 270,4085 | 0,0421588 | 21,71117 |
| Прокладка внутри помещений (обратный трубопровод) | 100,7746059 | 2683,3 |  | 270,4085 | 0,0421588 | 21,71117 |
| Прокладка в тоннеле (прямой трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка в тоннеле (обратный трубопровод) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 271,7079557 | 23606,42 | 11803,21 | 6414,05212 | 1 | 1784,903 |

Типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| № п/п | Наименование камеры | Наименование арматуры | Условный диаметр на подающем, м | Условный диаметр на обратном, м | Степень открытия на подающем | Степень открытия на обратном | Номер источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-М2-311а | 13(14) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 2 | К-М2-321-10 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 3 | К-П2-9а | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 4 | К-П2-9а | 21(22) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 5 | К-П2-9 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 6 | К-П2-8 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 7 | К-П2-8 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 8 | К-П2-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 9 | К-П2-6 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 10 | К-П2-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 11 | К-П2-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 12 | К-П2-5 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 13 | К-Ю2-218 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 14 | К-Ю2-26 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 15 | К-Ю2-24 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 16 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 17 | Т-М2-311-2в | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 18 | К-М-2-311 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 19 | Т-З-7-11 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 20 | К-Ю2-24 | 11(12) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 21 | К-Ю2-24-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 22 | К-П2-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 23 | К-П2-7-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 24 | К-П2-7-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 25 | К-П2-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 26 | Т-З-7-11 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 27 | К-П2-8-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 28 | К-П2-8-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 29 | К-П2-8-2 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 30 | К-Ж4-6-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 31 | К-Ж4-6-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 32 | К-П2-8-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 33 | К-П2-8-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 34 | К-П2-8-1 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 35 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 36 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 37 | Т3-7-5-2-3в | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 38 | Т-Ж4-6-4Б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 39 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 40 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 41 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 42 | Т-Ж4-6-4Б | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 43 | Т-Ж4-6-4Б | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 44 | К-Ж4-6-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 45 | МАОУ "СОШ №5" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 46 | К-Ж4-6 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 47 | Т-3-7-5-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 48 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 49 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 50 | К-З-4-8 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 51 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 52 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 53 | Т-Ж4-5-5 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 54 | Т-Ж2-1-3-6Б | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 55 | К-Сп2-17 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 56 | Т-Ж4-5-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 57 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 58 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 59 | К-Ж4-5 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 60 | Т-З-7-5-4А | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 61 | К-З-7-5 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 62 | К-З-7-5 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 63 | К-ЛШ-16-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 64 | К-ЛШ-16-6-1А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 65 | К-ЛШ-16-4-4А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 66 | Т-З-7-3 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 67 | Т-З-7-2А | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 68 | К-ЛШ-16-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 69 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 70 | Т-М4-29-6-2Б | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 71 | К-В4-12 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 72 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 73 | Т-В4-12а-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 74 | К-В4-12а | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 75 | К-М2-14 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 76 | К-М2-13 | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 77 | К-М2-13 | 1(2) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 78 | К-Ю2-23 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 79 | К-Л2-14-5-1А | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 80 | К-Л2-7-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 81 | К-З-3 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 82 | К-Л2-7-2 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 83 | К-Л2-14-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 84 | ООО "Александрия | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 85 | К-Ю2-35 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 86 | К-М2-327 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 87 | К-М2-324 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 88 | К-Ж2-1-3-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 89 | К-Ж2-1-3-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 90 | МАДОУ "Детский сад №72" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 91 | К-М2-321 | 3(4) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 92 | Поворотный затвор дисковый фланцевый |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 93 | Поворотный затвор дисковый фланцевый |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 94 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 95 | Задвижка стальная фланцевая с электроприводом |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 96 | Задвижка стальная фланцевая с электроприводом |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 97 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 98 | Т-С2-33-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 99 | К-Ж2-1-3-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 100 | Т-С2-33-4б | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 101 | К-Л2-14-3-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 102 | задвижка в К-Л2--14-3-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 103 | К-Л2-14-3-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 104 | ООО "ЖЭУ-2" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 105 | Т-Ж2-1-1-5-2Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 106 | К-С2-33-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 107 | К-С2-33 | 21(22) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 108 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 109 | К-З-7-5 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 110 | К-Л2-7-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 111 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 112 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 113 | К-ЛШ-16-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 114 | К-ЛШ-16-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 115 | К-ЛШ-16 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 116 | К-Л2-4-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 117 | К Л2-4-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 118 | Т-Ж2-1-1-5Г | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 119 | К-Л2-14а-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 120 | К-Л2-14-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 121 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 122 | К-Ю2-30 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 123 | Т-Л2-14а-3-2Б | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 124 | Т-Л2-14а-3-2Б | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 125 | ООО "УК Благо" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 126 | К-П2-5-1-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 127 | К-Ю2-32 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 128 | Т-Ж2-1-1-5А | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 129 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 130 | Т-Л2-14а-1-1Б | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 131 | К-Л2-14а-1-1а | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 132 | К-Л2-14а-1 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 133 | Т-Ж2-1-1-5А | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 134 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 135 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 136 | К-З-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 137 | Т-Ж2-1-1-3-1Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 138 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 139 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 140 | Т-Ж2-3-8Б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 141 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 142 | Т-Ж2-3-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 143 | Т-Ж2-3-4А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 144 | К-Ю2-25 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 145 | К-Ю2-34 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 146 | К-Ю2-34 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 147 | К-Сп2-15 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 148 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 149 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 150 | Т-ЛШ-5-2Б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 151 | Т-ЛШ-5-2Б | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 152 | К-ЛШ-5-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 153 | Т-Ж2-3-2А | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 154 | К-К-Ж2-3 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 155 | Т-Ж2-1-1-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 156 | Т-Ж2-1-1-1 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 157 | ООО "ЖПЭТ" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 158 | Т-Ж2-1-1-1-1Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 159 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 160 | Т-Ж2-1-1-1-1А | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 161 | Т-Ж2-1-1-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 162 | К-М2-311 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 163 | К-Ш-4а | 1(2) | 0,35 | 0,35 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 164 | К-З-6 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 165 | К-М2-10-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 166 | К-М2-26-2 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 167 | ТСЖ | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 168 | Т-Ж2-2-2-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 169 | МАОУ СОШ № 17 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 170 | К-З-3 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 171 | К-Л2-14 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 172 | К-Л2-10 | 3(4) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 173 | Т-Ж2-2-4А | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 174 | К-Ш-4-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 175 | К-Л2-7 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 176 | К-Ж-2-1 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 177 | К-П2-9 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 178 | К-П2-8 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 179 | К-М2-321-4-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 180 | Т-Ж2-2-4-3Д | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 181 | К-М2-306 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 182 | П-М2-2 | 3(4) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 183 | Т-М2-321-4-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 184 | Т-М2-321-4-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 185 | К-М2-321-4-4 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 186 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 187 | К-М2-321-4-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 188 | К-М2-321-4 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 189 | К-М2-321-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 190 | К-М2-321-4 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 191 | К-26-16 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 192 | К-М2-26-16 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 193 | К-М2-321-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 194 | Т-М2-321-8 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 195 | К-М2-321-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 196 | Т-М2-321-8 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 197 | Т-П2-9а-14 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 198 | К-П2-9а-8 | 13(14) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 199 | К-П2-9а-8 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 200 | К-П2-9а-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 201 | К-М2-26-1-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 202 | К-М2-26-1-5 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 203 | К-П2-9а-8 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 204 | К-П2-9а-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 205 | Т-П2-9а-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 206 | К-М2-17-2-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 207 | Т-П2-9а-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 208 | Т-П2-9а-11 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 209 | К-П2-9а-7 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 210 | К-П2-9а-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 211 | Т-П2-9а-5б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 212 | К-П2-9а-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 213 | Т-З-5-12 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 214 | Т-З-5-12 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 215 | К-П2-9а-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 216 | К-З-5-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 217 | Т-Ж4-12-9 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 218 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 219 | К-С2-35 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 220 | К-С2-33 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 221 | Т-17-1-3 | 3(4) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 222 | К-С2-33 | 3(4) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 223 | К-С2-31 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 224 | К-С2-30 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 225 | Т-Ж2-2-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 226 | К-С2-29а | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 227 | Т- М2-20 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 228 | К-Ж4-4 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 229 | К-Ж2-2-12 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 230 | К-Ж2-2-12 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 231 | К-М4-29-6 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 232 | К-М4-29-6 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 233 | К-М4-29-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 234 | Т-Ж4-20 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 235 | Т-Ж4-20 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 236 | К-Ж4-18 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 237 | П-М2-1 | 3(4) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 238 | К-З-4-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 239 | Т-Ж2-2-6А | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 240 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 241 | Т-З-5-8-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 242 | К-Ж2-2-10 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 243 | К-3-5-8 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 244 | К-3-5-8 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 245 | К-М2-10-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 246 | К-М2-10-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 247 | К-Ж4-32 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 248 | К-Ж4-30 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 249 | К-Ж4-30 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 250 | К-Ж-4-28 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 251 | Т-М2-323-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 252 | М2-323-1-2-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 253 | К-М2-323-4 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 254 | К-М2-323-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 255 | К-10-2-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 256 | К-10-2-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 257 | Т-Ж2-2-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 258 | Т-М2-24-33 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 259 | К-М2-24-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 260 | Т-З-4-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 261 | Т-М2-24-6Б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 262 | К-М2-24-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 263 | Т-З-4-4 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 264 | К-М2-323-2 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 265 | задвижка в Т-М1-1 |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 266 | К-Ж2-1-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 267 | К-Л2-14-2-2Б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 268 | К-Л2-14-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 269 | Т-Л2-10-15Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 270 | К-Л2-10-17А-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 271 | Т-Л2-10-15А | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 272 | Т-Л2-10-13В | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 273 | Т-Л2-10-11Б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 274 | К-М2-323-13 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 275 | К-М2-323-11 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 276 | К-Л2-10-9 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 277 | К-Л2-10-9А | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 278 | К-Л2-10-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 279 | К-М2-323-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 280 | Т-М2-323-3Б | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 281 | Т-Л2-10-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 282 | Т-Л2-10-1 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 283 | Т-Л2-10-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 284 | К-Л2-9-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 285 | К-Л2-9-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 286 | К-Л2-9-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 287 | К-Л2-9-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 288 | Т-Л2-9-4В | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 289 | Т-Л2-9-2Б | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 290 | К-К-Л2-8-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 291 | К-Л2-7-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 292 | К-Л2-7-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 293 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 294 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 295 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 296 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 297 | К- Л2-11-13 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 298 | К-Л2-11-13 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 299 | К-Л2-4-11-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 300 | К-Л2-4-11-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 301 | Т-Ж4-12-12 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 302 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 303 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 304 | К-Л2-4-11-3-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 305 | Т-М2-311-7в | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 306 | К-Л2-4-11-3-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 307 | К-Л2-4-11-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 308 | К-М2-311-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 309 | К-М2-311-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 310 | К-Л2-4-11-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 311 | К-Л2-4-11-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 312 | К-Л2-4-11-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 313 | К-Л2-4-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 314 | МАОУ 'СОШ с УИОП № 3' | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 315 | К-Ж4-14-2-1 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 316 | К-Ж4-14-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 317 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 318 | К-Ж4-14-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 319 | К-М2-311-3 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 320 | К-М2-311-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 321 | Т-М2-311-3 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 322 | К-Ж4-12-5 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 323 | К-Ж4-14 | 13(14) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 324 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 325 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 326 | К-Ж4-14-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 327 | К-Ж4-14-2-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 328 | Т-Ж4-14-2-1А | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 329 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 330 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 331 | К-Ж4-14 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 332 | К-Ж4-12-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 333 | К-Л2-4-11-10 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 334 | К-Ж4-12-7 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 335 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 336 | К-Ж4-12-5 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 337 | Т-Ж4-12-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 338 | МАДОУ "Детский сад №75" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 339 | К-Ж4-12-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 340 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 341 | К-Л2-4-11-8 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 342 | К-Л2-4-11-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 343 | К-Л2-4-11-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 344 | К-Л2-4-11-4-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 345 | К-Л2-4-11-4-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 346 | К-Л2-4-11 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 347 | К-Л2-4-11-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 348 | К-Л2-4-11 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 349 | К-Ж2-1-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 350 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 351 | К-Ж4-12 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 352 | К-Ж2-1-3 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 353 | К-Л2-4-7 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 354 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 355 | Т-Ж2-1-11В | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 356 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 357 | Т-Л2-4-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 358 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 359 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 360 | Т-Ж4-10-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 361 | К-Л2-4-7 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 362 | К-Л2-4-5-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 363 | Т-Ж4-10-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 364 | Т-Ж4-10-2 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 365 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 366 | К-Ж4-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 367 | К-Л2-4-1 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 368 | К-Л2-4-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 369 | К- Ж2-1-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 370 | К-З-2 | 11(12) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 371 | ООО "Семино" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 372 | Т-Ж2-9-17Ж | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 373 | К-Ж2-1-7 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 374 | К-Ж2-1-3-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 377 | К-М2-306-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 378 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 379 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 380 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 381 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 382 | К-Ж2-1-7-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 383 | К-З-26 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 384 | К-З-26 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 385 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 386 | К-Ж2-1-7-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 387 | Т-З-24 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 388 | Т-З-24 | 11(12) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 389 | К-Ж2-1-7-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 390 | МАДОУ "Детский сад № 35" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 391 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 392 | Т-Ж2-9-17Б | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 393 | ООО "Колибри" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 394 | ООО "Колибри" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 395 | ООО "Колибри" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 396 | ООО "Колибри" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 397 | Т-Ж2-1-7-1-1Б | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 398 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 399 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 400 | Т-З-20 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 401 | Т-З-18 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 402 | Т-З-18 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 403 | К-С2-30-9 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 404 | Т-С2-30-7-4б | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 405 | К-С2-30-7-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 406 | К-С2-30-7 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 407 | К-С2-30-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 408 | К-С2-30-5-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 409 | К-С2-30-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 410 | К-С2-30-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 411 | Т-С2-30-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 412 | Т-С2-30-1-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 413 | К-С2-30-1-2 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 414 | К-С2-30-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 415 | Т-С2-33-13б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 416 | К- С2-35-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 417 | Т-С2-33-11 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 418 | Т-С2-33-11 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 419 | К-С2-35-1-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 420 | К-С2-33-9 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 421 | К-С2-33-9 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 422 | К-С2-33-7 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 423 | К-С2-33-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 424 | К-С2-33-5а | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 425 | К-С2-33-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 426 | К-С2-35-1-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 427 | К-С2-35-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 428 | К -С2-35-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 429 | К-С2-33-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 430 | К-С2-33-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 431 | К-С2-33-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 432 | К-Ю2-26-10 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 433 | К-Ю2-26-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 434 | К-Ю2-26-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 435 | К-Ю2-26-8 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 436 | К-Ю2-26-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 437 | К-Ю2-26-6-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 438 | К-Ю2-26-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 439 | К-Ю2-26-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 440 | К-Ю2-26-4 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 441 | К-Ю2-26-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 442 | К-Ю2-26-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 443 | К-Ю2-26-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 444 | Т-Ж2-9-1-2Ж | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 445 | К-Ж2-2 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 446 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 447 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 448 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 449 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 450 | К-З-16 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 451 | К-Ю2-32-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 452 | К-М2-311а | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 453 | К-М2-323 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 454 | К-М2-323-6 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 455 | К-М2-323-6 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 456 | К-М2-24-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 457 | К-М2-24-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 458 | К-М2-24-9 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 459 | Т-М2-24-11 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 460 | Т-М2-24-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 461 | К-М2-323-9 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 462 | К-М2-323-9 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 463 | К-М2-10-10 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 464 | К-М2-17-13 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 465 | К-М2-17-13 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 466 | К-М2-17-1 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 467 | К-М2-17-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 468 | К-Ю2-34а | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 469 | К-С2-33-7 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 470 | К-С2-33-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 471 | К-С2-33-3 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 472 | К-С2-30-1-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 473 | К-Сп2-18 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 474 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 475 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 476 | Т-Ж4-6-2-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 477 | Т-М2-311-2б | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 478 | К-З-4 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 479 | Т-Ж4-6-4В | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 480 | К-З-4-4-2а | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 481 | К-Ж2-1-5 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 482 | К-Ж4-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 483 | К-Ж4-8 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 484 | К-Ж4-12 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 485 | К-Ж4-14-2 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 486 | К-Ж4-14-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 487 | К-Ж4-14-6 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 488 | К-З-4-4-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 489 | К-З-5 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 490 | К-З-4-4-2а | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 491 | К-З-4-4-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 492 | К-3-4-4-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 493 | К-З-4-4-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 494 | К-З-4-4-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 495 | К-Ж4-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 496 | Т-Ж4-7-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 497 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 498 | Т-Ж4-7-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 499 | ООО "Набережная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 500 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 501 | К-Ж4-7-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 502 | К-З-8 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 503 | К-З-8 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 504 | К-З-5-10 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 505 | К-Л2-14-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 506 | К-Л2-10 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 507 | К-Л2-14 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 508 | К-Л2-14 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 509 | К-Л2-14а | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 510 | К-ЛШ-15 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 511 | К-ЛШ-15 | 13(14) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 512 | К-ЛШ-15 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 513 | К-ЛШ-16 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 514 | К-ЛШ-5 | 21(22) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 515 | К-Ш-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 516 | К-Ш-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 517 | К-Ж4-7-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 518 | Т-Ж2-3-4 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 519 | К-П2-7-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 520 | К-П2-7-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 521 | К-П2-5-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 522 | К-П2-5-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 523 | К-П2-5-1 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 524 | К-П2-5-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 525 | Т-П2-5-3-2 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 526 | К-П2-5-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 527 | К-П2-5-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 528 | К-П2-5-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 529 | К-П2-5-4-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 530 | К-П2-5-4-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 531 | К-П2-5-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 532 | К-Ж2-2-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 533 | Т-Ж2-2-2-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 534 | К-З-7 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 535 | К-П2-5-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 536 | Т-М4-29-6-2Б | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 537 | К-Ж4-36 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 538 | К-Ж4-36 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 539 | К-Ж4-14 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 540 | К-З-3 | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 541 | К-Ю2-31 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 542 | К-Л2-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 543 | К-Л2-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 544 | К-Л2-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 545 | К-Ж2-9-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 546 | К-Ж2-9-1 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 547 | К-Ж4-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 548 | Т-Ж2-9-1-1Е | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 549 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 550 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 551 | К-Л2-4 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 552 | К-Л2-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 553 | К-Л2-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 554 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 555 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 556 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 557 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 558 | Т-Ж2-1-3-4А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 559 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 560 | К-Ж2-1-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 561 | Т-З-10-8 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 562 | К-П2-6-3-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 563 | К-П2-5-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 564 | К-П2-5-1-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 565 | К-П2-5-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 566 | К-Л2-9 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 567 | К-Л2-3 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 568 | К-Ю2-34а-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 569 | Т-З-10-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 570 | К-П2-6-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 571 | К-Сп2-14 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 572 | К-В4-11 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 573 | К-П2-6-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 574 | К-П2-6-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 575 | К-П2-6-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 576 | К-М2-323-1 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 577 | К-М2-323-2 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 578 | К-Ж2--9-35 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 579 | К-П2-6-3-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 580 | К-Л2-14-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 581 | Т-ЛШ-5-4В | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 582 | Т-ЛШ-5-6Б | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 583 | Т-ЛШ-5-6Б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 584 | Т-ЛШ-5-6Б | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 585 | Т-ЛШ-5-8Б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 586 | Т-ЛШ-5-8Б | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 587 | К-П2-6-3-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 588 | Т-М2-17-2-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 589 | Т-М2-327-3 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 590 | Т-М2-327-3 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 591 | Т-М2-17-1А | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 592 | Т-М2-17-1А | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 593 | Т-З-10-12 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 594 | Т-З-7-5-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 595 | Т-З-7-5-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 596 | Т-З-7-5-4 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 597 | Т-З-7-5-8 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 598 | Т-З-7-5-8 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 599 | К-П2-6-3-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 600 | К-П2-6-3-5 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 601 | К-П2-6-3-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 602 | К-С2-35-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 603 | К-П2-6-3-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 604 | К-П2-6-3-5-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 605 | К-П2-6-3-5-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 606 | ООО "Новинки" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 607 | К-П2-6-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 608 | К-П2-6-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 609 | К-П2-6-7 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 610 | К-П2-6-7 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 611 | Т-З-12 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 612 | ООО "Юбилейная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 613 | Т-П2-6-9б | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 614 | К-Сп1-3-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 615 | К-Сп1-3-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 616 | К-Сп1-12-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 617 | К-Сп1-12-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 618 | К-Сп1-12-9 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 619 | К-Сп1-12-11 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 620 | К-Сп1-12-13 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 621 | К-Сп1-12-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 622 | К-Г-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 623 | К-Л3-30а | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 624 | К-Ф-4 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 625 | К-Г-23 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 626 | Т-Н-24-28 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 627 | Т-Н-24-26 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 628 | Т-Н-24-22 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 629 | Т-Н-24-20 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 630 | К-Сп1-3 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 631 | К-М1-21 | 1(2) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 632 | К-Г-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 633 | К-Ю3-5а | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 634 | К-Ю3-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 635 | К-С3-8-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 636 | К-К-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 637 | К-К-6-10 | 11(12) | 0,04 | 0,04 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 638 | К-К-6-5 | 21(22) | 0,04 | 0,04 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 639 | К-К-7 | 11(12) | 0,04 | 0,04 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 640 | К-С3-5-3-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 641 | К-С3-3а/1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 642 | К-Х-29-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 643 | К-Х-31 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 644 | К-Х-22 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 645 | К-Х-28 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 646 | К-Х-27 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 647 | К-Х-29-2 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 648 | К-Л3-30а | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 649 | К-А3-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 650 | К-П3-5-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 651 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 652 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 653 | Задвижка стальная фланцевая с электроприводом |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 654 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 655 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 656 | Затвор запорный поворотный дисковый стальной |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 657 | К-К-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 658 | К-Ю1-16 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 659 | К-Г-3-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 660 | К-Г-3-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 661 | К-М3-7-1-1-9 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 662 | К-Т-3а | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 663 | К-Х-30-2-7 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 664 | К-С3-8-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 665 | К-С3-8-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 666 | К-М4-14-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 667 | К-М4-14-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 668 | К-М3-7-11-4 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 669 | К-М4-14-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 670 | К-С3-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 671 | К-М3-18-14-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 672 | К-М3-18-14 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 673 | К-М3-18-2-16 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 674 | К-М3-18-2-12 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 675 | К-Х-30 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 676 | Т-Ю3-3-4Г | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 677 | Т-Ю3-3-4Г | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 678 | К-Л3-30а-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 679 | задвижка в К-М1-8 |  | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | БТЭЦ-2 |
| 680 | К-А1-3-23 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 681 | Т-М3-1 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 682 | Т-М3-1 | 13(14) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 683 | Т-М3-1 | 3(4) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 684 | Т-М4-7а-4-35 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 685 | Т-М4-7а-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 686 | Т-М4-7а-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 687 | К-М4-7а-1-2-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 688 | Т-М4-7а-1-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 689 | К-М4-7а | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 690 | Т-М4-10-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 691 | Т-М4-10-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 692 | К-Г-12 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 693 | К-Г-23 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 694 | К-Г-12 | 3(4) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 695 | К-П3-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 696 | К-П3-4а | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 697 | К-М3-18 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 698 | К-М3-20-9-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 699 | К-СБ-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 700 | К-СБ-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 701 | К-СБ-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 702 | К-СБ-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 703 | К-СБ-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 704 | К-СБ-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 705 | К-СБ-8 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 706 | К-СБ-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 707 | К-СБ-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 708 | К-СБ-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 709 | К-СБ-11 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 710 | К-СБ-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 711 | К-СБ-12 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 712 | К-СБ-14 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 713 | К-СБ-15 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 714 | К-Х-16 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 715 | К-Х-16 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 716 | К-Д-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 717 | К-Д-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 718 | К-Х-30 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 719 | К-Х-30 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 720 | К-Х-29-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 721 | К-Х-29 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 722 | К-Х-28 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 723 | К-Х-19/4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 724 | К-Д-6 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 725 | К-Х-32 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 726 | К-Х-33 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 727 | К-Х-33 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 728 | К-Ю3-2-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 729 | К-Ю3-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 730 | К-Ю3-4-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 731 | К-Ю3-7-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 732 | К-Ю1-12 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 733 | К-Ю1-14 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 734 | К-Ю1-19 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 735 | К-Ю1-20 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 736 | К-Ю1-20 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 737 | К-Ю1-21 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 738 | К-Ю1-21 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 739 | К-Ю1-21-16 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 740 | К-Ю1-20-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 741 | К-М4-29 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 742 | К-В4-28а | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 743 | К-М4-28-2 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 744 | К-М4-28-6 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 745 | Т-М4-28-6-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 746 | Т-М4-28-6-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 747 | К-М4-29-8 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 748 | К-Г-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 749 | К-Сп1-13 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 750 | К-Сп1-12 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 751 | К-Сп1-10 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 752 | К-Сп1-10а | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 753 | К-Сп1-10б | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 754 | К-Сп1-12-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 755 | К-О-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 756 | К-О-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 757 | К-О-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 758 | К-О-9 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 759 | К-О-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 760 | К-Ю1-18 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 761 | К-Ю1-18 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 762 | К-М1-20 | 21(22) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 763 | К-Сп1-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 764 | К-Сп1-2а | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 765 | К-Г-23 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 766 | К-Г-20 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 767 | К-Г-19 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 768 | К-Г-16 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 769 | К-Г-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 770 | К-Г-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 771 | К-Т-4а | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 772 | К-Т-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 773 | К-М3-28-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 774 | К-А3-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 775 | К-Л3-306б-4 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 776 | К-C3-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 777 | К-А1-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 778 | К-А1-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 779 | К-Т-7 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 780 | К-Т-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 781 | К-Т-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 782 | К-К-8 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 783 | К-С3-8 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 784 | К-С3-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 785 | К-С3-11 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 786 | К-С3-11 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 787 | К-С3-11 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 788 | К-В1-3б | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 789 | К-В1-3б | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 790 | К-А1-4-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 791 | К-А1-4-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 792 | К-А1-6-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 793 | Т-М1-18-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 794 | К-В1-3а | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 795 | К-Сп1-5 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 796 | К-Г-20-14 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 797 | К-С3-8-2-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 798 | К-С3-8-2-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 799 | ООО "Юбилейная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 800 | К-М1-16 | 1(2) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 801 | Т-Сп1-7-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 802 | Т-Сп1-7-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 803 | К-Ю1-22а | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 804 | К-Г-19-5 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 805 | К-Г-19-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 806 | К-Г-19-3-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 807 | К-Г-10-1-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 808 | К-Т-4а-12 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 809 | К-М3-20-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 810 | К-А1-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 811 | К-А1-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 812 | К-А1-5 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 813 | К-А1-6-6 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 814 | Т-А1-8-1 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 815 | Т-А1-8-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 816 | К-Сп1-4 | 21(22) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 817 | К-П3-2-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 818 | К-Г-23-1-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 819 | К-Г-23-1-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 820 | К-Г-23-1-5 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 821 | К-Г-23-1-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 822 | К-Г-23-1-6-1А | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 823 | К-Г-23-1-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 824 | К-Г-23-1-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 825 | К-С3-23-1-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 826 | К-Г-23-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 827 | К-Г-23-1 | 21(220 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 828 | К-С3-11-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 829 | К-С3-11-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 830 | К-С3-11-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 831 | К-С3-11-2-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 832 | К-С3-11-2-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 833 | К-С3-11-2-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 834 | К-С3-11-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 835 | К-С3-11-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 836 | К-С3-11-2 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 837 | К-С3-11-1-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 838 | К-С3-11-1-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 839 | К-С3-11-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 840 | К-С3-11-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 841 | К-С3-11-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 842 | К-С3-11-11 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 843 | К-С3-11-11 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 844 | К-С3-11-13 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 845 | К-С3-11-11 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 846 | К-С3-11-7-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 847 | К-С3-11-7-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 848 | К-С3-11-5-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 849 | К-С3-11-9 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 850 | К-Г-23-4-1-8 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 851 | К-Г-23-4-1-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 852 | К-Г-23-4-1-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 853 | К-Г23-4-1-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 854 | К-Г-23-4-1-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 855 | К-Г-23-4 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 856 | К-Г-23-2-1-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 857 | К-Г-23-2-1-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 858 | К-Г-23-2-1-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 859 | К-Г-23-2-1-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 860 | К-Г-23-2-1-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 861 | К-Г-23-2-1-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 862 | К-Г-23-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 863 | К-М3-7-1-1-15 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 864 | К-М3-7-1-1-25 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 865 | К-М3-7-1-1-23 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 866 | К-М3-7-1-1-23 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 867 | К-М3-7-1-1-9 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 868 | К-М3-7-1-1-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 869 | К-М3-7-1-1-5 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 870 | К-М3-7-1-1-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 871 | К-М3-7-1-1-3 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 872 | Т-М3-7-1-1-4Б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 873 | К-М3-7-1-1 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 874 | К-М3-7-3-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 875 | К-М3-7-3-11-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 876 | К-М3-7-3-11 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 877 | К-М3-7-3-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 878 | К-М3-7-11-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 879 | К-М3-7-11-3-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 880 | К-М3-7-11-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 881 | К-М3-7-11-3 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 882 | К-М3-7-11-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 883 | К-М3-7-11 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 884 | Т-М3-7-3-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 885 | ООО "ЖПЭТ" | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 886 | Т-М3-18-17-1Б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 887 | К-М3-18-17 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 888 | Т-М3-18-15-2Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 889 | К-М3-18-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 890 | К-М3-18-13-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 891 | К-М3-18-13 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 892 | К-М3-18-11 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 893 | К-М3-18-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 894 | К-М3-18-7 | 11(12) | 0,08 | 0,8 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 895 | К-М3-18-5-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 896 | К-М3-18-5-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 897 | К-С3-18-5-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 898 | К-М3-18-5-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 899 | К-М3-18-5-2 | 11(12) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 900 | К-М3-18-5-2 | 13(14) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 901 | К-М3-18-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 902 | К-М3-18-5 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 903 | К-С3-18-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 904 | К-С3-5-19-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 905 | К-С3-5-19-12 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 906 | К-С3-5-19-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 907 | К-С3-5-19-10 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 908 | К-С3-5-19-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 909 | К-С3-5-19-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 910 | К-С3-5-19-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 911 | К-С3-5-19-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 912 | К-С3-5-19 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 913 | К-С3-5-19 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 914 | К-С3-5-15-6 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 915 | К-С3-5-15-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 916 | К-С3-5-15-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 917 | К-С3-5-15-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 918 | К-С3-5-15-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 919 | К-С3-5-15-2 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 920 | К-С3-5-15 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 921 | К-С3-5-13-7 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 922 | К-С3-5-13-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 923 | К-С3-5-13-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 924 | К-С3-5-13-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 925 | К-С3-5-13 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 926 | К-С3-5-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 927 | К-С3-5-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 928 | К-С3-5 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 929 | К-С3-5-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 930 | К-С3-5-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 931 | К-С3-5-3-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 932 | К-С3-5-3-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 933 | К-С3-5-3-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 934 | К-С3-5-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 935 | К-С3-5-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 936 | К-С3-5-3 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 937 | К-С3-5-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 938 | К-С3-5-11 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 939 | К-С3-5-17 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 940 | Т-Н-15 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 941 | К-Н-24 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 942 | К-Н-24-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 943 | К-Н-24 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 944 | К-Н-30 | 13(14) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 945 | К-Н-30 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 946 | Т-С3-2-9 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 947 | Т-С3-2-7 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 948 | Т-С3-2-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 949 | К-М3-18-2-10 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 950 | К-М3-18-10-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 951 | К-М3-18-10-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 952 | К-М3-18-2-10-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 953 | К-М3-18-2-10-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 954 | К-М3-18-2-10-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 955 | К-М3-18-2-10-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 956 | К-М3-18-2-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 957 | К-М3-18-14-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 958 | К-М3-18-12-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 959 | К-М3-18-12-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 960 | К-М3-18-12 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 961 | К-М3-18-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 962 | К-М3-18-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 963 | К-Г-20-14 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 964 | К-Г-20-12 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 965 | К-Г-20-12 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 966 | К-Г-20-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 967 | К-Г-20-10 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 968 | К-Г-20-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 969 | К-Г-20-8 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 970 | К-Г-20-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 971 | К-Г-20-4 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 972 | К-Г-20-2а | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 973 | К-Г-20-2-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 974 | К-Г-20-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 975 | К-Г-20-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 976 | К-С3-8-9 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 977 | К-С3-8-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 978 | К-С3-8-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 979 | К-С3-8-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 980 | К-С3-8-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 981 | К-С3-8-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 982 | К-С3-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 983 | К-С3-3-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 984 | К-С3-3-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 985 | К-С3-3-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 986 | К-С3-2б-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 987 | К-С3-2б-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 988 | К-С3-2б-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 989 | К-С3-2б-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 990 | К-С3-2б-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 991 | К-С3-2б-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 992 | К-С3-2б-2 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 993 | К-Г-7-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 994 | К-Г-7-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 995 | К-С3-3б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 996 | К-СБ-15-12 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 997 | К-СБ-15-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 998 | К-СБ-15-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 999 | К-СБ-15-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1000 | К-СБ-15-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1001 | К-СБ-15 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1002 | К-СБ-14-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1003 | К-СБ-14-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1004 | К-СБ-11-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1005 | К-СБ-11-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1006 | К-СБ-11-4-2 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1007 | К-СБ-11-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1008 | К-СБ-11-4 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1009 | К-СБ-11-4 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1010 | К-СБ-11-1-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1011 | К-СБ-11-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1012 | К-СБ-11-1-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1013 | К-СБ-3-6-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1014 | К-СБ-3-6-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1015 | К-СБ-3-6-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1016 | К-СБ-3-6-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1017 | К-СБ-3-6-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1018 | К-СБ-3-6 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1019 | К-СБ-3-6 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1020 | К-СБ-3-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1021 | К-Г-19-3-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1022 | К-Г-19-3-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1023 | К-Г-19-3-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1024 | К-Г-19-5-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1025 | К-Г-19-5-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1026 | К-Г-19-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1027 | К-Г-19-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1028 | К-Г-19-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1029 | К-Г-19-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1030 | К-Г-19-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1031 | К-Г-16-12 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1032 | К-Г-16-12 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1033 | К-Г-16-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1034 | К-Г-16-10 | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1035 | К-Г-16-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1036 | К-Г-16-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1037 | К-Г-16-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1038 | К-Г-12-3-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1039 | К-Г-12-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1040 | К-Г-12-3-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1041 | К-Г-12-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1042 | К-Г-12-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1043 | К-Г-10-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1044 | К-Г-10-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1045 | К-Г-10-1 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1046 | К-Т-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1047 | К-Т-8 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1048 | К-Т-4б-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1049 | К-Т-4б-10 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1050 | К-Т-4б-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1051 | К-Т-4б-8 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1052 | К-Т-4б-8 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1053 | К-Т-4б-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1054 | К-Т-4б-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1055 | К-Т-4б-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1056 | К-Т-4б | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1057 | К-Т-4а-14 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1058 | К-Т-4а-14 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1059 | К-Т-4А-12 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1060 | К-Т-4а-10 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1061 | К-Т-4а-8 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1062 | К-Т-4а-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1063 | К-Т-4а-6-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1064 | К-Т-4а-4-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1065 | К-Г-5-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1066 | К-Г-5 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1067 | К-Т -3а | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1068 | К-Т-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1069 | К-Т-2а | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1070 | К-Т-2-3-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1071 | К-Т-2-3-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1072 | К-Т-2-3-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1073 | К-Т-2-3-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1074 | К-Т-2-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1075 | К-Т-2-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1076 | К-Т-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1077 | К-Т-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1078 | К-М3-22-2-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1079 | К-М3-23-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1080 | К-М3-23-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1081 | К-М3-22-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1082 | К-М3-22-8 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1083 | К-М3-22-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1084 | К-М3-22-8 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1085 | К-М3-22-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1086 | К-М3-21-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1087 | К-М3-21-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1088 | К-М3-21-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1089 | К-М3-21-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1090 | К-М3-21-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1091 | К-М4-14-6 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1092 | К-М4-14-6 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1093 | К-М4-14-53 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1094 | К-М4-14-4 | 3(4) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1095 | К-М4-14-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1096 | К-М4-14-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1097 | К-Ю1-22а-7-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1098 | Т-Ю1-22а-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1099 | Т-Ю1-22а-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1100 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1101 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1102 | Т-Ю1-22а-3-3 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1103 | Т-Ю1-22а-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1104 | Т-Ю1-22а-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1105 | К-Ю1-22а-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1106 | Т-Ю1-19-14в | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1107 | К-Ю1-19-6А | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1108 | К-Ю1-19-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1109 | К-Ю1-18-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1110 | Т-Ю1-21-13 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1111 | Т-Ю1-21-11 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1112 | Т-Ю1-21-11 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1113 | Т-Ю1-21-11 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1114 | Т-Ю1-21-9 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1115 | Т-Ю1-21-9 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1116 | Т-Ю1-21-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1117 | К-Ю1-21-4-10 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1118 | К-Ю1-21-4-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1119 | Т-Ю1-21-4-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1120 | ООО "Семино" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1121 | Т-Ю1-21-1 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1122 | Т-Ю1-21-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1123 | Т-Ю1-21-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1124 | К-Ю1-21-4-11 | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1125 | К-Ю1-21-4-11 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1126 | К-Ю1-20-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1127 | Т-Ю1-20-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1128 | Т-Ю1-20-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1129 | К-Ю1-20-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1130 | К-Ю1-20-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1131 | ООО "Юбилейная" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1132 | Т-Ю1-20-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1133 | Т-Ю1-20-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1134 | К-Ю1-19-2-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1135 | К-Ю1-19-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1136 | К-Ю1-19-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1137 | ООО "Абрамово" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1138 | Т-Ю1-19-13-1А | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1139 | Т-Ю1-19-13-1А | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1140 | К-Ю1-19 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1141 | Т-Ю1-19-7 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1142 | К-Ю1-19-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1143 | К-Ю1-19-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1144 | Т-Ю1-21-18 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1145 | Т-Ю1-21-18 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1146 | Т-Ю1-21-2-8-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1147 | К-Ю1-21-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1148 | К-Ю1-21-6 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1149 | К-Ю1-21-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1150 | К-Ю1-21-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1151 | Т-Сп1-7-4 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1152 | К-Сп1-12-7-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1153 | К-Сп1-12-7 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1154 | Т-Сп1-7-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1155 | К-Сп1-12-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1156 | К-М1-19-9 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1157 | К-М1-19-9 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1158 | К-М1-19-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1159 | К-Сп1-12-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1160 | К-М1-19-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1161 | К-М1-19-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1162 | Т- Сп1-7-4 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1163 | К-Сп1-7 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1164 | К-М1-19-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1165 | К-М1-19-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1166 | К-Сп1-12-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1167 | К-М1-19-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1168 | К-М1-19-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1169 | К-М1-20-7 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1170 | К-М1-20-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1171 | К-М1-20-5 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1172 | К-М1-20-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1173 | К-М1-20-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1174 | Т-Сп1-5-9 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1175 | Т-Сп1-5-10 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1176 | К-М1-20-1 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1177 | К-Сп1-5-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1178 | К-Сп1-5-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1179 | К-В1-5-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1180 | Т-В1-13 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1181 | Т-В1-13 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1182 | Т-В1-3б-5б | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1183 | К-В1-7-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1184 | К-В1-7-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1185 | К-В1-9 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1186 | К-В1-9 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1187 | К-В1-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1188 | Т-В1-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1189 | Т-М1-20-1-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1190 | ООО УК "Л.Толстого, 25" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1191 | Т-М1-20-1-2а | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1192 | К-М1-20-1 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1193 | Т-В1-3а-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1194 | К-Сп1-2-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1195 | К-Сп1-2-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1196 | К-Сп1-3-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1197 | К-В1-3б-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1198 | К-В1-3б-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1199 | К-Сп1-3-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1200 | К-Сп1-3-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1201 | К-М1-18-3-11 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1202 | Т-М1-18-3-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1203 | К-Сп1-2а-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1204 | К-Сп1-2а-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1205 | Т-М1-18-3-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1206 | Т-М1-18-3-6 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1207 | Т-Ю1-18-16 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1208 | Т-Ю1-18-16 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1209 | ООО "ЖЭУ-2" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1210 | Т-Ю1-18-12в | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1211 | ООО "ЖЭУ-2" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1212 | К-Сп1-13-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1213 | К-Сп1-13-5 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1214 | К-Сп1-10а-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1215 | К-Сп1-10а-4 | 3(4) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1216 | К-Сп1-10а-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1217 | Т-Ю1-18-10в | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1218 | Т-Ю1-18-8 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1219 | ООО "ЖЭУ-2" | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1220 | Т-Ю1-18-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1221 | Т-Ю1-18-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1222 | К-Ю1-18-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1223 | К-Сп1-10б-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1224 | К-Сп1-10б-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1225 | К-Сп1-10б-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1226 | Т-Ю1-15-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1227 | Т-Ю1-15-5 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1228 | К-Ю1-15 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1229 | К-Ю1-12-3-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1230 | К-Ю1-12-3-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1231 | К-Ю1-12-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1232 | К-Ю1-12-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1233 | Т-М3-20-13А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1234 | К-Ю1-12-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1235 | К-Ю1-12-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1236 | К-Ю1-12-3 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1237 | К-Ю1-14-2-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1238 | К-Ю1-14-2-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1239 | К-М3-20-9-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1240 | Т-Ю1-14-2-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1241 | ООО "ЖЭУ-1" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1242 | К-М3-20-9 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1243 | К-М3-20-7 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1244 | К-Ю1-14-2-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1245 | К-М3-20-7-4 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1246 | К-Ю1-14-2 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1247 | Т-М3-20-7-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1248 | К-Ю1-14-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1249 | К-Ю1-14-2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1250 | Т-М3-20-7-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1251 | К-Ю1-14-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1252 | К-Ю1-14-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1253 | К-М3-20-7 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1254 | К-Ю1-14-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1255 | К-Ю1-14-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1256 | К-Ю1-14-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1257 | К-Ю1-14-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1258 | Т-Ю1-9-3-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1259 | Т-Ю1-9-3 |  | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1260 | К-Ю1-9 | 11 (12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1261 | К-М3-20-5-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1262 | К-М3-20-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1263 | К-М3-20-3-5 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1264 | К-М3-20-3-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1265 | К-М3-20-3-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1266 | К-М3-20-3-1 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1267 | К-М3-20-3-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1268 | К-М3-20-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1269 | К-Н-28 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1270 | К-Н-27 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1271 | К-М3-20-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1272 | К-М3-20-3 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1273 | К-Н-24 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1274 | К-М3-20-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1275 | К-Н-23 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1276 | К-Н-23 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1277 | Т-Н-21 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1278 | Т-Н-19 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1279 | Т-М3-16-1б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1280 | К-М3-15-2 | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1281 | К-Н-17-19 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1282 | К-Н-17-19 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1283 | К-Н-17-19 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1284 | К-Н-17-19 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1285 | П-Н-17-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1286 | П-Н-17-9 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1287 | К-М3-15а | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1288 | К-Г-28 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1289 | Т-Г-26-3А | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1290 | Т-Г-26-3А | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1291 | К-Г-26 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1292 | Т-Г-24-2Б | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1293 | К-О-7-7 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1294 | К-О-7-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1295 | К-О-7-5 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1296 | К-О-7-5 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1297 | Т-Г-24-2Б | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1298 | Т-Г-24-2Б | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1299 | К-Г-24 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1300 | Т-О-7-1-1б | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1301 | К-О-7 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1302 | К-Г-24 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1303 | К-М4-29-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1304 | К-М4-29-8 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1305 | К-М4-29-4 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1306 | К-М4-29-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1307 | Т-М4-29-2-3Б | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1308 | Т-М4-29-2-3Б | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1309 | Т-М4-29-2-3А | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1310 | К-М4-29-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1311 | К-О-10-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1312 | К-О-11 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1313 | К-О-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1314 | К-О-9-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1315 | К-О-9-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1316 | К-О-8-4 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1317 | К-О-8-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1318 | Т-О-8-2Б | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1319 | К-Л2-4-15 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1320 | К-М4-28-12 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1321 | К-М4-28-8-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1322 | ООО "Промресурс" | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1323 | К-М4-28-8-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1324 | К-М4-28-8-2 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1325 | Т-М4-28-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1326 | К-М4-28-6 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1327 | К-М4-28-2 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1328 | К-М4-28-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1329 | Т-М4-28-10 | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1330 | Т-М4-28-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1331 | Т-М4-28-4 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1332 | Т-М4-28-4а | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1333 | К-М4-28-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1334 | К-М-4-28 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1335 | К-Ю1-21 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1336 | К-К-8-9-5 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1337 | К-К-8-9-5-1А | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1338 | Т-К-8-9-3-1В | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1339 | К-К-8-9-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1340 | К-К-8-9-1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1341 | К-К-8-9 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1342 | ТСЖ | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1343 | Т-К-8-17 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1344 | К-К-8-9 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1345 | К-К-8-9 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1346 | Т-К-8-7 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1347 | К-К-8-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1348 | К-К-8-3 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1349 | К-К-8-1А | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1350 | К-К-6-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1351 | К-К-6-8 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1352 | К-К-6-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1353 | К-К-6-1а | 3(4) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1354 | К-К-6-5-1А | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1355 | К-К-6-3-2А | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1356 | К-К-6-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1357 | К-Х-25-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1358 | К-Х-25-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1359 | К-Х-25-6 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1360 | К-Х-25-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1361 | К-Х-25 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1362 | ТСЖ | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1363 | Т-Х-29-2А | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1364 | К-Х-28а-9 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1365 | К-Х-28а-25 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1366 | К-Х-28а-21-12 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1367 | К-Х-28а-10 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1368 | К-Х-28а-21-8 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1369 | К-Х-28а-21-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1370 | К-Х-28-4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1371 | К-Х-28-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1372 | К-Х-28а-21-8 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1373 | К-Х-28а-21-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1374 | К-Х-28а-21-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1375 | К-Х-28а-15 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1376 | К-Ю3-4-11 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1377 | К-Ю3-4-9 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1378 | К-Ю3-4-7 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1379 | К-Ю3-4-5 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1380 | К-Ю3-4-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1381 | К-Ю3-4-5-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1382 | К-Ю3-4-5-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1383 | К-Ю3-4-5-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1384 | К-Ю3-4-5-6 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1385 | К-Ю3-4-5-6 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1386 | К-Х-28а-13 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1387 | К-Х-28а-11 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1388 | К-Х-28а-9 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1389 | К-Ю3-4-6-4 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1390 | К-Ю3-4-6 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1391 | К-Х-28а | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1392 | К-Х-19-1-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1393 | К-Х-23-1-3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1394 | К-Х-23 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1395 | К-Х-19-1-11 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1396 | К-Х-21-4 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1397 | К-Х-19-1-9 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1398 | пер. Школьный, 1 | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1399 | ул. Пятилетки, 9 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1400 | МАОУ СОШ №1 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1401 | МАОУ СОШ №1 пристрой | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1402 | К-Х-19/4 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1403 | К-Х-19/3 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1404 | К-Х-19/3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1405 | К-Х-21-2-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1406 | К-Х-21-2А | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1407 | К-Х-21 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1408 | К-Х-20 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1409 | К-Д-6-14 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1410 | К-А1-6-5 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1411 | К-А1-6-5 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1412 | К-Д-6-10 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1413 | К-А1-6-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1414 | К-Д-6-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1415 | К-Д-6-6 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1416 | К-А1-6 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1417 | К-Д-6-6 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1418 | К-Х-19/2 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1419 | К-Х-19 | 13(14) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1420 | К-Х-19 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1421 | К-Д-6-4-8 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1422 | К-Х-17 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1423 | К-А1-8-11 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1424 | К-А1-8-11 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1425 | К-Ю3-8 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1426 | К-Д-6-4-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1427 | К-Д-6-4-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1428 | К-А-8-9 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1429 | К-Д-6-4 | 1(2) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1430 | К-А1-8-3 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1431 | К-Д-6 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1432 | К-А1-5-13 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1433 | К-А1-5-11 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1434 | К-А1-5-9 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1435 | К-А1-5-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1436 | К-Ю3-7-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1437 | К-А1-5-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1438 | К-Ю3-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1439 | К-А1-5-1-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1440 | К-Ю3-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1441 | К-А1-5-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1442 | К-А1-5-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1443 | К-А1-4-1-5 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1444 | К-А1-4-13 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1445 | К-А1-4-13 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1446 | К-А1-4-11 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1447 | К-А1-4-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1448 | К-А1-4-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1449 | К-А1-4-1 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1450 | К-А1-4-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1451 | К-Д-9-2В | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1452 | К-Д-8-1 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1453 | К-А1-3-29 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1454 | К-А1-3-23 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1455 | К-А1-3-5 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1456 | К-Х-32-2 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1457 | К-Ю3-2-1-7 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1458 | Черезова А.Ю. | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1459 | К-Ю3-2-1-5 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1460 | К-Ю3-2-1-5 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1461 | К-Ф3-2-1 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1462 | К-Ю3-2 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1463 | К-Ф-14 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1464 | К-Ф-10 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1465 | К-Ф1-7 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1466 | К-Ф1-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1467 | К-Ф1-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1468 | К-Ф1-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1469 | К-Ф-1 | 11(12) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1470 | К-Ф-2 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1471 | К-Ф4-1-1 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1472 | К-Ф4-1-1 | 11(12) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1473 | К-Ф4-1 | 3(4) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1474 | К-Ф-3 | 11(12) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1475 | К-С3-5 | 3(4) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1476 | К-П3-7 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1477 | К-Г-12 | 1(2) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1478 | К-П3-5-3 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1479 | К-П3-5-3-2 | 11(12) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1480 | К-П3-5-3-2 | 21(22) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1481 | К-Х-33 | 21(22) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1482 | К-Х-28 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1483 | К-П3-5 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1484 | К-П3-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1485 | К-Х-23 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1486 | К-Д-8 | 3(4) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1487 | К-Д-6 | 1(2) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1488 | К-П3-3 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1489 | К-П3-2-3 | 3(4) | 0,065 | 0,065 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1490 | К-П3-2-3 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1491 | К-П3-2-1 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1492 | К-Л3-30б-10 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1493 | К-М3-30б-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1494 | К-Л3-30б-10 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1495 | К-Л3-30б-5 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1496 | К-Л3-30б-6 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1497 | К-М1-22-4 | 3(4) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1498 | К-М1-22-4-2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1499 | К-М1-22-4-2 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1500 | К-М1-22-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1501 | К-Л3-306б | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1502 | ж/д 30 ул. Советский пр | 1(2) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1503 | К-А3-5-2 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1504 | К-А3-5-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1505 | К-А3-5-2 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1506 | К-Ф-2 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1507 | К-А3-4-1 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1508 | К-Ф2 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1509 | К-Сп1-12 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1510 | К-М3-28-3-1 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1511 | К-М3-28-3-1 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1512 | К-Сп1-5 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1513 | К-М3-28-1 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1514 | К- Ю1-22 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1515 | К-Ю1-16 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1516 | К-6-3 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1517 | К-К-6 | 23(24) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1518 | К-К-6 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1519 | К-К-6 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1520 | К-К-2 | 1(2) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1521 | К-Л3-30б | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1522 | К-О-11 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1523 | К-М4-29 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1524 | К-М4-28 | 1(2) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1525 | К-М4-26 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1526 | К-М4-24 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1527 | К-М4-23 | 1(2) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1528 | К-М4-23 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1529 | К-М4-22 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1530 | К-М4-14 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1531 | К-М4-12 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1532 | К-М4-11 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1533 | К-М4-10 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1534 | К-М4-9а | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1535 | К-М4-9а | 1(2) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1536 | К-М4-9 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1537 | К- М4-8а | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1538 | К-М4-8 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1539 | К-М4-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1540 | К-М3-30 | 1(2) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1541 | К-М3-30 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1542 | К-М3-29 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1543 | К-М3-28 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1544 | К-М3-27 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1545 | К-М3-26 | 3(4) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1546 | К-М3-23 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1547 | К-М3-23 | 21(22) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1548 | К-М3-23 | 3(4) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1549 | К-М3-22 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1550 | К-М3-21 | 13(14) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1551 | К-М3-21 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1552 | К-М3-21 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1553 | К-М3-20 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1554 | К-М3-20 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1555 | К-М3-19 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1556 | К-М3-19 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1557 | К-М3-18 | 13(14) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1558 | К-М3-18 | 23(24) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1559 | К-М3-17 | 3(4) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1560 | К- М3-16 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1561 | К-М3-15а | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1562 | К-М3-15 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1563 | К- М3-14 | 13(14) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1564 | К-М1-22 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1565 | К-М1-22 | 21(22) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1566 | К-М1-22 | 1(2) | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1567 | К-М1-21 | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1568 | К-М1-20 | 11(12) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1569 | К-М-19 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1570 | К-М1-18 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1571 | К-М1-16 | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1572 | К-М1-12 | 21(22) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1573 | К-М1-11 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1574 | К-М1-10 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1575 | К-М1-9 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1576 | Т-М1-7 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1577 | К-К-К-8 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1578 | К-М1-17 | 25(26) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1579 | К-М4-19 | 11(12) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1580 | К-М4-19 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1581 | К-М3-18 | 21(22) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1582 | К-М3-18 | 21(22) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1583 | К-М4-19 | 3(4) | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1584 | К-Ю1-21-16 | 3(4) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1585 | К-Ю1-21-16 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1586 | К-Д-6-4 | 11(12) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1587 | К-Д6-4 | 21(22) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1588 | К-Д-5 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1589 | К-Д-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1590 | К-Д-9 | 3(4) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | БТЭЦ-2 |
| 1591 | К-У-13-4 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1592 | К-У-7-13 | 3(4) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1593 | К-У-7-11-4 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1594 | К-У-7-23 | 13(14) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1595 | К-У-13-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1596 | К-У-13-7 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1597 | К-У-13-5 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1598 | К-У-13-3 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1599 | К-У-13-3 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1600 | К-У-13 | 21(22) | 0,65 | 0,65 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1601 | К-У-13-6 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1602 | К-У-13-6 | 21(22) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1603 | К-У-13-4 | 21(22) | 0,125 | 0,125 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1604 | К-У-7-6 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1605 | К-У-7-11-2 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1606 | К-У-7-11 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1607 | К-У-7-6-2 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1608 | К-У-7-23 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1609 | К-У-7-21 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1610 | К-У-7-17 | 21(22) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1611 | Т-У-17-17-1Д | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1612 | К-У-17-17-1 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1613 | К-У-17-17-1 | 3(4) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1614 | К-У-17-17 | 3(4) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1615 | К-У-17-17 | 11(12) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1616 | К-У-17-15 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1617 | К-У-17-15--1 | 11(12) | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1618 | К-У-31 | 21(22) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1619 | К-У-23 | 11(12) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1620 | К-У-23 | 3(4) | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1621 | Т-У-17 | 3(4) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1622 | Т-У-17 | 11(12) | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | Правобережная котельная |
| 1623 | К-К-16-12 | 11(12) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1624 | К-К-16-12 | 1(2) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1625 | К-К-16-11 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1626 | К-К-16-10 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1627 | Т-К-16-7 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1628 | Т-К-16-4 | 21(22) | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1629 | Т-К-16-3 | 21(22) | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |
| 1630 | К-К-ВК | 1(2) | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Котельная Гор.больница |