КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Главы 11 - 18 Перспективное развитие Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2021 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Главы 11 - 18 Перспективное развитие Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. г. Новосибирск, 2021 г. - Состав документа Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы: Глава 1; "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";. Глава 2; "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";. Глава 3; "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";. Глава 4; "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";. Глава 5; "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения". Глава 6; "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";. Глава 7; "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";. Глава 8; "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";. Глава 9; «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;. Глава 10; "Перспективные топливные балансы";. Глава 11; "Оценка надежности теплоснабжения";. Глава 12; "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";. Глава 13; "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения". Глава 14; "Ценовые (тарифные) последствия". Глава 15; "Реестр единых теплоснабжающих организаций". Глава 16; "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения". Глава 17; "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения". Глава 18; "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав документа	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	8

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	9

1.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	9

1.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	10

1.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	10

1.3.1.	Аварийная ситуация №1. Отключение подающего магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до Т-М1-7		13

1.3.2.	Аварийная ситуация №2. Отключение обратного магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до Т-М1-7		19

1.3.3.	Аварийная ситуация №3. Отключение подающего магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до П-М2-1		25

1.3.4.	Аварийная ситуация №4. Отключение обратного магистрального участка тепловой сети от БТЭЦ-2 до П-М1-6		30

1.3.5.	Аварийная ситуация №5. Отключение магистрального участка тепловой сети от БТЭЦ-2 Т-3а-3 - Т-М3-1				.	35

1.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	35

1.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	40

1.6.	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	42

1.6.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	42

1.6.2.	Установка резервного оборудования	43

1.6.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	44

1.6.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	44

1.6.5.	Устройство резервных насосных станций	44

1.6.6.	Установке баков-аккумуляторов	44

1.7.	Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	44

2.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	46

2.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	46

2.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	62

2.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	62

2.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)модернизации систем теплоснабжения	62

2.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	63

3.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	64

3.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	64

3.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	64

3.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	64

3.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	65

3.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	67

3.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	68

3.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	69

3.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	69

3.9.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	69

3.10.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	69

3.11.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	70

3.12.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	70

3.13.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях	71

3.14.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	71

3.15.	Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения в ценовых зонах, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	71

4.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	72

4.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	72

4.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	77

4.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	77

4.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	80

5.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	81

5.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	81

5.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	81

5.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	81

5.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	84

5.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	85

5.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	85

6.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	86

6.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	86

6.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	86

6.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	87

7.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	88

7.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	88

7.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	88

7.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	88

8.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	89

8.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	89

8.2.	Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	90

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %	35

Таблица 2. Участки с низкой вероятностью безотказной работы	36

Таблица 3. Расчётные значения отпуска тепловой энергии с БТЭЦ-2 в систему теплоснабжения при моделировании аварийных ситуациях на тепловых сетях	38

Таблица 4. Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации	40

Таблица 5. Изменения в показателях надежности	45

Таблица 6. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)	46

Таблица 7. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения	47

Таблица 8. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии	65

Таблица 9. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	65

Таблица 10. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	67

Таблица 11. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	68

Таблица 12. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	69

Таблица 13. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии	69

Таблица 14. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	69

Таблица 15. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	69

Таблица 16. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	70

Таблица 17. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	70

Таблица 18. Тарифно-балансовые расчетные модели ПАО «Т Плюс»	73

Таблица 19. Тарифно-балансовые расчетные модели АО «БСК»	75

Таблица 20. Оценка тарифных последствий	78

Таблица 21. Ориентировочные значения тарифа ПАО «Т Плюс» в случае реорганизации АО «БСК»	79

Таблица 22. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	81

Таблица 23. Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	89

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме	14

Рисунок 2. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме	15

Рисунок 3. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме	17

Рисунок 4. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме	18

Рисунок 5. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме	20

Рисунок 6. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме	21

Рисунок 7. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме	23

Рисунок 8. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме	24

Рисунок 9. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме	26

Рисунок 10. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме без резервирующего теплопровода	28

Рисунок 11. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме при наличии резервирующего теплопровода	29

Рисунок 12. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме	31

Рисунок 13. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме	32

Рисунок 14. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме	33

Рисунок 15. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме	34

Рисунок 16. Участки от БТЭЦ-2 с низкой вероятностью безотказной работы	37

Рисунок 17. Интенсивность отказов	40

Рисунок 18. Зона ненормативной надежности 1 от БТЭЦ-2 и ВК «Гор. Больница»	41

Рисунок 19. Зона ненормативной надежности 2 от ТЭЦ-2	41

Рисунок 20. Зона ненормативной надежности №3 от БТЭЦ-2	42

Рисунок 21. Зона ненормативной надежности от Правобережной котельной	42

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

В результате расчет определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчет выполняется в соответствии с 18.2 "Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения" Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" в ПРК ZuluThermo 8.0.

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчета данного раздела, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчете вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведенных в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надежностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

В результате расчета определяется следующая информация:

По участкам тепловой сети:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По задвижкам:

Время восстановления, ч;

Интенсивность восстановления, 1/ч;

Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

Поток отказов, 1/ч;

Относительное кол. отключ. нагрузки;

Вероятность отказа;

По потребителям и обобщенным потребителям:

Вероятность безотказной работы;

Коэффициент готовности;

Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях МО «Город Березники» Пермского края не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Для того, чтобы обеспечить надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надежности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надежность системы, а надежность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях от расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный). В соответствии со СП 124.13330.2012, пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчетной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СП 124.13330.2012.

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СП 124.13330.2012. Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели надежности (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент временибудет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения.

- Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

- Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических режимов производятся для временнóго сечения, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха.

- ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

- В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J

Pj≥Pтс, j∈J

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надежности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и не резервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной моделе, согласованной с эксплуатирующими организациями.

    - Аварийная ситуация №1. Отключение подающего магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до Т-М1-7

При отключении подающего трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 диаметром 1Ду800, в работе остаются два параллельно идущих участка тепловой сети диаметром 2Ду700, работающих в штатном режиме как два обратных трубопровода. Штатный режим работы: 1Ду800 подача, 2Ду6=700 обратка.

Таким образом, при отключении обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 имеется техническая возможность организации теплоснабжения города по средствам оставшихся рабочих магистралей: 1Ду700 подача, 1Ду700. При этом следует отметить, что аварийный вывод из эксплуатации обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 практически не сказывается на работу системы теплоснабжения, организованную через магистраль М2 2Ду800.

Так же следует отметить наличие технической возможности распределения теплоносителя по средствам магистральных и разводящих тепловых сетей города в зону действия магистрали М2, работающую в штанном режиме работы на так называемый «новый» город. Зона действия каждого из тепловыводов БТЭЦ-2 обозначена в главе 1 п.1.3.8.

При отключении обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 произойдёт изменение гидравлических характеристик до П-М1-6 и изменения объёмам подачи с коллекторов М2-М1: штатный режим 2Ду800 – 3103 т/ч, аварийный 2Ду800 – 2859 т/ч, недостача теплоносителя компенсируется через перемычку с коллектора М1-М2, в результате чего изменения гидравлических характеристик в городе окажутся минимальными при установленных напорах на подающей и обратной магистрали. Ниже приведены сравнительные пьезометрические графики существующего положения и аварийного режима №1 соответственно.

Рисунок 1. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме

Рисунок 2. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме

В тоже время возросшее давление от увеличения расходов на М2-М1 увеличивает подачу теплоносителя по перемычке на П-М1-6, из-за чего происходит снижение подачи на магистрали М2-М1: в штатном режиме 1Ду800 на подаче 1Ду600 на обратке – 2114 т/ч, в аварийном режиме 2018 т/ч. Что существенно не повлияет на гидравлические режимы в системе магистрали М1. Сравнительные пьезометрические графики приведены ниже.

Рисунок 3. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме

Рисунок 4. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме

Гидравлические характеристики до ПН-1 и ПН-2 как и после остаются в пределах нормы, в сетях остаётся минимальный резерв по запасу пропускной способности.

    - Аварийная ситуация №2. Отключение обратного магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до Т-М1-7

При отключении обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 диаметром 1Ду700, в работе остается один параллельно идущий участка тепловой сети диаметром 1Ду700, работающий в штатном режиме как второй обратный трубопровода. Штатный режим работы: 1Ду800 подача, 2Ду700 обратка.

Таким образом, при отключении обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 имеется техническая возможность организации теплоснабжения города по средствам оставшихся рабочих магистралей: 1Ду800 подача, 1Ду700 обратка. При этом следует отметить, что аварийный вывод из эксплуатации обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 сильно сказывается на работе всей системы «старого города».

Так же следует отметить наличие технической возможности распределения теплоносителя по средствам магистральных и разводящих тепловых сетей города в зону действия магистрали М2, работающую в штанном режиме работы на так называемый «новый» город. Зона действия каждого из тепловыводов БТЭЦ-2 обозначена в главе 1 п.1.3.8.

При отключении обратного трубопровода от М1-6 до Т-М1-7 потребители тепловой зоны БТЭЦ-2 М1 «старый город» оказываются в режиме ограниченного теплоснабжения из-за значительного увеличения сопротивления тепловой сети обратного участка М1-6 – М1-12, вызванного изменением пропускной способности: штатный режим 2Ду600 – 3050 т/ч, аварийный 1Ду600 – 3294 т/ч. Обусловлено это увеличением располагаемого напора до 82 м.вод.ст – компенсации возросшего давления в обратном трубопроводе – располагаемый напор до ПН-2 в расчётной схеме уходит в отрицательные значения, ближе к станции от точки К-М1-21 до ввода в станцию. Также давление в обратном трубопроводе в точке К-М1-12 составит 51 м. вод. ст. при расходе теплоносителя 2997 т/ч. Расчетное значение давления в штатном режиме работы тепловых сетей составляет 31,5 м. вод. ст. при расходе теплоносителя 2783 т/ч. Давление обратного трубопровода в К-М1-12, а следовательно и верхней зоне насосной станции ПН-2, возрастает на 20,5 м. вод. ст., что превышает максимально допустимое значение давления в обратном трубопроводе для потребителей, включенных по зависимой схеме вдоль ул. К. Маркса от ул. Юбилейная до пр. Советский (63 объекта), а так же потребителей по ул. Аксакова (105 объектов).

Избежать превышения максимально допустимого значения давления в обратном трубопроводе у обозначенных потребителей возможно путем снижения давления в обратном трубопроводе на источнике теплоснабжения – БТЭЦ-2.

Сравнительные пьезометрические графики штатного и аварийного режима №2 работы представлены ниже.

Рисунок 5. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме

Рисунок 6. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме

В тоже время повышение располагаемого напора на источнике также увеличивает расход на магистрали М2-М1 увеличивает подачу теплоносителя по перемычке на П-М1-6, из-за чего происходит снижение подачи на магистрали М2-М1: в штатном режиме 2Ду800 на подаче и обратке – 2412 т/ч, в аварийном режиме 2715 т/ч. Что существенно не повлияет на гидравлические режимы в системе магистрали М1. Сравнительные пьезометрические графики и результаты расчётов приведены ниже.

Рисунок 7. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме

Рисунок 8. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме

    - Аварийная ситуация №3. Отключение подающего магистрального участка тепловой сети от П-М1-6 до П-М2-1

При отключении подающего трубопровода от М1-6 до П-М2-1 диаметром 1Ду800, в работе остается параллельно идущий участок тепловой сети диаметром 1Ду800, работающий в штатном режиме как обратный трубопровод. Штатный режим работы магистрали М2 «новый город»: 1Ду800 подача, 1Ду800 обратка.

Таким образом, отключение подающего трубопровода от М1-6 до П-М2-1 приведет к полному прекращению подачи теплоносителя зоны действия магистрали М2 «новый город». При сложившемся аварийном режиме работы, имеется техническая возможность подачи теплоносителя по средствам тепловых сетей магистрали М1 «старый город», работающих в штатном режиме как 1Ду 800 – подача, 2Ду700 – обратка. При этом, учитывая необходимость загрузки подающего трубопровода, целесообразно перейти в следующий аварийный режим работы: магистраль М1, 1Ду800, 1Д700 – подача, 1Ду700 – обратка, магистраль М2, 1Ду800 – обратка. Следует отметить, что аварийный вывод из эксплуатации подающего трубопровода от М1-6 до П-М2-1, а также смена штатного режима работы магистрали М1 и М2, сказывается на работу всей системы теплоснабжения города.

Организация подачи теплоносителя в зону действия магистрали М2 осуществляется по средствам открытия секционирующих подающих задвижек, расположенных в камерах К-М1-9, К-Л2-10, К-Ю1-16, К-С2-29а, К-В4-25г с разделением на 3 локальных зоны. Для осуществления подачи теплоносителя в зону действия ограниченной ул. Мира, ул. Юбилейная, ул. Набережная, необходимо предусмотреть реконструкцию тепловых камер К-М4-29, К-В4-25г с установкой дополнительной секционирующей арматуры и строительством переточной связи диаметром 2Ду500, протяжённостью 37 метров. Данное мероприятие позволит организовать подачу теплоносителя из верхней зоны понизительной насосной станции ПН-2.

Результаты расчёта и пьезометрический график представлен ниже.

Рисунок 9. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме

Также по результатам расчёта видно, что возросшее расход на обратной магистрали приводит завышению напоров до ПН-2, уходя в отрицательные значения располагаемого напора. Чтобы избежать этого варианта развития рекомендуется строительство резервирующего участка Ду500 от ПН-2 до Т-М1-17-1Г длиной в двухтрубном исчислении 1180 м., с целью погашения избыточного напора.

Результаты расчёта и пьезометрические графики представлены ниже.

Рисунок 10. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме без резервирующего теплопровода

Рисунок 11. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме при наличии резервирующего теплопровода

Разделение подачи теплоносителя на локальные зоны, позволит равномерно распределить потоки теплоносителя, с исключением возможности перегруза распределительных тепловых сетей малого диаметра, а также достичь необходимых минимальных параметров работы системы теплоснабжения, исключающих размораживание системы отопления потребительских установок.

По аналогии с расчетами аварийного режима №1 и №2, с целью исключения превышения максимально допустимое значение давления в обратном трубопроводе в зоне действия магистрали М1 «старый город» необходимо предусмотреть снижение давления в обратном трубопроводе на источнике теплоснабжения – БТЭЦ-2.

С целью поддержания минимального давления в обратном трубопроводе магистрали М1 «новый город», не допускающего опорожнения системы отопления потребительских установок, подключенных по зависимой схеме, необходимо предусмотреть установку регулировочно-запорной арматуры на обратном трубопроводе в П-М1-6 или П-М2-1.

Участок тепловой сети М1-6 до П-М2-1 протяженностью 1488 метров введен в эксплуатацию в 2001-2002 годах. Вероятность отключения подающего трубопровода в осенне-зимний период работы системы теплоснабжения город - низкая.

    - Аварийная ситуация №4. Отключение обратного магистрального участка тепловой сети от БТЭЦ-2 до П-М1-6

При отключении обратного трубопровода от БТЭЦ-2 до П-М1-6 диаметром 1Ду800, в работе остается параллельно идущий участок тепловой сети диаметром 1Ду800, работающий в штатном режиме как подающий трубопровод. Штатный режим работы магистрали М2 «новый город»: 1Ду800 подача, 1Ду800 обратка. Дополнительно следует отметить наличие смежных магистралей БТЭЦ-2 4Ду600 (М1), имеющие техническую возможность организации перетоков в П-М1-6 как между обратными трубопроводами, так и между подающими.

Таким образом, при отключении обратного трубопровода от БТЭЦ-2 до П-М1-6, имеется техническая возможность организации теплоснабжения города через магистраль М1 «новый город», по средствам распределения обратных сетевых потоков в П-М1-6. Аварийная схема работы магистральных тепловыводов: М2, 1Ду800 – подача, М1, 2Ду600 – подача, 2Ду600 – обратка (как на магистраль М1 так и на магистраль М2).

По аналогии с расчетами аварийного режима №1 и №2, с целью исключения превышения максимально допустимое значение давления в обратном трубопроводе в зоне действия магистрали М1 «старый город» и магистрали М2 «новый город» необходимо предусмотреть снижение давления в обратном трубопроводе на источнике теплоснабжения – БТЭЦ-2.

Ниже приведены результаты расчётов и пьезометрические графики.

Рисунок 12. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в аварийном режиме

Рисунок 13. Пьезометрический график от коллектора с «Пиковой котельной БТЭЦ-2» до потребителя по ул. Рудничная, д. 5 в штатном режиме

Рисунок 14. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в аварийном режиме

Рисунок 15. Пьезометрический график от коллектора с «БТЭЦ-2» до потребителя по ул. 30 лет Победы, д.9 в штатном режиме

Участок тепловой сети от БТЭЦ-2 до П-М1-6, протяженностью 20 метров введен в эксплуатацию в 1994 году. Вероятность отключения обратного трубопровода в осенне-зимний период работы системы теплоснабжения город - средняя.

    - Аварийная ситуация №5. Отключение магистрального участка тепловой сети от БТЭЦ-2 Т-3а-3 - Т-М3-1

При отключении трубопровода от БТЭЦ-2 Т-3а-3 - Т-М3-1 диаметром 2Ду400, проложенный в сторону мкр. Нартовка, приведет к полной остановке теплоснабжения данного района. Резервных тепловых сетей не предусмотрено, следовательно произойдет отключение систем теплопотребления.

Расчет надежности тепловых сетей в самом микрорайоне на основании статистики инцидентов показал, что сети имеют степень «надежные»: Вероятность безотказной работы на сетях 0,99999997.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы: Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Таблица 1. Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления to, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

При условии реализации мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.26 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,86.

Согласно произведенному расчету надежности в программном комплексе Zulu Thermo, выявлено несколько участков тепловой сети от БТЭЦ-2, умеющей надежность менее 0,97 (вероятность безотказной работы 10%). Такой показатель является недопустимым, данный участок рекомендуется к перекладке (таблица ниже). В целом, централизованные системы теплоснабжения от БТЭЦ-2, Правобережной котельной и ВК «Гор. Больница» - «надежные».

Таблица 2. Участки с низкой вероятностью безотказной работы

| № п/п | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | Т-Л2-7-1-1А | ул. Ломоносова, 98 | Л2 | 1 | 1954 | Подвальная | 0,1 | 67 | 6,7365 | 0,148445 | 480725156,4 | 480725,16 | 0,00 | 0,52 |
| 2 | БТЭЦ-2 | К-Л2-7-1 | Т-Л2-7-3А | Л2 | 165,9 | 1954 | Подземная канальная | 0,05 | 67 | 4,558281 | 0,219381 | 1008149,873 | 167252,06 | 0,00 | 0,89 |
| 3 | БТЭЦ-2 | К-Л2-7 | К-Л2-7-1 | Л2 | 70,1 | 1954 | Подземная канальная | 0,1 | 67 | 6,72683 | 0,148658 | 5143278,782 | 360543,83 | 0,00 | 0,64 |
| 4 | Пиковая котельная БТЭЦ-2 | Т-Д-5-1 | ул. Деменева, 1 | Д | 5,4 | 1931 | Подвальная | 0,082 | 90 | 5,936218 | 0,168457 | 9,9478E+38 | 5,37E+36 | 0,00 | 0,05 |
| 5 | Правобережная котельная | Т-У-17-15--1-1В | ул. Дощеникова, 12 | У | 5,9 | 1991 | Подвальная | 0,05 | 30 | 4,582499 | 0,218222 | 731360,0032 | 4315,02 | 0,00 | 0,09 |
|  | Итого: |  |  |  | 248,3 |  |  | 0,0650 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 16. Участки от БТЭЦ-2 с низкой вероятностью безотказной работы

Показатели отпуска тепловой энергии по расчётным вариантам аварийных ситуаций приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Расчётные значения отпуска тепловой энергии с БТЭЦ-2 в систему теплоснабжения при моделировании аварийных ситуациях на тепловых сетях

| Расчётные показатели | Единицы изменения | БТЭЦ-2: |  |  |  |  | Пиковая котельная БТЭЦ-2 |  |  |  |  | Суммарно по источникам |  |  |  |  | Результирующие показатели БТЭЦ-2 |  |  |  | Результирующие показатели Пиковой котельной БТЭЦ-2 |  |  |  | Результирующие показатели в сумме по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие показатели | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 | Существующие показатели | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 | Существующие показатели | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 | Аварийная ситуация № 1 | Аварийная ситуация № 2 | Аварийная ситуация № 3 | Аварийная ситуация № 4 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 146,50 | 139,75 | 83,63 | 119,84 | 334,63 | 211,88 | 212,52 | 214,34 | 189,79 | 12,59 | 358,37 | 352,26 | 297,98 | 309,63 | 347,23 | 6,75 | 62,86 | 26,66 | -188,14 | -0,64 | -2,46 | 22,09 | 199,29 | 6,11 | 60,40 | 48,75 | 11,15 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 101,24 | 96,50 | 41,99 | 69,91 | 230,34 | 142,76 | 142,90 | 139,71 | 125,72 | 3,78 | 244,00 | 239,40 | 181,70 | 195,63 | 234,12 | 4,74 | 59,25 | 31,33 | -129,10 | -0,14 | 3,05 | 17,03 | 138,97 | 4,60 | 62,30 | 48,37 | 9,88 |
| Расход тепла на систему вентиляции | Гкал/ч | 7,39 | 7,04 | 2,42 | 3,83 | 13,54 | 6,87 | 7,03 | 8,06 | 6,88 | 0,17 | 14,26 | 14,07 | 10,48 | 10,71 | 13,71 | 0,35 | 4,97 | 3,57 | -6,15 | -0,16 | -1,20 | -0,02 | 6,70 | 0,19 | 3,78 | 3,55 | 0,55 |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС | Гкал/ч | 20,93 | 19,94 | 9,47 | 14,96 | 42,59 | 22,76 | 23,71 | 31,52 | 26,92 | 0,60 | 43,69 | 43,65 | 40,99 | 41,88 | 43,20 | 0,99 | 11,46 | 5,97 | -21,67 | -0,95 | -8,76 | -4,16 | 22,16 | 0,04 | 2,70 | 1,81 | 0,49 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 7,90 | 7,53 | 4,80 | 7,62 | 22,86 | 15,91 | 16,06 | 15,75 | 13,62 | 0,49 | 23,81 | 23,59 | 20,54 | 21,24 | 23,36 | 0,37 | 3,10 | 0,28 | -14,96 | -0,15 | 0,16 | 2,29 | 15,41 | 0,22 | 3,27 | 2,57 | 0,45 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 4,18 | 3,98 | 2,63 | 4,25 | 11,37 | 9,16 | 8,76 | 8,76 | 7,65 | 0,23 | 13,33 | 12,74 | 11,40 | 11,90 | 11,60 | 0,19 | 1,54 | -0,07 | -7,19 | 0,40 | 0,39 | 1,51 | 8,93 | 0,59 | 1,93 | 1,44 | 1,74 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 2,24 | 2,19 | 9,83 | 7,08 |  |  |  |  |  | 3,97 | 2,24 | 2,19 | 9,83 | 7,08 | 3,97 | 0,05 | -7,59 | -4,84 |  |  |  |  |  | 0,05 | -7,59 | -4,84 | -1,73 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 1,30 | 1,27 | 5,31 | 4,02 |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,30 | 1,27 | 5,31 | 4,02 | 1,73 | 0,03 | -4,02 | -2,72 |  |  |  |  |  | 0,03 | -4,02 | -2,72 | -0,43 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 1,32 | 1,29 | 3,97 | 3,13 |  |  |  |  |  | 1,15 | 1,32 | 1,29 | 3,97 | 3,13 | 1,15 | 0,03 | -2,65 | -1,81 |  |  |  |  |  | 0,03 | -2,65 | -1,81 | 0,17 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 2115,79 | 2018,62 | 859,14 | 1493,19 | 4999,50 | 3400,73 | 3257,36 | 3085,94 | 2852,53 | 86,85 |  |  |  |  |  | 97,17 | 1256,65 | 622,60 | -2883,71 | 143,37 | 314,79 | 548,20 | 3313,88 |  |  |  |  |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 2028,69 | 1934,26 | 773,68 | 1407,66 | 4999,50 | 3400,73 | 3257,36 | 3085,94 | 2852,53 | 0,00 |  |  |  |  |  | 94,43 | 1255,01 | 621,03 | -2970,82 | 143,37 | 314,79 | 548,20 | 3400,73 |  |  |  |  |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 87,10 | 84,36 | 85,46 | 85,53 |  |  |  |  |  | 86,85 | 87,10 | 84,36 | 85,46 | 85,53 | 86,85 | 2,74 | 1,64 | 1,57 |  |  |  |  |  | 2,74 | 1,64 | 1,57 | 0,25 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 1986,37 | 1895,13 | 755,23 | 1324,21 | 4481,87 | 2977,65 | 2845,20 | 2713,68 | 2530,13 | 74,69 | 4964,02 | 4740,33 | 3468,92 | 3854,35 | 4556,57 | 91,24 | 1231,14 | 662,16 | -2495,50 | 132,45 | 263,97 | 447,52 | 2902,96 | 223,69 | 1495,11 | 1109,68 | 407,46 |
| Суммарный расход на систему вентиляции | т/ч | 118,18 | 112,76 | 33,80 | 56,78 | 208,06 | 115,23 | 110,43 | 121,56 | 108,54 | 2,66 | 233,41 | 223,19 | 155,36 | 165,32 | 210,72 | 5,42 | 84,38 | 61,40 | -89,88 | 4,80 | -6,32 | 6,69 | 112,58 | 10,22 | 78,06 | 68,09 | 22,70 |
| Расход воды на параллельные ступени ТО | т/ч | 0,78 | 0,74 | 1,65 | 2,76 | 6,44 | 5,85 | 5,88 | 5,92 | 5,27 | 0,17 | 6,63 | 6,63 | 7,56 | 8,02 | 6,61 | 0,04 | -0,87 | -1,98 | -5,66 | -0,04 | -0,07 | 0,58 | 5,67 | 0,00 | -0,94 | -1,40 | 0,01 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 29,34 | 28,45 | 29,00 | 28,48 |  |  |  |  |  | 38,68 | 29,34 | 28,45 | 29,00 | 28,48 | 38,68 | 0,89 | 0,35 | 0,86 |  |  |  |  |  | 0,89 | 0,35 | 0,86 | -9,34 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 29,55 | 28,61 | 32,66 | 32,41 |  |  |  |  |  | 29,26 | 29,55 | 28,61 | 32,66 | 32,41 | 29,26 | 0,94 | -3,11 | -2,86 |  |  |  |  |  | 0,94 | -3,11 | -2,86 | 0,29 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 28,21 | 27,29 | 23,65 | 24,49 |  |  |  |  |  | 18,67 | 28,21 | 27,29 | 23,65 | 24,49 | 18,67 | 0,91 | 4,55 | 3,72 |  |  |  |  |  | 0,91 | 4,55 | 3,72 | 9,53 |
| Давление в подающем трубопроводе | м | 109 | 109 | 100 | 126 | 116,888 | 113,216 | 113,263 | 104,864 | 129,501 | 109 |  |  |  |  |  | 0 | 9 | -17 | -7,888 | -0,047 | 8,352 | -16,285 | 4,216 |  |  |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе | м | 46 | 46 | 36 | 46 | 53,888 | 49,217 | 49,263 | 40,864 | 49,501 | 46 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | -7,888 | -0,046 | 8,353 | -0,284 | 3,217 |  |  |  |  |
| Располагаемый напор | м | 63 | 63 | 64 | 80 | 63 | 64 | 64 | 64 | 80 | 63 |  |  |  |  |  | 0 | -1 | -17 | 0 | 0 | 0 | -16 | 1 |  |  |  |  |
| Температура в подающем трубопроводе | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Температура в обратном трубопроводе | °C | 84,014 | 84,077 | 57,92 | 73,679 | 83,067 | 87,696 | 84,758 | 80,542 | 83,466 | 5 |  |  |  |  |  | -0,063 | 26,094 | 10,335 | 0,947 | 2,938 | 7,154 | 4,23 | 82,696 |  |  |  |  |

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: λ(t)=λ0(0.1τ)n-1,

Где τ-срок эксплуатации участка, лет;

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
α= 0,8 при 1<τ≤3; 1 при 3<τ≤17; 0.5×e(τ/20) при τ>17.

Значение интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0=0,05 1/ (год км) представлены в таблице и на рисунках ниже.

Таблица 4. Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рисунок 17. Интенсивность отказов

Ряд потребителей по причине отказов и простоев тепловых сетей имеют низкую вероятность безотказной работы. Полный перечень потребителей с низкой вероятностью безотказной работы представлен в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Рисунок 18. Зона ненормативной надежности 1 от БТЭЦ-2 и ВК «Гор. Больница»

Рисунок 19. Зона ненормативной надежности 2 от ТЭЦ-2

Рисунок 20. Зона ненормативной надежности №3 от БТЭЦ-2

Рисунок 21. Зона ненормативной надежности от Правобережной котельной

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные) – ВК «Гор. Больниц». При этом обеспечено резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от тепловых сетей, присоединенных к БТЭЦ-2.

Для увеличения надежности теплоснабжения, рекомендуется произвести замену трубопроводов участков тепловых сетей, указанных в таблице 2, а также рекомендованные мероприятия, описанные в п.п. 1.3.

Другие потребители первой категории, подключенных к источникам источники тепловой энергии, расположенные на территории МО «Город Березники» Пермского края, не обеспечены резервными источником тепловой энергии.

Закольцованная система теплоснабжения с резервированием головных участков тепловых сетей присутствует от Правобережной котельной и от БТЭЦ-2. Остальные СЦТ от источников тепловой энергии, расположенные на территории МО «Город Березники» Пермского края, не имеют дублированные связи, кольцевые связи для обеспечения надежности теплоснабжения.

    - Установка резервного оборудования

Для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей после ПН-1 и ПН-2 необходимо установить резервные системы электроснабжения в случае возможных отключений или перепадов напряжения в сети. Возможным вариантом обеспечение резервным электропитанием может быть дополнительная линия электропередачи или автономный электрогенератор. Реализация данного проекта должна быть рассмотрена при разработке проекта и оценки его целесообразности. В рамках следующей актуализации Схемы теплоснабжения, рекомендуется рассмотреть возможность резервирования ПН-2 за счет строительства ПН-3 в её зоне действия с возможностью частичного взаимного покрытия подключенных нагрузок (аварийный резерв).

В случае прекращения подачи электроэнергии на насосное оборудование на ПН-2 или ПН-1, и повторного запуска насосу будет необходимо преодолеть сопротивление, создаваемое теплоносителям в сети от работы насосов в 2000 т/ч на ПН-2 и 500 т/ч соответственно. Делать это не рекомендуется во избежание аварий или иных повреждений насосного оборудования. Чтобы избежать авариных ситуаций, связанных с перебоем электрической энергии, на насосных станция рекомендуется предусмотреть резервные источники электрической энергии, а также последовательное присоединение аккумулирующего оборудования от внешней сети к насосному оборудованию. В случае перебоев с электроэнергией, последовательно присоединённые аккумулирующие установки без прекращения питания будут поддерживать работу станций до включения основных источников электроэнергии.

Возможным вариантом обеспечение резервным электропитанием может быть дополнительная линия электропередачи или автономный электрогенератор. Реализация данного проекта должна быть рассмотрена при разработке проекта и оценки его целесообразности.

На котельных №№1 и 5 ООО «Энергоресурс» существует дефицит установленной мощности. Рассматривается вывод из эксплуатации котельных №1, 7 и 5 при условии, что будет выполнен перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение. На момент разработки Съемы теплоснабжения увеличение мощности данных источников не предусмотрено. Возможным вариантом решения сложившегося дефицита установленной мощности на данных котельных будет установка более мощных (модернизация) котлов. Данные мероприятия должны быть рассмотрены в проекте с учетом фактического баланса тепловой энергии по каждому источнику.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии не требуется и не планируется.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками.

К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек.

Аварийные ситуации, анализ и дополнительные методы резервирования описаны в п.п. 1.3. Главы 11.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется согласно проведенным гидравлическим расчетам в том числе при аварийных ситуациях.

В рамках следующей актуализации Схемы теплоснабжения, рекомендуется рассмотреть возможность резервирования ПН-2 за счет строительства ПН-3 в её зоне действия с возможностью частичного взаимного покрытия подключенных нагрузок (аварийный резерв).

    - Установке баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в части источников тепловой энергии отсутствуют. Изменения в показателях надежности за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных сетей и сооружений на них, представлено в таблице ниже.

Таблица 5. Изменения в показателях надежности

| Тепловая зона | Показатели надёжности тепловых сетей на 2014 | Показатели надёжности тепловых сетей на 2019 | Показатели надёжности тепловых сетей на 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вероятность безотказной работы на абонентах | Вероятность безотказной работы на сетях т/с |
| БТЭЦ-2 | 0,98007 | 0,94131 | 0,9989 | 0,9997 |
| Правобережная котельная | 1 | 0,979263 | 0,7485 | 0,99999999 |
| ВК "Гор. Больница" | 1 | 0,9941 | 0,7778 | 0,99999947 |

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8, 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в МО «Город Березники» Пермского края:

оптимизация существующих тепловых сетей;

поэтапная перекладка ветхих тепловых сетей;

прокладка трубопроводов для обеспечение перспективного потребления.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице ниже, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

В таблице ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения с учетом изменения цены в перспективе на индекс-дефлятор.

Учтены также дополнительные мероприятия, планируемые к реализации в случае реорганизации АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс».

Таблица 6. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2020 Сборник №13, строительство/реконструкция ЦТП в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 7. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятий | Источник тепловой энергии | Инвестор | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 093,68 | 29 337,65 | 11 093,68 | 0,00 | 20 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 144 136,62 |
| 1 | ТС-01.1.1 | Обобщенный участок протяженностью 3104,36м, средний диаметр по материальной характеристике 0,095м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 3104,36/ 0,095 | 2020 | 2023 |  | 11 093,68 | 11 093,68 | 11 093,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33281,04 |
| 2 | ТС-01.1.2 | Обобщенный участок протяженностью 292,15м, средний диаметр по материальной характеристике 0,077м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 292,15/ 0,077 | 2020 | 2023 |  |  | 8 037,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8037,84 |
| 3 | ТС-01.2.3 | Обобщенный участок протяженностью 370,96м, средний диаметр по материальной характеристике 0,066м, способ прокладки - Подземная канальная | Правобережная котельная | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 370,96/ 0,066 | 2023 | 2023 |  |  | 10 206,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10206,12 |
| 4 | ТС-01.1.4 | Присоединение «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400069:1107», расположенного по адресу г. Березники, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Юбилейная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 200/150; 150/135,9; 100/79,9; 80/207,6; 65/66,6 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 20 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20376,00 |
| 5 | ТС-01.2.5 | Обобщенный участок протяженностью 1668,41м, средний диаметр по материальной характеристике 0,328м, способ прокладки - Подземная канальная | Правобережная котельная | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 0,328/1668,41 | 2036 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 447,1 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 72235,61 |
| 1.2. |  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1 | ЭИ-01.4.1 | Строительство БМК в центральном парке г.Березники |  | администрация | мощность | Гкал/ч | 0 | 8,50 | 2040 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |
| 1.3. |  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 33 084,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 084,02 |
| 1 | ТС-02.1.1 | Обобщенный участок протяженностью 511,98м, средний диаметр по материальной характеристике 0,308м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 511,98/ 0,308 | 2023 | 2023 |  |  | 28 092,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 092,37 |
| 2 | ТС-02.1.2 | Обобщенный участок протяженностью 166,62м, средний диаметр по материальной характеристике 0,308м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 166,62/ 0,308 | 2023 | 2023 |  |  | 4 991,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 991,65 |
| 1.4. |  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 093,68 | 62 421,66 | 11 093,68 | 0,00 | 20 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 44 447,12 | 207 220,63 |
| 2 |  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 2.1. Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 166 131,99 | 17 000,00 | 14 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 532,95 |
| 1 | ТС-04.2.1 | Строительство тепловой сети (перемычка) от УТ-4 до тепловой сети к ЦТП-14 микрорайона "Усольский" правобережный район, ул.Дощеникова | Правобережная котельная | концессионер | диаметр, протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 0 | 300/1000 | 2024 | 2026 |  |  |  | 2 975,00 | 17 000,00 | 14 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 221,00 |
| 2 | ТС-04.1.2 | Строительство автоматизированных блочных тепловых пунктов, взамен бесхозяйных групповых узлов 44 ед. | БТЭЦ-2 | концессионер | количество тепловых пунктов | шт. | 0 | 44 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | ТС-04.1.3 | Строительство перемычки между ВК Пиковая и БТЭЦ-2, вывод из эксплуатации паровых котлов | БТЭЦ-2 | собственные средства | протяженность | мм/м | 0 | 800/378 | 2022 | 2022 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 4 | ТС-04.1.4 | Обобщенный участок протяженностью 1114,3м, средний диаметр по материальной характеристике 0,13м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | протяженность | м/м |  | 1114,3/ 0,13 | 2036 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 603,23 |  |  |  |  | 15 603,23 |
| 5 | ТС-04.2.5 | Обобщенный участок протяженностью 226,49м, средний диаметр по материальной характеристике 0,311м, способ прокладки - Подземная бесканальная | Правобережная котельная | собственные средства | протяженность | м/м |  | 226,49/ 0,311 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785,25 |  |  |  |  | 6 785,25 |
| 6 | ТС-08.1.6 | Перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжения (установка индивидуальных КА в ИТП) (п.Нартовка, улицам индивидуальная жилая застройка в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков) | БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 81 578,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 578,50 |
| 7 | ТС-08.1.7 | Перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение (установка индивидуальных КА в ИТП) (абоненты котельных №№ 1 и 5 ООО "Энергоресурс") | котельные ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 81 578,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 578,50 |
| 2.2. |  | 2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 156,99 |
|  |  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 329 288,98 | 17 000,00 | 14 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 923,47 |
| 3 |  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 268,67 | 389 332,64 | 303 832,03 | 336 501,18 | 140 891,87 | 157 715,59 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 264 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 128,78 |
| 1 | ТС-05.1.1 | Реконструкция т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул.П.Коммуны | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/657 | 200/657 | 2023 | 2024 |  |  | 4 714,00 | 8 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 481,00 |
| 3 | ТС-05.1.3 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-4" м-на "3" до ТК у жилого дома №15 по ул.30 лет Победы | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/80 | 200/80 | 2023 | 2023 |  |  | 1 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,00 |
| 4 | ТС-05.1.4 | Реконструкция т/сети от ТК-"Д"-6 до ТК у здания ул.Березниковская,82 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/280 | 300/280 | 2021 | 2021 | 7 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 427,00 |
| 5 | ТС-05.1.5 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 323 до ЦТП-23,10 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/282; 200/250 | 300/282; 200/250 | 2022 | 2022 |  | 10 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,00 |
| 6 | ТС-05.1.6 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 327 до ЦТП-17,26 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 250/210; 200/536 | 250/210; 200/536 | 2022 | 2023 |  | 8 945,00 | 5 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 863,00 |
| 9 | ТС-05.1.9 | Реконструкция т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул.П.Коммуны | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/657 | 200/657 | 2024 | 2024 |  |  |  | 9 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 233,00 |
| 10 | ТС-05.1.10 | Реконструкция т/сети от ТК-2/1 (опускс надз./подз.) до входных задвижек ЦТП №21, ЦТП№20 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/612; 250/890 | 300/612; 250/890 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 21 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 402,00 |
| 11 | ТС-05.1.11 | Реконструкция т/сети от ТК-"О"-7 (левая) до э/узлов ж/домов ул.Челюскинцев,75,77,79,81,83,85,89 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 15 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 531,00 |
| 12 | ТС-05.1.12 | Реконструкция т/сети от "Ю-1"-21 (левая) до ул.Юбилейная,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91; ул.Свердлова,49,51,51а,53(д/с №21),81,65а | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/70; 150/415; 100/1872; 80/1110; 70/211; 50/128 | 200/70; 150/415; 100/1872; 80/1110; 70/211; 50/128 | 2026 | 20026 |  |  |  |  |  | 49 743,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 743,00 |
| 13 | ТС-05.1.13 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-4"-29 (правая) до э/узлов ж/домов ул.Пятилетки,67,69,71(д/с №68),73,75,77,79,81,83 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/59,1; 150/1125,8; 100/767,4; 80/310; 70/172,8; 50/177,8 | 200/59,1; 150/1125,8; 100/767,4; 80/310; 70/172,8; 50/177,8 | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | 29 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 153,00 |
| 14 | ТС-05.1.14 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-3"-4 до ТК у здания пр.Ленина,54 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/190 | 100/190 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,00 |
| 15 | ТС-05.1.15 | Реконструкция т/сети от ТК-"Сп-1"-2 до пл.Советская,1 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/134; 80/144; 50/50 | 100/134; 80/144; 50/50 | 2024 | 2024 |  |  |  | 4 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 538,00 |
| 16 | ТС-05.1.16 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-1"-18 (левая) до элеваторных узлов ул.Юбилейная,53 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/111; 80/330 | 100/111; 80/330 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 6 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 102,00 |
| 17 | ТС-05.1.17 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-4"-14 до жилых домов ул.Л.Толского,3,5,5а,5б,5в,5г; ул.Октябрьская1а,1б,2а,2б,2в; ул.Тельмана,40,42,42а,42б,42в с ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 33 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 650,00 |
| 18 | ТС-05.1.18 | Реконструкция т/сети от ТК-”П-2" 9 (правая) до элеваторных узлов ж/до.мов ул. 1.Коммуны,46,54,56 (д/с №77) и ЦТП-15 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 250/626; 200/300; 80/300 | 250/626; 200/300; 80/300 | 2024 | 2024 |  |  |  | 16 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 963,00 |
| 19 | ТС-05.1.19 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-2"" 10 до элеваторных узлов ул.Ломоносова, 137,13 9,141,143,145.147,147 а; ул.Свердлова,79 (шк. .№30); ул.П.Коммуны,7,9,11, 13(д/с №>67) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/66; 150/640; 100/800; 80/1050 | 200/66; 150/640; 100/800; 80/1050 | 2034 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494,00 | 27 694,00 | 0 |  |  |  |  | 31 188,00 |
| 20 | ТС-05.1.20 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-2"-14 до элеваторных узлов в ж/домах ул.П.Коммуны,15, ул.Свердлова,77,67 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/66; 100/60; 80/710 | 200/66; 100/60; 80/710 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 012,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 012,00 |
| 21 | ТС-05.1.21 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-Ш"-14а до элеваторных узлов в ж/домах ул.П. Коммуны,24,26,2 8,30,32,34; ул.М.Сибиряка,37,39 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/320; 150/730; 80/1004 | 200/320; 150/730; 80/1004 | 2035 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 514,00 | 0 |  |  |  |  | 29 514,00 |
| 22 | ТС-05.1.22 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-Ш"-15 (левая)-! до элеваторного узла в ул.Ломоносова, 149 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 80/200 | 80/200 | 2024 | 2024 |  |  |  | 3 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 477,00 |
| 23 | ТС-05.1.23 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-Ш"-16 (правая) до ТК у ж/дома ул. Черняховского,32 и элеваторных узлов в ж/домах ул. Ломоносова, 108,11 0 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/440; 80/70 | 150/440; 80/70 | 2028 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 328,00 |
| 24 | ТС-05.1.24 | Реконструкция т/сети отТК-"Ш"-4 до элеваторных узлов ул.Черняховского,73 и КНС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 80/684; 50/270 | 80/684; 50/270 | 2036 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 061,00 |  |  |  |  | 12 061,00 |
| 25 | ТС-05.1.25 | Реконструкция т/сети отТК-"А-1"-4 до э/узлов ул. Аксакова. 16,18; ул.Щорса,29,31,33,35, 37, ул.Ермака.15 с ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/140; 70/350; 50/720 | 100/140; 70/350; 50/720 | 2028 | 2028 |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 386,00 |
| 26 | ТС-05.1.26 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-2"-7 до элеваторных узлов в ж/домах ул.Ломоносова, 117,11 9,121,123,129,131,131 а | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/500; 100/380; 80/550 | 150/500; 100/380; 80/550 | 2025 | 2025 |  |  |  | 0 | 19 631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 631,00 |
| 27 | ТС-05.1.27 | Реконструкция т/сети от ТК-"В-Г'-Зб (прямо) до секционных задвижек в ж/доме ул.Л.Толстого,64 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/370 | 150/370 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 079,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 079,00 |
| 28 | ТС-05.1.28 | Реконструкция т/сети от ТК-"Сп-Г'-7 до элеваторных узлов пр.Советский,66,68,70 ,72,74; ул.Л.Толстого,54,56; ул.Ломоносова,58,60; ул. Пятилетки, 53,55,57 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/400; 100/362; 80/575; 50/410 | 150/400; 100/362; 80/575; 50/410 | 2036 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 983,00 |  |  |  |  | 29 983,00 |
| 29 | ТС-05.1.29 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-1"-19 (левая) до элеваторных узлов ул.Юбилейная,51,55,5 7,59,61,63,65,67а (д/с 66),69 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/300; 125/190; 100/135; 80/540; 70/390 | 150/300; 125/190; 100/135; 80/540; 70/390 | 2033 | 2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 347,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 347,00 |
| 30 | ТС-05.1.30 | Реконструкция т/сети отТК-”М-3"-18 (левая) до ЦТП-6 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/894; 150/204 | 200/894; 150/204 | 2036 | 2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 073,00 |  |  |  |  | 15 073,00 |
| 31 | ТС-05.1.31 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-3"-18 (правая) до надземной прокладки тепловой сети по ул.К.Маркса, в т.ч до ТК с теплосчетчиками | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/810; 100/140; 80/100 | 150/810; 100/140; 80/100 | 2036 | 2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 414,00 |  |  |  |  | 14 414,00 |
| 32 | ТС-05.1.32 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-3”-5 до ТК ул. Большевистская,8 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/140; 150/234 | 200/140; 150/234 | 2030 | 2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 279,00 |
| 33 | ТС-05.1.33 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ж-4"-5 до э/узлов ж/домов ул.30 лет Победы,42,44 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/103; 100/110; 80/307 | 150/103; 100/110; 80/307 | 2034 | 2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 139,00 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 139,00 |
| 34 | ТС-05.1.34 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей и сетей ГВС из тех. подполья аварийного жилого дома по ул.Пятилетки, 115 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/510; 100/275; 80/275 | 150/550; 100/275; 80/275 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0 | 15 746,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 746,00 |
| 35 | ТС-05.1.35 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей из тех.подполья аварийного жилого дома по ул.Свердлова, 45 (переподключение МКД по ул.Свердлова, 116) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/320 | 100/320 | 2031 | 2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 714,00 |
| 36 | ТС-05.1.36 | Реконструкция сетей с выносом тепловых сетей, расположенных в районе улиц Котовского, Шевченко, Огарева, Геологов, Горняков | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/1370 | 100/1370 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 20 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 500,00 |
| 37 | ТС-05.1.37 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей из тех. подпол ий аварийных жилых домов | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/2200 | 100/2200 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0 | 33 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 000,00 |
| 38 | ТС-05.1.38 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "Ml", "М3”, м-н "Усольский" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 10523/100 | 10523/100 | 2031 | 2031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 872,00 |
| 39 | ТС-05.1.39 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети ”П-2", "Л-2", "С-3", "Г" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8660/100 | 8660/100 | 2033 | 2033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 763 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 763,00 |
| 40 | ТС-05.1.40 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "К", "Л1П", ”Т", „СБ" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 10247/100 | 10247/100 | 2029 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 678 | 25 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151 348,00 |
| 41 | ТС-05.1.41 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "А-Г, "Ю-1", ”4-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9257/100 | 9257/100 | 2034 | 2034 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 861 | 0 | 0 |  |  |  |  | 138 861,00 |
| 42 | ТС-05.1.42 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "Ю-2”, "Сп", "5-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 11226/100 | 11226/100 | 2032 | 2032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 143 806,00 |
| 43 | ТС-05.1.43 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-1", "X", м-н"Усольский" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8299/100 | 8299/100 | 2035 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 677 | 85 813 |  |  |  |  | 124 490,00 |
| 44 | ТС-05.1.44 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-2", "ЛШ", п.Нартовка, м-н "3" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9114/100 | 9114/100 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 143,00 |
| 45 | ТС-05.1.45 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-3", м-н "Ж", "4-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9690/100 | 9690/100 | 2027 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 495 | 54 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 145 355,00 |
| 46 | ТС-05.1.46 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-4", "К", "А-1", "10-1" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9605/100 | 9605/100 | 2035 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 906 | 0 |  |  |  |  | 52 906,00 |
| 47 | ТС-05.1.47 | Реконструкция т/сети от ТК-"К" -8 (левая )до элеваторных узлов ул.П. Коммуны, 3.5,8.1 0,12,16; ул.Черняховского,45,4 7,49,51,53,55; ул.Суворова,56,60,62 (д/с№46) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 2022 | 2022 |  |  |  | 9 208,00 | 19 986 | 20 920,00 | 6 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 398,00 |
| 48 | ТС-05.1.48 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-3"-11 (левая) до жилых домов ул.Ломоносова, 17,25,2 7,29,31 ,ул. Гагарина,36 ,38.40,38а: ул. Большевистская.33, 35,35а;, ул.Менделеева,9,11,15 ,17,19,21; ул.Челюскинцев,52,52 а54.54а.56.58,60,60а.6 3,65,67,67а,69,71 с заменой ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/867; 100/32; 80/1224; 70/310; 50/1770 | 200/867; 100/32; 80/1224; 70/310; 50/1770 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 893 | 21 342 | 21 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 915,00 |
| 49 | ТС-05.1.49 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М2", "М4", п.Нартовка | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8692/100 | 8692/100 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 336 | 25 601 | 24 722 | 25 826 | 25 918 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 403,00 |
| 50 | ТС-05.1.50 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети на микрорайоны "Ж", "3" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 7406/100 | 7406/100 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 048 | 27 110 |  |  |  |  | 59 158,00 |
| 51 | ТС-05.2.51 | АО "БСК". Мероприятия по переходу на температурный график 130/70 (срезка 110), теплосетевой комплекс мкр. Усольский | Правобережная котельная | АО "БСК", инвест.программа | температурный график | tº | 100/70 | 130/70 (срезка 110) | 2021 | 2023 | 8 600,0 | 15 455,0 | 14 683,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 738,00 |
| 52 | ТС-05.1.52 | Замена тепловой изоляции участков тепловых сетей | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/17352 | 100/17352 | 2024 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 3 090,00 | 2 487 | 3 051,67 | 2 487 | 4 353 | 5 920 | 3 433 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 088,33 |
| 53 | ТС-05.1.53 | 6ТС. Техническое перевооружение участка тепловой магистральной сети по ул. Юбилейная per. N97, Ду 400 мм, общая длина 1172 п.м. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/1172 | 400/1172 | 2020 | 2022 | 45 950,0 | 23 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 059,17 |
| 54 | ТС-05.1.54 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой магистральной сети по пр. Советский per. № 8, Ду 400 мм, общая длина 244 м.п. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 800/230 | 800/230 | 2020 | 2022 | 0,0 |  | 20 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 450,00 |
| 55 | ТС-05.1.55 | БТС.Замена тепловой изоляции от ТЭЦ-2 до Пав.6 ДУ 600 мм, от Пав.6 до Пав.8 ДУ 700 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 600;700/2846;9196 | 600;700/2846;9196 | 2020 | 2023 | 2 740,8 | 25 529,2 | 16 150,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 420,83 |
| 56 | ТС-05.1.56 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК 0-5 до ТК 0-6 ,Ду500 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 600; 700/ 2846; 9196 | 600.700/ 2846. 5196 | 2020 | 2023 | 1 180,0 | 0,0 | 34 465,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 645,83 |
| 57 | ТС-05.1.57 | БТС. Замена тепловой изоляции на участке от ТК 0-1 до П- обр компенсатора перед ТК 0-3 ,ДУ 500 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | S00/S28 | 500/528 | 2020 | 2022 | 0,0 | 3 796,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 796,67 |
| 58 | ТС-05.1.58 | БТС. Замена тепловой изоляции на участке от стены КЦ ТЭЦ- 2 до новой врезяи у Пав.димафрагм, Ду 800 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | S00/9J0 | 500/930 | 2020 | 2022 | 0,0 | 1 265,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,83 |
| 59 | ТС-05.1.59 | БТС. Замена тепловой изоляции в ТК Ж 4-2, ТК 3-3, С 4-За, 4- 4,4-5,4 6, 4-7, Ду 400 мм; реконструкция камер С-4-4, 4-5, 4- 6, 4-7. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 800/200 | 800/200 | 2020 | 2022 | 0,0 | 2 195,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 195,83 |
| 60 | ТС-05.1.60 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети СБ от С6-1 до Х-16 per N926, Ду 500 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/S0.6 | 400/90,6 | 2020 | 2022 | 0,0 | 2 696,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 696,67 |
| 61 | ТС-05.1.61 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул. Гагарина, per.N21, Ду 400 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | $00/26 | 500/26 | 2020 | 2021 | 3 271,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 271,67 |
| 62 | ТС-05.1.62 | БТС. Техническое перевооружение участка от т.кЛШ-15 до ЛШ 5, Ду 350 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/64 | 400/64 | 2021 | 2022 | 11 139,2 | 7 100,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 240,00 |
| 63 | ТС-05.1.63 | БТС.Техническое перевооружение участка тепловой сети в ТК С4-За, 4-4, 4-5, 4-6. 4-7, Ду 400 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 350/842 | 350/842 | 2022 | 2022 | 0,0 | 3 119,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 119,17 |
| 64 | ТС-05.1.64 | БТС Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТЭЦ-10 по ул. Юбилейная per №ЗОотХ-ЗЗдо М1-17 , ДуЗОС | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 3S0. 400/296,620 | 3S0, 400/296, 620 | 2020 | 2023 | 960,0 | 0,0 | 20 535,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 495,83 |
| 65 | ТС-05.1.65 | БТС. Техническое перевооружение камер тк М2- 309,310,311,320,326,327,327а,ю2-35,м2 14 ж/б плиты,ПК 9,ПК-9а,ПК-4,4а | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | количество тепловых камер | шт. | 300/522 | 300/522 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |
| 66 | ТС-05.1.66 | БТС. Замена тепловой изоляции между тэц-2 и М2-69, Ду 600 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 820/1584 | 820/1584 | 2023 | 2023 |  |  | 15 520,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 520,83 |
| 67 | ТС-05.1.67 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-Л2-7-1-1А-ул. Ломоносова, 98, протяженностью L=1м, Dвн=0,1м, Подвальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,1; 1 | 0,1; 1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |
| 68 | ТС-05.1.68 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения К-Л2-7-1-Т-Л2-7-3А, протяженностью L=165,9м, Dвн=0,05м, Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,05; 165,9 | 0,05; 165,9 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 4 564,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 564,36 |
| 69 | ТС-05.1.69 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения К-Л2-7-К-Л2-7-1, протяженностью L=70,1м, Dвн=0,1м, Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,1; 70,1 | 0,1; 70,1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 2 087,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,59 |
| 70 | ТС-05.1.70 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-Д-5-1-ул. Деменева, 1, протяженностью L=5,4м, Dвн=0,082м, Подвальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,082; 5,4 | 0,082; 5,4 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 49,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,09 |
| 71 | ТС-05.2.71 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-У-17-15--1-1В-ул. Дощеникова, 12, протяженностью L=5,9м, Dвн=0,05м, Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,05; 5,9 | 0,05; 5,9 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 53,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,63 |
| 72 | ТС-05.1.72 | Реконструкция участков тепловых сетй от М 4-7 до М 4-8 Ду 700 мм, в р-не ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 720/282 | 250/200 | 2023 | 2024 |  |  | 2 210,00 | 10 287,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |
| 73 | ТС-05.1.73 | Реконструкция участка тепловой сети от М 4-7 до М 4-8 Ду 600 мм, в р-ене ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/159 | 630/159 | 2023 | 2025 |  |  | 1 897,80 | 0,00 | 12 672,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 570,50 |
| 74 | ТС-05.1.74 | Реконструкция участка тепловой сети от М 3-21 до т.А, Ду 600 по ул. Свободы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2024 |  |  | 1 380,0 | 12 419,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 799,60 |
| 75 | ТС-05.1.75 | Реконструкция участка тепловой сети от т.А до М 3-18, Ду 600 по ул. Свободы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2025 |  |  | 1 465,7 | 0,00 | 13192,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 658,20 |
| 76 | ТС-05.1.76 | Реконструкция участка тепловой сети от М 1-21 до Сп 1-2, Ду 400 по ул. К.Маркса- В. Бирюковой | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 426/210 | 426/210 | 2024 | 2026 |  |  |  | 1 789,90 | 0 | 12 083,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 873,43 |
| 77 | ТС-05.1.77 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2 -320 до М 2 -321, Ду 600 по ул. Мира | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/200 | 630/200 | 2027 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300 | 13238,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 538,80 |
| 78 | ТС-05.1.78 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2-323 до Ю 2-35, Ду.530, по ул. Мира | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 530/250 | 530/250 | 2026 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 1 200,00 | 12615,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 815,60 |
| 79 | ТС-05.1.79 | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Свободы, Химиков, Сарычева, Юбилейная, Пятилетки, 30 Л.Победы, Труда, Парковая. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 300-500/1325 | 300-500/1325 | 2028 | 2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1400 | 15434,6 | 16307,8 | 17265,85 | 18198 | 18990 | 19829 | 20764 | 21822 |  |  |  |  | 150 011,25 |
| 80 | ТС-05.1.80 | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Химиков, Сарычева, л. Толстого, Ломоносова. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 300-400/2280 | 300-400/2280 | 2029 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809,6 | 9238,8 | 11368,8 | 13428 | 16798,4 | 17662,4 | 24468 | 31744 |  |  |  |  | 126 518,00 |
| 82 | ТС-05.1.82 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 200/133 | 200/133 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 83 | ТС-05.1.83 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ш»-4а до здания школы № 17 по ул. Ломоносова 114 (Тепловая сеть от ТК «Ш»-4а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/131,5 | 100/131,5 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 8 550,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 84 | ТС-05.1.84 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 80,100/40,119 | 80-100/159 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 300,00 |
| 85 | ТС-05.1.85 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ш»-4а до здания школы № 17 по ул. Ломоносова 114 (Тепловая сеть от ТК «Ш»-4а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/131,5 | 100/131,5 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  | 950,00 | 8 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 86 | ТС-05.1.86 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 125/36,1 | 125/36,1 | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,00 |
| 87 | ТС-05.1.87 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «А-1»-3л до ТК с теплосчетчиками (Тепловая сеть от ТК «А-1»-3л) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 150/51,4 | 150/51,4 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
| 88 | ТС-05.1.88 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК между жилыми домами №1,2 по ул. Герцена до ТК у торгового комплекса «Дирижабль» по ул. Ленвинская, 6 (Тепловая сеть от ТК «К»-6п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/130 | 100/130 | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| 89 | ТС-05.1.89 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС по результатам испытаний и экспертиз | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | - | - | 2027 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 21 675,10 | 16 750,10 |  |  |  |  | 110 425,20 |
| 90 | ТС-05.1.90 | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  | - | - | 2024 | 2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 282,00 | 4490 | 7 106,00 | 4308 | 7893 | 8864 | 9931 | 11102,95 | 12241 | 13211 | 13236 | 3704 | 9922 |  |  |  |  | 111 290,95 |
| 91 | ТС-05.1.91 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК О-5 до ТК О-6 ,Ду500 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 30 949,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 949,00 |
| 92 | ТС-05.1.92 | Техническое перевооружение камер тк М2-309, 310, 311, 312, 313, 320,326,327,327а,ю2-35,м2-14 ж/б плиты,ПК-9,ПК-9а,ПК-4,4а | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 8 980,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 980,00 |
| 93 | ТС-05.1.93 | Реконструкция участка тепловой магистральной сети по ул. Юбилейная, рег №7, Ду 400 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 0,0 | 32 000,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
| 94 | ТС-05.1.94 | Техническое перевооружение тепловых камер ТК З-3, С4-3а, С4-4, С4-5, С4-6, С4-7 с заменой трубопроводов и оборудования, Ду400 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 6 218,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 218,00 |
| 95 | ТС-05.1.95 | Техническое перевооружение участка тепловой сети СБ от Сб-1 до Х-16 рег №26 , Ду 500 мм | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
| 96 | ТС-05.1.96 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТЭЦ-10 по ул. Юбилейная рег №30 от Х-33 до М1-17 , Ду300 мм | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2024 |  | 0,0 | 14 535,0 | 9 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 052,00 |
| 97 | ТС-05.1.97 | Реконструкция участка тепловой сети по Советскому проспекту, рег.№ 8 ,Д у400 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 30 680,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 680,00 |
| 98 | ТС-05.1.98 | Замена участка от М4-11 до М4-13 (Ду 500, протяженностью - 572 метров, с заменой каналов) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 1 870,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,00 |
| 99 | ТС-05.1.99 | Замена участка от М4-20 до М4-24 (Ду 400, протяженностью - 1444 метров) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 3 000,0 | 0,0 | 51 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 106,25 |
| 100 | ТС-05.1.100 | Замена участка от М4-25 до М4-26 (Ду 400, протяженностью - 200 метров) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 340,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |
| 101 | ТС-05.1.101 | Замена участка тепловой сети от ТК З-2а до ТК З-6 (Ду 500, протяженностью 422 метров, с ремонтом лотков и каналов) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 1 410,0 | 0,0 | 27 546,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 956,89 |
| 102 | ТС-05.1.102 | Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул. Потемина, рег.№ 5 (ду530 протяженностью 38м.; ду426 протяженностью 10м) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 190,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 |
| 103 | ТС-05.1.103 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-55-14 до ТК-55-18 по ул.Пермская, в однотрубном исчислении 326 п.м., Ду 500 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 17 930,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 930,00 |
| 104 | ТС-05.1.104 | Техническое перевооружение участка тепловой сети Ломоносова-Шишкина от т. А до ТК ЛШ-5 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 45 462,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 462,00 |
| 105 | ТС-05.1.105 | Реконструкция участков тепловых сетй от М 4-7 до М 4-8 Ду 700 мм, в р-не ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 2 210,0 | 10 287,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |
| 106 | ТС-05.1.106 | Реконструкция участка тепловой сети от М 4-7 до М 4-8 Ду 600 мм, в р-ене ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 1 897,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,90 |
| 107 | ТС-05.1.107 | Реконструкция участка тепловой сети от М 1-21 до Сп 1-2, Ду 400 по ул. К.Маркса- В. Бирюковой | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 1 789,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,90 |
| 108 | ТС-05.1.108 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул. П.Коммуны | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 830,0 | 4 714,0 | 8 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 311,00 |
| 109 | ТС-05.1.109 | Техническое перевооружение т/сети от ТК -"С-4"-5 м-на "З" до ТК у жилого дома №15 по ул. 30 лет Победы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 78,0 | 1 136,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,00 |
| 110 | ТС-05.1.110 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"М-2" 323 до ЦТП-23,10 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 14 840,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 840,00 |
| 111 | ТС-05.1.111 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"М-2" 327 до ЦТП-17,26 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 12 523,0 | 5 918,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 441,00 |
| 112 | ТС-05.1.112 | Техническое перевооружение тепловой сети (перемычка) от УТ-4 до тепловой сети к ЦТП-14 микрорайона "Усольский" | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 160,0 | 0,0 | 2 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 135,00 |
| 113 | ТС-05.1.113 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К"-8 (правая) по ул.Крупская до секционных задвижек до ул. Льва Толстого, 100 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 570,0 | 0,0 | 9 232,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 802,90 |
| 114 | ТС-05.1.114 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"Сп-1"-2 до пл.Советская,1 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 240,0 | 0,0 | 4 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 778,00 |
| 115 | ТС-05.1.115 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"П-2" 9 (правая) до элеваторных узлов ж/домов ул. П.Коммуны,46,54,56 (д/с №77) и ЦТП-15 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 890,0 | 0,0 | 16 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 853,00 |
| 116 | ТС-05.1.116 | Техническое перевооружение т/сети от ТК- "Л-Ш"-15 (левая)-1 до элеваторного узла в ул.Ломоносова,149 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 180,0 | 0,0 | 3 476,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 656,66 |
| 117 | ТС-05.1.117 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К" -8 (левая)до элеваторных узлов ул.П.Коммуны,3,5,8,10,12,16; ул.Черняховского,45,47,49,51,53,55; ул.Суворова,56,60,62 (д/с№46) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2027 |  | 480,0 | 0,0 | 9 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 688,00 |
| 118 | ТС-05.1.118 | Техническое перевооружение тепловой изоляции участков тепловых сетей | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 210,0 | 0,0 | 3 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 918,00 |
| 119 | ТС-05.1.119 | Техническое перевооружение газоотводящих трактов Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 2 400,0 | 0,0 | 46 035,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 435,88 |
| 120 | ТС-05.1.120 | Реконструкция участка тепловой сети между жилыми домами №17, 19 по ул. Свердлова (Тепловая сеть от ТК «М-4»-24) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 220,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| 121 | ТС-05.1.121 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 950,0 | 8 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 122 | ТС-05.1.122 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 |
| 123 | ТС-05.1.123 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 0,0 | 220,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| 124 | ТС-05.1.124 | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 5 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 282,00 |
| 125 | ТС-05.1.125 | АО "БСК". Мероприятия по переходу на температурный график 130/70 (срезка 110), теплосетевой комплекс мкр. Усольский | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 21 637,0 | 14 683,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 320,00 |
| 126 | ТС-05.1.126 | Установка ЧРП на дымососы и вентиляторы котлов Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 348,0 | 3 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 |
| 127 | ТС-05.1.127 | Техническое перевооружение ЦТП с переводом на независимую схему (автоматизация, замена оборудования)- 20ед. ЦТП 2,8,11,12,13,14,18,20,23,27,28, 1,4,5,6,7,21,22,25 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 23 000,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| 128 | ТС-05.1.128 | Модернизация резервного топливного хозяйства Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 1 700,0 | 18 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 129 | ТС-05.1.129 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 24 837,0 | 18 843,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,30 |
| 130 | ТС-05.1.130 | Реконтрукция линейного объекта по ул.Тельмана,16, Вынос элеваторго узла из подвального помещения с установкой БТП | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| 131 | ТС-05.1.131 | Техническое перевооружение тепловой изоляции магистральных сетей от БТЭЦ-2 в г. Березники | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 88 374,3 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 374,31 |
| 3.2. |  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 529,00 | 145 662,83 | 81 539,33 | 185 789,67 | 47 939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 460,00 |
| 1 | ЭИ-07.1.1 | Оснащение узлами учета тепловой энергии потребителей МКД (500 ед) | г. Березники | концессия АО "БСК" | количество узлов учета | шт | 0 | 500 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | ЭИ-07.2.2 | Установка ЧРП на дымососы и вентиляторы котлов Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | мощность | кВтч | 117 | 117 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 348,00 | 3 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 |
| 3 | ЭИ-07.2.3 | Модернизация автоматики процесса горения котлов 11равобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | удельный расход условного топлива | кгут/Г кал | 166.78 | 163,14 | 2019 | 2021 | 2 974,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,00 |
| 4 | ЭИ-07.1.4 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему (автоматизация, замена оборудования)-20сд. ЦТП 2,8,11.12,13.14.18,20,2 3,27,28, 1.4,5.6.7,21,22,25 | БТЭЦ-2 | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 20 | 20 | 2019 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 000,00 |
| 5 | ЭИ-07.2.5 | Реконструкция газоотводящих трактов Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 6 | 6 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 8 500,00 | 46 036,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 536,00 |
| 6 | ЭИ-07.1.6 | Реконструкция ЦТП на независимой схеме подключения (автоматизация, замена оборудования) ■ 5 ед. ЦТП 9,10,17, 24, 26 | БТЭЦ-2 | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 5 | 5 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 | ЭИ-07.2.7 | Модернизация резервного топливного хозяйства Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 700,00 | 18 300,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 8 | ЭИ-07.1.8 | Вывод из эксплуатации РОУ №1 и №2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" собственные средства |  | Гкал/ч | 143 | 0 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 | ЭИ-07.2.9 | АО "БОС Мероприятия по переходу на температурного графика 130/70 (срезка 110), теплоосетевой комплекс мкр. Усолье | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" |  |  | 110/70 | 130/70 (срезка 110) | 2021 | 2023 | 10 320,00 | 18 546,00 | 17 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 486,00 |
| 10 | ЭИ-07.1.10 | БТЭЦ-2. Реконструкция Пожарной сигнализации кабельных сооружений | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | « | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 | ЭИ-07.1.11 | БТЭЦ-2. Оптимизация оборудования реагентного хозяйства | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 | ЭИ-07.1.12 | БТЭЦ-2. Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСЕ) | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2013 | 2023 | 11 800,00 | 10 782,50 | 9 472,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 055,00 |
| 13 | ЭИ-07.1.13 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N5 ПК-9. Замена конвективных поверхностей нагрева (труб заднего экрана на отм. 11-18, змеевиков водяного экономайзера 1ст., змеевиков поверхностного пароохладителя) и ВЗЛ 1 и 2 ступени. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 | ЭИ-07.1.14 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N4 ПК-9. Замена ВЗП 2 сг., замена ВЭК 2 ступени Замена труб конвективного пучка | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 38 435,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 435,00 |
| 15 | ЭИ-07.1.15 | БТЭЦ-2. ВК-1 ПТВМ-100. Замена боковых экранных и конвективных поверхностей нагрева. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 16 | ЭИ-07.1.16 | БТЭЦ-7. ХВО-2. Склад кислоты и щелочи. Восстановление строительных конструкций зданий | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 17 | ЭИ-07.1.17 | БТЭЦ-2. Восстановление строительных конструкций главного корпуса | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 18 | ЭИ-07.1.18 | БТЭЦ-2. Реконструкция плит покрытия ГК КО БСД в осях 2- 6/Г-Д | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 19 | ЭИ-07.1.19 | БТЭЦ-2. Дымовая труба N9 4. Восстановление защитного бетонного слоя трубы. Восстановление газоходов. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2018 | 2021 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000,00 |
| 20 | ЭИ-07.1.20 | БТЭЦ-2. Замена существующего основного мазутного насоса 5Н5х4 и мазутопроеода Ду150 от от задвижки 5М-3 до гиба N921 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 21 | ЭИ-07.1.21 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N1 ТП-11, замена труб боковых экранов (левый и правый) от нижних коллекторов до отм. 14м, замена потолочных труб. Замена змеевиков поверхностного пароохладителя.Замена пароперегревателя 1 и 2 ст | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | ЭИ-07.1.22 | БТЭЦ-2. Реконструкция линии частично обессоленной воды от ХВО-2 до КТЦ протяж.454 м.п. Ду 250 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | ЭИ-07.1.23 | БТЭЦ-2. Замена ПЭН CT.N 5,8 типа ПЭ-150-53 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 24 | ЭИ-07.1.24 | БТЭЦ-2. Замена насосов НКВ-1, НКВ-2 типа 18НДС на насосной камских водоводов 3 подъема | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 25 | ЭИ-07.1.25 | БТЭЦ-2. Замена силовых и контрольных кабелей Трансформаторов связи Т1-20мВА.,Т2-40мВА. с выносом на наружную эстакаду. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 26 | ЭИ-07.1.26 | БТЭЦ-2. Замена трубного бойлера 06-1В ВО-350 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27 | ЭИ-07.1.27 | БТЭЦ-2. Установка НДШЗ а ГРУ-бкВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 580,00 |
| 28 | ЭИ-07.1.28 | БТЭЦ-2. Установка НДШЗ в ГРУ-1 ОкВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 661,67 |
| 29 | ЭИ-07.1.29 | БТЭЦ-2. Оснащение быстродействующей дуговой защитой 7й секции КРУ-бкВ. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 30 | ЭИ-07.1.30 | БТЭЦ-2. Оборудование пункта учета артезианской воды | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 31 | ЭИ-07.1.31 | БТЭЦ-2. Замена плит покрытия на проф. настил открытой части здания 3PV-110 кВ над трансформаторами». | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 32 | ЭИ-07.1.32 | БТЭЦ-2. Реконструкция теплоеыаддов №1,2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа | протяженность | м | 45 | 45 | х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33 | ЭИ-07.1.33 | БТЭЦ-2. Реконструкция здания АБК | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 |  |  |  |  | 32 939,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 939,17 |
| 34 | ЭИ-07.1.34 | БТЭЦ-2. Реконструкция котельного отделения Б8Д. Замена стеновых панелей | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,00 | 23 440,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 440,00 |
| 35 | ЭИ-07.1.35 | БТЭЦ-2. Замена мелкоразмерных плит перекрытия ТО БСД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 11 840,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 840,83 |
| 36 | ЭИ-07.1.36 | БТЭЦ-2. Замена правой нитки чугунного водовода Ду-600 мм протяженностью 8,3 км на трубопровод из ПНД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,00 | 6 858,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 858,33 |
| 37 | ЭИ-07.1.37 | Вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№6 типа Р-6-90/31 и турбоагрегата ст.№7 типа ПТ-50-90/13. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 38 | ЭИ-07.1.38 | Реконструкция котельного отделения БВД. Замена стеновых панелей | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 21 600,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 600,00 |
| 39 | ЭИ-07.1.39 | Замена стенового ограждения ТО БВД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 1 560,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 560,00 |
| 40 | ЭИ-07.1.40 | Замена плит покрытия крыши КО БВД главного корпуса | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2023 |  | 0,00 | 21 258,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 258,00 |
| 41 | ЭИ-07.1.41 | Котлоагрегат ст. №5. Замена ФЭ, ПБЭ, ЛБЭ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 1 200,00 | 0,00 | 46 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 400,00 |
| 42 | ЭИ-07.1.42 | Замена правой нитки чугунного водовода Ду-600 мм протяженностью 8,3 км на трубопровод из ПНД 1 этап | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 5 070,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 070,00 |
| 43 | ЭИ-07.1.43 | Установка НДШЗ в ГРУ-6кВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 44 | ЭИ-07.1.44 | ВНА | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 66,00 | 0,00 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,00 |
| 45 | ЭИ-07.1.45 | Замена сущ. трансформатора №1 на 3-х обмоточный 110/10/6 кВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2026 |  | 0,00 | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |
| 46 | ЭИ-07.1.46 | Монтаж пожарной сигнализации кабельных сооружений и распредустройств | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2026 |  | 0,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 |
| 47 | ЭИ-07.1.47 | Реконструкция здания ЦПФО | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 800,00 |
| 48 | ЭИ-07.1.48 | Замена пикового бойлера № 2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 10 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| 49 | ЭИ-07.1.49 | Замена насоса НСВ на БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760,00 |
| 50 | ЭИ-07.1.50 | Замена насоса НКВ на БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 |
|  |  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 797,67 | 534 995,48 | 385 371,37 | 522 290,85 | 188 831,03 | 157 715,59 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 264 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 588,78 |
| 4 |  | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 | 4 340,00 | 13 517,64 | 43 387,66 | 0,00 | 14 707,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 423,25 |
| 1 | ТС-08.2.1 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ-4 до ЦТП-21 и ЦТТ1-21 до ЦТП-20 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в однотрубном исчислении | мм/м |  | 250/1250 | 2019 | 2026 | 4 340,00 | 4 340,00 | 9 256,00 |  |  | 7 408,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 344,55 |
| 2 | ТС-08.2.2 | Перекладка участка для обеспечения гидравлических параметров Т-У-17 - Подземная канальная, 0,311, Dвн.=0,207 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 0,207; 0,5 | 0,311; 0,5 | 2023 | 2024 |  |  | 27,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,44 |
| 3 | ТС-08.2.3 | Перекладка участка для обеспечения гидравлических параметров К-У-17-3 - Надземная, 0,311, Dвн.=0,207 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 0,207; 245,7 | 0,311; 245,7 | 2023 | 2024 |  |  | 4 234,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 234,20 |
| 4 | ТС-08.1.4 | консервация котельных №1 и №5 ООО "Энергоресурс" | котельные ООО "Энергоресурс" | бюджетные средства |  |  |  |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 7 230,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,46 |
| 5 | ТС-08.2.5 | Демонтаж, Обобщенный участок протяженностью 1970,1м, средний диаметр по материальной характеристике 0,515м, способ прокладки - Надземная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1970,1/ 0,515 | 2024 | 2024 |  |  |  | 37 462,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 462,45 |
| 6 | ТС-08.2.6 | Перекладка для обеспечения гидравлических параметров, Обобщенный участок протяженностью 246,2м, средний диаметр по материальной характеристике 0,311м, способ прокладки - Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 246,2/ 0,311 | 246,2/ 0,311 | 2024 | 2024 |  |  |  | 5 925,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 925,21 |
| 7 | ТС-08.2.7 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 5,9м, средний диаметр по материальной характеристике 0,05м, способ прокладки - Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 5,9/ 0,05 | 5,9/ 0,05 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 68,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,51 |
| 8 | ТС-08.1.8 | Перекладка для обеспечения гидравлических параметров, Обобщенный участок протяженностью 1575,34м, средний диаметр по материальной характеристике 0,207м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1575,34/ 0,207 | 2036 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 607,64 |  |  |  |  | 30 607,64 |
| 9 | ТС-08.1.9 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 236м, средний диаметр по материальной характеристике 0,065м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 236/ 0,065 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 493,00 |  |  |  |  | 6 493,00 |
| 10 | ТС-08.1.10 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 1м, средний диаметр по материальной характеристике 0,1м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1/ 0,1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |  |  |  |  | 29,78 |
|  |  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 | 4 340,00 | 13 517,64 | 43 387,66 | 0,00 | 14 707,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 423,25 |
|  |  | Итого по в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 137,67 | 600 429,16 | 461 310,67 | 906 061,17 | 205 831,03 | 207 045,11 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 338 658,13 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 44 447,12 | 4 968 156,13 |
|  |  | Индексы-дефляторы МЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
|  |  | ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250542,04 | 648175,88 | 517416,34 | 1055892,51 | 249223,27 | 260470,33 | 237611,53 | 244701,20 | 267231,87 | 301175,20 | 329770,20 | 354454,31 | 382321,69 | 407831,83 | 446359,75 | 624611,93 | 27685,07 | 28764,79 | 29886,62 | 95533,26 | 6 759 659,63 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществлять за счет собственных средств, средств, предусмотренных платой за подключение, инвестиционной программой (тарифной составляющей) и концессионным соглашением. Источники финансирования по каждому мероприятия представлены в таблице выше.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п.12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как собственные средства и плата за подключения новых потребителей.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались мероприятия в объеме, необходимом на год разработки Схемы теплоснабжения.

В связи с изменениями мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, изменения в необходимых инвестициях значительно изменились.

С учетом данных мероприятий, в актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят (в текущих ценах) составят 4 805 млн руб. (без НДС).

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения/Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 167,6 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| Правобережная котельная | 169,82 | 168,56 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 |
| ВК "Гор. Больница" | 155,72 | 162,17 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №5 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №6 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №7 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 9. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 114 567,4 | 115 099,1 | 115 161,8 | 115 698,7 | 116 455,6 | 117 778,1 | 117 778,1 | 117 778,1 | 119 106,0 | 120 739,1 | 122 056,3 | 123 437,7 | 124 722,9 | 125 997,3 | 128 008,3 | 129 589,4 | 143 353,8 | 143 373,6 | 143 606,0 | 143 626,1 | 143 721,5 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 299 760,0 | 237 610,0 | 300 030,0 | 300 694,2 | 300 881,8 | 299 759,4 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,616 | 2,064 | 2,605 | 2,599 | 2,584 | 2,545 | 2,559 | 2,559 | 2,531 | 2,496 | 2,469 | 2,442 | 2,417 | 2,392 | 2,355 | 2,326 | 2,092 | 2,091 | 2,088 | 2,088 | 2,086 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 6 531 766,5 | 6 608 495,3 | 6 674 060,2 | 6 693 278,0 | 6 698 706,2 | 6 657 683,4 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 57,0125 | 57,4157 | 57,9538 | 57,8509 | 57,5215 | 56,5274 | 56,9343 | 56,9343 | 56,2996 | 55,5380 | 54,9387 | 54,3239 | 53,7641 | 53,2203 | 52,3842 | 51,7451 | 46,4515 | 46,4451 | 46,3699 | 46,3635 | 46,3327 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 6 600,86 | 6 623,02 | 6 626,55 | 6 651,53 | 6 800,56 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 7 130,61 | 7 662,39 | 7 662,50 | 7 662,70 | 7 662,89 | 7 669,03 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 20 040,00 | 23 750,00 | 19 770,00 | 21 348,03 | 22 926,06 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 26 450,47 | 28 396,85 | 30 343,23 | 32 289,62 | 34 236,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,0360 | 3,5860 | 2,9835 | 3,2095 | 3,3712 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,4365 | 3,4520 | 3,7060 | 3,9599 | 4,2138 | 4,4642 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 64,4410 | 64,2254 | 64,1912 | 63,9501 | 62,5487 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 59,6535 | 55,5135 | 55,5127 | 55,5113 | 55,5099 | 55,4654 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | -1,4398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 239,7 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 10. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 2388,60 | 2557,93 | 2400,07 | 2405,38 | 2406,88 | 2397,92 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 575,17 | 681,75 | 567,70 | 770,60 | 825,53 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 948,21 | 1015,97 | 1083,72 | 1151,48 | 1219,23 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 1305,52 | 1626,28 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1725,69 | 2100,84 | 2475,99 | 2851,14 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,21 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 11. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 114567 | 115099 | 115162 | 115699 | 116456 | 117778 | 117778 | 117778 | 119106 | 120739 | 122056 | 123438 | 124723 | 125997 | 128008 | 129589 | 143354 | 143374 | 143606 | 143626 | 143721 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 583 | 590 | 596 | 597 | 598 | 594 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 196 | 195 | 193 | 194 | 195 | 198 | 197 | 197 | 199 | 202 | 204 | 206 | 208 | 211 | 214 | 217 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 6601 | 6623 | 6627 | 6652 | 6801 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 7131 | 7662 | 7662 | 7663 | 7663 | 7669 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 26 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 256 | 156 | 145 | 136 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 129 | 121 | 114 | 107 | 102 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Таблица 12. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал/ч | 1430 | 1532 | 1437 | 1440 | 1441 | 1436 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| Величина тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, тыс.Гкал | 821,006 | 839 | 790 | 827 | 827 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Величина тепловой энергии, выработанная редукционно-охладительными установками, тыс. Гкал | 308,314 | 315 | 297 | 310 | 311 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 13. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т/кВтч | 202,8 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 14. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Правобережная котельная | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВК "Гор. Больница" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен таблице ниже.

Таблица 15. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 36,3 | 37,3 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 35,6 | 35,0 | 34,7 | 34,3 | 34,0 | 33,7 | 33,1 | 32,7 | 28,5 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Правобережная котельная | 43,7 | 44,7 | 44,5 | 44,2 | 42,5 | 41,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 40,6 | 37,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| ВК "Гор. Больница" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Котельная №5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Котельная №6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Котельная №7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Таблица 16. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  | 0,0046 | 0,0005 | 0,0046 | 0,0065 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0111 | 0,0135 | 0,0108 | 0,0112 | 0,0103 | 0,0101 | 0,0157 | 0,0122 | 0,0960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Правобережная котельная |  | 0,0033 | 0,0005 | 0,0038 | 0,0219 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0288 | 0,0694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ВК "Гор. Больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная БПКРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 17. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  | 0,32 | 0,02 | 0,07 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях

Факты нарушений законодательства РФ не зафиксированы.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

По причине отсутствия данной главы в ранее разработанной Схеме теплоснабжения, «Глава 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения» разрабатываются впервые, сравнительный анализ не приводится.

Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения в ценовых зонах, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края не относится к ценовой зоне.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели систем теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Тарифы должны включать затраты на производство, транспорт и реализацию тепловой энергии конечному потребителю.

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода для потребителей должна быть определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

- Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода на источниках теплоснабжения должен быть произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода должны быть определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Таблица 18. Тарифно-балансовые расчетные модели ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г., факт | 2020 г., утв. тариф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | всего | ТЭС | ВК-3, кот. Т-13 | т/сети |
| 1. | Операционные расходы | 2827485,56 | 2118026,03 | 1494866,24 | 75604,31 | 547555,48 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 2086928,98 | 1968773,06 | 1102865,98 | 47069,49 | 818837,60 |
| 3. | Экономия ОР и энергоресурсов, учит.в неподконтрольных расходах |  | 348057,22 | 303128,63 | 44928,58 | 0,00 |
| 4. | Расходы на приобр.энерг.ресурсов | 6516073,66 | 7503142,37 | 6305652,30 | 757612,51 | 439877,56 |
| 4.1. | Топливо на технологические цели | 6255091,96 | 7195583,48 | 6525497,69 | 670085,78 |  |
|  | - уд.расход.усл.топлива, кг/Гкал | 172,18 | 176,16 | 178,19 | 158,10 |  |
|  | - расход усл.топлива, тыс.тут | 1752,47 | 1879,55 | 1709,45 | 170,10 |  |
|  | - цена усл.топлива, руб./тут | 3569,30 | 3828,36 | 3817,30 | 3939,47 |  |
| 4.2. | Энергия на ПХН | 207911,76 | 208791,40 | 10372,56 | 85233,03 | 113185,81 |
|  | - количество, млн.кВтч | 54,10 | 53,29 | 2,65 | 25,31 | 25,33 |
|  | - тариф, руб./МВтч | 3843,13 | 3918,29 | 3910,48 | 3367,98 | 4468,98 |
| 4.3. | Покупная т/э на компенс.потерь в т/с (трансп. т/э сторон.котельных) |  | 0,00 |  |  |  |
|  | - количество, тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Расходы на воду и теплоноситель | 53069,94 | 98767,49 | -230217,95 | 2293,69 | 326691,75 |
| 5. | Прибыль | 264207,30 | 226739,44 | 145344,30 | 13802,03 | 67593,11 |
| 6. | Результат деятельности до перехода к регул. тарифов на основе долгосрочных параметров |  |  |  |  |  |
| 7. | Корректировки НВВ по формуле 21 МУ 760-э |  | 611616,71 | 563139,65 | 48477,06 | 0,00 |
| 8. | Корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Перекрестное субсидирование между э/э и т/э |  | -903872,78 | -903872,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Корректировка необходимой валовой выручки в целях соблюдения индексов роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пермском городском округе на 2019-2023 годы |  | 0,00 | 537306,12 | 0,00 | -537306,12 |
| 11. | НВВ, всего | 11694695,50 | 11872482,05 | 9548430,45 | 987493,97 | 1336557,62 |
| 12. | - услуги по передаче т/э стор.орг-ций |  |  |  |  |  |
| 13. | Полезный отпуск энергии станций - отпуск в сеть, тыс. Гкал | 10133,71 | 10607,79 | 9531,89 | 1075,90 |  |
| 14. | Потери в сети, тыс. Гкал | 1206,91 | 1058,96 |  |  | 1058,96 |
| 15. | Полезный отпуск энергии собственным потребителям «Т Плюс», тыс. Гкал | 8926,80 | 9548,83 |  |  | 7871,48 |
| 16. | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 1310,07 | 1243,34 | 1001,74 | 917,83 | 169,80 |
| 17. | Выручка от реал. т/э (ф.46-тэ) | 10585819,69 |  |  |  |  |
|  | финансовый результат | -1108875,81 |  |  |  |  |
| 18. | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 6646939,43 | 5041905,84 | 531438,73 | 1073594,86 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал |  | 5415,26 | 5373,70 | 632,11 | 4511,14 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1227,45 | 938,26 | 840,73 | 237,99 |
|  | изменение тарифа к декабрю пред.года, % |  | 100,68 | 93,26 | 98,57 | 158,52 |
| 19. | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 5225542,61 | 4506524,61 | 456055,24 | 262962,76 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал |  | 4133,57 | 4158,20 | 443,79 | 3360,34 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1264,17 | 1083,77 | 1027,64 | 78,25 |
|  | изменение тарифа к 1 п/г, % |  | 102,99 | 115,51 | 122,23 | 32,88 |

Таблица 19. Тарифно-балансовые расчетные модели АО «БСК»

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г., факт | 2020 г., утвержденный тариф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | котельная | модульная котельная | распред. сети |
| 1. | Операционные расходы | 322686,85 | 170584,96 | 35493,76 | 5405,19 | 129686,01 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 19883,83 | 23006,99 | 202,62 | 0,25 | 22804,12 |
| 3. | Экономия ОР и энергоресурсов, учитываемая в неподконтрольных расходах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расходы на приобретение энергоресурсов | 1384084,77 | 1410690,86 | 52973,83 | 6950,98 | 1350766,05 |
| 4.1. | Топливо на технологические цели | 45660,57 | 51940,04 | 45915,48 | 6024,56 |  |
|  | - уд.расход.усл.топлива, кг/Гкал | 162,21 | 167,94 | 168,56 | 163,39 |  |
|  | - расход условного топлива, тыс. тут | 12,02 | 12,19 | 10,78 | 1,42 |  |
|  | - цена условного топлива, руб./тут | 3799,12 | 4259,27 | 4260,06 | 4253,28 |  |
| 4.2. | Энергия на ПХН | 20329,12 | 20056,77 | 6778,31 | 926,42 | 12352,04 |
|  | - количество, млн кВтч | 4,56 | 4,54 | 2,04 | 0,17 | 2,33 |
|  | - тариф, руб./МВтч | 4454,18 | 4417,79 | 3318,51 | 5580,15 | 5298,12 |
| 4.3. | Покупная теплоэнергия | 1317529,74 | 1338340,18 |  |  | 1338340,18 |
|  | - количество, тыс. Гкал | 1116,71 | 1109,67 |  |  | 1109,67 |
|  | - тариф, руб./Гкал | 1179,83 | 1206,08 |  |  | 1206,08 |
| 4.4. | Расходы на воду и теплоноситель | 565,35 | 353,88 | 280,04 | 0,00 | 73,83 |
| 5. | Прибыль | 28668,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прибыль на капвложения | 10495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативная прибыль (по формуле 12 приказа ФСТ 760-э) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | 18173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Результат деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Корректировки НВВ по формуле 21 МУ 760-э |  | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 167,32 |
| 8. | Корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Корректировка НВВ между производственными площадками и периодами |  | 0,00 | 0,00 | 527,45 | -527,45 |
| 10. | НВВ, всего | 1755323,71 | 1604450,13 | 88670,21 | 12883,87 | 1502896,05 |
| 11. | Полезный отпуск котельных - отпуск в сеть, тыс. Гкал | 73,81 | 72,44 | 63,77 | 8,67 |  |
| 12. | Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | 1116,71 | 1109,67 |  |  | 1109,67 |
| 13. | Потери в сети, тыс. Гкал | 214,58 | 153,00 |  |  | 153,00 |
| 14. | Полезный отпуск энергии собственным потребителям, тыс. Гкал | 975,93 | 1029,10 |  |  | 1020,43 |
| 15. | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 1798,61 | 1559,08 | 1390,53 | 1486,13 | 1559,70 |
|  | % к пред.периоду |  | 104,18 |  |  |  |
| 16. | Выручка от реализации т/э (по форме 46-тэ) | 1457597,64 |  |  |  |  |
|  | финансовый результат | -297726,08 |  |  |  |  |
| 17. | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 943126,45 | 46592,47 | 7408,41 | 889125,56 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал |  | 617,03 | 35,02 | 5,09 | 611,94 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1528,49 | 1330,62 | 1456,06 | 1452,95 |
|  | изменение тарифа к декабрю пред.года, % |  | 100,01 | 78,64 | 100,00 | 99,83 |
| 18. | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего |  | 661323,68 | 42077,74 | 5475,46 | 613770,49 |
|  | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал |  | 412,07 | 28,75 | 3,58 | 408,49 |
|  | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |  | 1604,88 | 1463,49 | 1528,86 | 1502,54 |
|  | изменение тарифа к 1 п/г, % |  | 105,00 | 109,99 | 105,00 | 103,41 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения города Березники была определена АО «БСК» (Постановление Администрации города Березники Пермского края от 30.06.2015 г. №1199).

Зона действия ЕТО состоит из двух систем теплоснабжения от следующих источников тепловой энергии: БТЭЦ-2 (включая ВК «Гор. Больница»), Правобережная котельная. Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель представлена в таблице выше.

Согласно Постановлению от 31.03.2021 г. №01-02-396 Администрации города Березники, АО «БСК» лишена статуса единой теплоснабжающей организацией в связи с планируемой реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Т Плюс».

Согласно Постановлению администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.2021 г. №01-02-1205 ПАО «Т Плюс» присвоен статус ЕТО в отношении систем централизованного теплоснабжения на территории города Березники.

ООО «Энергоресурс» присвоен статус ЕТО на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 26.06.2020 г. №01-02-776 в г. Усолье и с. Пыскор.

ОАО «РЖД» присвоен статус ЕТО в п. Железнодорожный на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 04.02.2021 №135.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

Тариф на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого периода не возрастает выше предельно допустимого процента роста тарифа.

Установленный тариф, федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов), включает в себя инвестиционную составляющую. Мероприятия, заложенные данной Схемой теплоснабжения, возможно финансировать за счет муниципального бюджета (перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение) или платой за подключением (строительство трубопроводов с целью подключения новых потребителей), что не повлечен увеличение тарифа.

Схемой теплоснабжения предлагается на весь рассматриваемый период тарифы, величина которых установлена на долгосрочный период до 2023г., далее не выше предельного уровня роста цен.

Таблица 20. Оценка тарифных последствий

| Показатели | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 1 434 246,37 | 1 526 889,13 | 1 421 708,04 | 1 480 290,62 | 1 543 076,36 | 1 601 390,26 | 1 674 938,72 | 1 741 936,27 | 1 811 613,72 | 1 884 078,27 | 1 959 441,40 | 2 037 819,06 | 2 119 331,82 | 2 204 105,09 | 2 292 269,29 | 2 383 960,07 | 2 466 150,46 | 2 564 796,48 | 2 667 388,34 | 2 774 083,88 | 2 885 047,23 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 189,15 | 1 223,23 | 1 096,50 | 1 097,77 | 1 100,32 | 1 097,98 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 206,11 | 1 248,24 | 1 296,59 | 1348,45 | 1402,39 | 1458,48 | 1516,82 | 1577,50 | 1640,60 | 1706,22 | 1774,47 | 1845,45 | 1919,27 | 1996,04 | 2075,88 | 2158,91 | 2245,27 | 2335,08 | 2428,48 | 2525,62 | 2626,65 |
| Динамика роста | % |  | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ООО "БСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 1 604 450,13 | 1 788 004,29 | 1 647 780,00 | 1 774 592,03 | 1 859 974,04 | 1 939 512,15 | 2 030 193,98 | 2 111 401,74 | 2 195 857,81 | 2 283 692,12 | 2 375 039,81 | 2 470 041,40 | 2 568 843,05 | 2 671 596,78 | 2 778 460,65 | 2 889 599,07 | 3 005 701,75 | 3 145 369,73 | 3 291 402,04 | 3 444 084,33 | 3 603 714,97 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 029,10 | 1 088,79 | 947,39 | 953,55 | 960,99 | 963,54 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,97 | 976,00 | 982,03 | 988,07 | 994,10 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 559,08 | 1 642,20 | 1 739,28 | 1861,03 | 1935,47 | 2012,89 | 2093,41 | 2177,15 | 2264,23 | 2354,80 | 2448,99 | 2546,95 | 2648,83 | 2754,78 | 2864,98 | 2979,57 | 3098,76 | 3222,71 | 3351,62 | 3485,68 | 3625,11 |
| Динамика роста | % |  | 5% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 1 604 452,35 | 1 788 004,29 | 1 641 353,18 | 1 736 556,40 | 1 806 018,65 | 1 878 259,40 | 1 953 389,77 | 2 031 525,36 | 2 112 786,38 | 2 197 297,83 | 2 285 189,75 | 2 376 597,34 | 2 471 661,23 | 2 570 527,68 | 2 673 348,79 | 2 780 282,74 | 2 891 494,05 | 3 007 153,81 | 3 127 439,96 | 3 252 537,56 | 3 382 639,06 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 029,10 | 1 088,79 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 559,08 | 1 642,20 | 1 732,50 | 1 832,99 | 1906,31 | 1982,56 | 2061,86 | 2144,34 | 2230,11 | 2319,32 | 2412,09 | 2508,57 | 2608,92 | 2713,27 | 2821,80 | 2934,68 | 3052,06 | 3174,15 | 3301,11 | 3433,16 | 3570,48 |
| Динамика роста | % |  | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| АО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 43 444,36 | 43 650,16 | 42 633,47 | 44 338,81 | 46 112,36 | 47 956,85 | 49 875,13 | 51 870,13 | 53 944,94 | 56 102,74 | 58 346,84 | 60 680,72 | 63 107,95 | 65 632,27 | 68 257,56 | 70 987,86 | 73 827,37 | 76 780,47 | 79 851,69 | 83 045,75 | 86 367,58 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 446,02 | 1 452,87 | 1 419,03 | 1475,79 | 1534,82 | 1596,22 | 1660,06 | 1726,47 | 1795,53 | 1867,35 | 1942,04 | 2019,72 | 2100,51 | 2184,53 | 2271,91 | 2362,79 | 2457,30 | 2555,59 | 2657,82 | 2764,13 | 2874,69 |
| Динамика роста | % |  | 0% | -2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ПАО "Уралкалий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. |  | 203,93 | 210,68 | 219,10 | 227,87 | 236,98 | 246,46 | 256,32 | 266,57 | 277,24 | 288,32 | 299,86 | 311,85 | 324,33 | 337,30 | 350,79 | 364,82 | 379,42 | 394,59 | 410,38 | 426,79 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 189,66 | 1 218,30 | 1 258,58 | 1308,92 | 1361,27 | 1415,73 | 1472,35 | 1531,25 | 1592,50 | 1656,20 | 1722,45 | 1791,34 | 1863,00 | 1937,52 | 2015,02 | 2095,62 | 2179,44 | 2266,62 | 2357,29 | 2451,58 | 2549,64 |
| Динамика роста | % |  | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |

В связи с реорганизацией АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс», планируется подача тарифной заявки на тепловую энергию (мощность) единый тариф на уровне существующего тарифа АО «БСК» для обеспечения мероприятий по концессионному соглашению. Величины, определенные в данном пункте Главы 14 носят ориентировочный характер, не влияющий на принятия решения об окончательно установленном тарифе для потребителей.

Таблица 21. Ориентировочные значения тарифа ПАО «Т Плюс» в случае реорганизации АО «БСК»

| Показатели | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 1 434 246,37 | 1 526 889,13 | 1 835 683,18 | 1 974 759,73 | 2 064 966,16 | 2 148 918,82 | 2 248 434,62 | 2 338 372,01 | 2 431 906,89 | 2 529 183,16 | 2 630 350,49 | 2 735 564,51 | 2 844 987,09 | 2 958 786,57 | 3 077 138,03 | 3 200 223,55 | 3 328 769,33 | 3 482 039,16 | 3 642 244,56 | 3 809 695,12 | 3 984 714,13 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 189,15 | 1 223,23 | 1 017,89 | 1 025,29 | 1 030,89 | 1 031,54 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,80 | 1 037,97 | 1 044,00 | 1 050,03 | 1 056,06 | 1 062,09 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 264,17 | 1 321,69 | 1 803,42 | 1 926,05 | 2 003,09 | 2 083,22 | 2 166,54 | 2 253,21 | 2 343,33 | 2 437,07 | 2 534,55 | 2 635,93 | 2 741,37 | 2 851,02 | 2 965,07 | 3 083,67 | 3 207,01 | 3 335,30 | 3 468,71 | 3 607,46 | 3 751,75 |

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Фактическая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организации должна носит стабильный характер. Теплоснабжающие организация функционирует в условиях долгосрочных тарифов на тепловую энергию с ежегодной корректировкой.

Результаты расчетов ценовых последствий отражают возможность финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Решения по расширению тарифных источников финансирования принимаются регулирующим органом в установленном порядке с учетом многих факторов:

- установленного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги;

- возможность привлечения субсидий и бюджетных средств на реализацию мероприятий;

- необходимость роста тарифов по прочим коммунальными услугам и т.д.

Глава разрабатывается впервые, изменения в оценке ценовых (тарифных) последствий не приводятся.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице ниже.

Согласно Постановлению Администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.20201 г. №01-02-1205, Филиалу «Пермский» ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории города Березники муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 22. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование ЕТО | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» | Система теплоснабжения от БТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" |
| 2 |  | Система теплоснабжения от Правобережной котельной |
| 3 |  | Система теплоснабжения от котельной ВК «Гор. Больница» |
| 4 | ООО "Энергоресурс" | Система теплоснабжения г. Усолье (котельные, 1, 5 и 7) |
| 5 | ООО "Энергоресурс" | Система теплоснабжения п. Пыскор |
| 6 | ОАО "РЖД" | Система теплоснабжения п. Железнодорожный |
| 7 | ПАО «Уралкалий» | Система теплоснабжения от котельной БПКРУ-2 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Согласно Постановлению Администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.20201 г. №01-02-1205, Филиалу «Пермский» ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории города Березники муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

ООО «Энергоресурс» присвоен статус ЕТО на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 26.06.2020 г. №01-02-776 в г. Усолье и с. Пыскор.

ОАО «РЖД» присвоен статус ЕТО в п. Железнодорожный на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 04.02.2021 №135.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, подана заявка о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в городе Березники от филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» с 01.10.2021 г. в отношении централизованного теплоснабжения на территории города Березники.

Заявки от других теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, поданы не были.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице п. 5.2.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, была лишен статуса ЕТО АО «БСК» на основании с планируемой реорганизацией АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс». На момент разработки Схемы теплоснабжения закреплен статус ЕТО за ПАО «Т Плюс» на территории города Березники муниципального образования «Город Березники» Пермского края, на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.20201 г. №01-02-1205.

ООО «Энергоресурс» присвоен статус ЕТО на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 26.06.2020 г. №01-02-776 в г. Усолье и с. Пыскор.

ОАО «РЖД» присвоен статус ЕТО в п. Железнодорожный на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края 04.02.2021 №135.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения представлен в таблице Главы 12 настоящей схемы.

Данные предложения систематизированы на восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-аа.ббб.вв (nn), где:

аа – номер группы проекта:

01 – строительство новых энергоисточников,

02 – установка нового основного оборудования,

03 – мероприятия по продлению паркового ресурса основного оборудования,

04 – реконструкция действующего оборудования ЭС,

05 – модернизация турбоагрегатов ЭС,

06 – реконструкция оборудования на действующих котельных	,

07 – мероприятий по реконструкции сетевых насосов,

08 – вывод из эксплуатации котельных,

ббб – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект.

вв – номер проекта внутри группы.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице Главы 12 настоящей схемы.

Данные предложения систематизированы в семь групп по виду предлагаемых работ (по части тепловых сетей прочих ТСО). Все проекты имеют индекс вида: ТС-аа.ббб.вв (nn), где:

аа – номер группы проекта:

- 01 – Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей);

- 02 – Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей);

- 03 – Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП в целях подключения потребителей);

- 04 – Группа 2. Строительство новых и реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей - для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии);

- 05 – Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа (реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа);

- 06 – Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (мероприятия по переводу потребителей на "закрытую" схему присоединения систем ГВС);

- 07 – Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения).

- 08 - Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения).

ббб – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект.

вв – номер проекта внутри группы.

nn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения в МО «Город Березники» Пермского края закрытая. Мероприятия Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний. Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Акте согласования замечаний.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (ли) актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 23. Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № п/п | Номер пункта в Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения | Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Изменения в системе теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения |
| 2 | Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | Изменения в функционально структуре теплоснабжения |
| 3 | Часть 2. Источники тепловой энергии | Ликвидации БТЭЦ-4 и БТЭЦ-10, перевод Левобережной части потребителей на один источник тепловой энергии |
| 4 | Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них | Изменения в системе транспорта и распределении тепловой энергии |
| 5 | Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | Изменение зон действия источников тепловой энергии. |
| 6 | Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | Изменение в подключенной нагрузке на итэ |
| 7 | Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки | Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения |
| 8 | Часть 7. Балансы теплоносителя | Изменения в балансах ВПУ |
| 9 | Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения |
| 10 | Часть 9. Надежность теплоснабжения | Расчет надежности теплоснабжения |
| 11 | Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Изменения в технико-экономических показателях систем теплоснабжения |
| 12 | Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | Изменения в тарифах |
| 13 | Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа | Изменения в перечне технических и технологических проблем |
| 14 | Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Актуализированные данные согласно разрабатываемому Генеральному плану МО «Город Березники» Пермского края: прогнозы приростов строительных фондов, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя |
| 15 | Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа | Корректировка графического представления объектов системы теплоснабжения, гидравлический расчет с учетом вновь разрабатываемо перспективы развития (в том числе изменения температурных графиков отпуска тепловой энергии), с учетом изменений тепловой сети и теплопотребляющих установок |
| 16 | Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Актуализированные балансы тепловой мощности на базовый и перспективный периоды |
| 17 | Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения | Разработка данной главы |
| 18 | Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Величины нормативных потерь теплоносителя, баланс производительности водоподготовительных установок |
| 19 | Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | Изменения в перечне мероприятий по источникам тепловой энергии, рекомендуемых (планируемых) для реконструкции, переоборудовании и ликвидации. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения |
| 20 | Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | Изменения в перечне участков трубопроводов, рекомендуемых (планируемых) к строительству, реконструкции и/или модернизации |
| 21 | Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Разработка данной главы |
| 22 | Глава 10. Перспективные топливные балансы | Расчет по каждому источнику перспективных топливных балансов |
| 23 | Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | Изменения в методе и оценки обработки отказов и восстановлений, результатов расчетов вероятности отказов. |
| 24 | Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | В связи с новым перечнем мероприятий, изменения в финансовых потребностях для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по тарифным последствиям. |
| 25 | Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | Вновь разрабатываемая глава |
| 26 | Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | Предложения по тарифным последствиям. |
| 27 | Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | Реестр ЕТО по полученному приказу присвоении статуса. |
| 28 | Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | Новый перечень мероприятий с присвоением индекса мероприятия |

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения для Муниципального образования «Город Березники» Пермского края ранее не разрабатывалась, выполненные мероприятия отсутствуют.

Схема теплоснабжения для МО «Город Березники» Пермского края разрабатывается впервые, в связи с изменениями территориального деления - объединение территорий в муниципальное образование.

Предложение по установлению статуса ЕТО Схемой теплоснабжения