КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2021 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Схема теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2040 ГОДА УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. г. Новосибирск, 2021 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕЕНЬ ТАБЛИЦ	8

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10

Краткая характеристика муниципального образования «Город Березники» Пермского края	12

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	13

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	32

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию «Город Березники» Пермского края	32

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	35

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии		41

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	43

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения	47

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	47

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	55

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	55

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	55

2.9	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	55

2.10	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	55

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	55

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	56

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	56

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	57

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	57

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	63

4	В Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования	64

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования город		64

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края	68

4.3	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	83

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования «Город Березники» Пермского края, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	83

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	83

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	83

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	84

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	84

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		.	84

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	84

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	84

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	85

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива		85

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	86

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	86

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку			86

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	98

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	98

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	103

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	108

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	109

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	109

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	114

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	114

8.4	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	115

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное образования			115

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	116

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе		116

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	132

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	132

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	132

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	132

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	133

10	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	134

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)			134

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	134

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	134

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	138

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа		138

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	139

11.1	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	139

11.2	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	139

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	140

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	140

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	142

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования «Город Березники» Пермского края, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края	143

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	143

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	143

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	143

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	143

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	144

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения			144

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	144

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края	145

15	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	152

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Численность населения	12

Таблица 2. Распределение жилого фонда по годам возведения	14

Таблица 3. Распределение жилого фонда по населенным пунктам МО «Город Березники» Пермского края	14

Таблица 4. Распределение жилого фонда по этапам	15

Таблица 5. Перечень выданных технических условий	16

Таблица 6. Величина расчетной подключаемой нагрузки	28

Таблица 7. Прогноз изменения потребления тепловой энергии	30

Таблица 8. Средняя плотность тепловой нагрузки	33

Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения	44

Таблица 10. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	48

Таблица 11. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения и схемах тепловых зон источников тепловой энергии	50

Таблица 12. Баланс водоподготовительных установок	58

Таблица 13. Варианты развития системы теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края	64

Таблица 14. Перечень трубопроводов для перекладки, Правобережная котельная	68

Таблица 15. Финансовые затраты на реализацию мероприятий	69

Таблица 16. Температурный графики отпуска тепловой энергии	85

Таблица 17. Перечень новых участков для подключения перспективных потребителей, подключаемых от БТЭЦ-2	87

Таблица 18. Сводный перечень новых участков в целях подключения перспективных потребителей, подключаемых от Правобережной котельной	93

Таблица 19. Сводный перечень новых участков в целях подключения перспективных потребителей, подключаемых БМК «Парк»	96

Таблица 20. Перечень участков, рекомендуемых к перекладке для обеспечения прироста тепловой нагрузки от БТЭЦ-2	98

Таблица 21. Перечень трубопроводов для демонтажа от Правобережной котельной	100

Таблица 22. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для обеспечения гидравлических параметров системы теплоснабжения от Правобережной котельной	100

Таблица 23. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для обеспечения гидравлических параметров системы теплоснабжения от БТЭЦ-2	101

Таблица 24. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для уменьшения диаметров	101

Таблица 25. Дополнительные мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения на период 2021-2036 гг.	102

Таблица 26. Перечень участков, рекомендуемых к строительству для повышения надежности системы теплоснабжения от Правобережной котельной	105

Таблица 27. Перечень ненадежных участков, рекомендуемых к перекладке	106

Таблица 28. Перечень участков, рекомендуемых к перекладке для обеспечения прироста тепловой нагрузки от БТЭЦ-2	106

Таблица 29. Перечень узлов смешения, планируемых к отключению в г. Березники	107

Таблица 30. Перспективные топливные балансы	110

Таблица 31. Виды топлива, используемого источниками тепловой энергии, расположенными на территории МО «Город Березники» Пермского края	114

Таблица 32. Характеристики используемого топлива	115

Таблица 33. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)	116

Таблица 34. Финансовые затраты на модернизацию системы теплоснабжения	117

Таблица 35. Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности МО «Город Березники» Пермского края	134

Таблица 36. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей	141

Таблица 37. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии	146

Таблица 38. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	146

Таблица 39. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	148

Таблица 40. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	149

Таблица 41. Отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии	150

Таблица 42. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	150

Таблица 43. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	150

Таблица 44. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	151

Таблица 45. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	151

Таблица 46. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	151

Таблица 47. Оценка тарифных последствий	153

Таблица 48. Ориентировочные значения тарифа ПАО «Т Плюс» в случае реорганизации АО «БСК»	154

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Границы муниципального образования город Березники	12

Рисунок 2. Объект капитального строительства - жилой комплекс "Любимов", расположенный в Правобережной части города Березники, Пермский край	18

Рисунок 3. «Комплексная застройка в целях жилищного строительства в районе ул. Свердлова-Бажова в г. Березники. Микрорайон «ЕвроХим»	19

Рисунок 4. Общеобразовательная школа на 1224 места, расположенная по адресу: г. Березники, Правобережный район, квартал № 12	20

Рисунок 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники», расположенного по адресу: Пермский край, Правобережный район г. Березники, (квартал №9)	21

Рисунок 6. Соборная Пятничная Мечеть», расположенная по адресу: г. Березники, на пересечении улиц К. Маркса и Юбилейная	22

Рисунок 7. Многоквартирные жилые дома № 1, № 2 по генплану в г. Березники II-я очередь» Жилой дом № 1, расположенного по адресу: г. Березники	23

Рисунок 8. "Магазин товаров повседневного спроса", расположенный по адресу: Правобережная часть, г. Березники, квартал 15, пересечение ул. Ростовская и Строгановский бульвар и Магазин товаров повседневного спроса", расположенный по адресу: Правобережная часть, г. Березники, квартал 15, пересечение ул. Ростовская и Строгановский бульвар	24

Рисунок 9. Кирпичный гараж», расположенный по адресу: г. Березники, ул. Щорса, д. 30	25

Рисунок 10. Схема подключения к системе теплоснабжения объекта «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400069:1107», расположенного по адресу г. Березники, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Юбилейная	26

Рисунок 11. Перспективная застройка в правобережной части г. Березники с нагрузкой на систему отопления в районе 20 Гкал/ч	27

Рисунок 12. Зона действия котельной №6, с. Пыскор	36

Рисунок 13. Зона действия котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный	37

Рисунок 14. Зона действия источников тепловой энергии на правом берегу р.Кама на 2020 г.	38

Рисунок 15. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края на 2020 г.	39

Рисунок 16. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края на 2040г	40

Рисунок 17. Зона действия индивидуальных котельных МО «Город Березники» Пермского края на 2020 г	42

Рисунок 18. Расчетный радиус эффективного теплоснабжения	51

Рисунок 19. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВК «Гор. Больница»	52

Рисунок 20. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №6	52

Рисунок 21. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1	53

Рисунок 22. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №5	53

Рисунок 23. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВЧД-8	54

Рисунок 24. Области отключения индивидуального жилищного строительства	66

Рисунок 25. Области провалов на левобережной части г. Березники	67

Рисунок 26. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-2	70

Рисунок 27. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-8	71

Рисунок 28. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-11	72

Рисунок 29. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-13	73

Рисунок 30. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-18	74

Рисунок 31. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12	76

Рисунок 32. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12	77

Рисунок 33. Сравнительный пьезометрический график варианта развития №1 и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12	78

Рисунок 34. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11	79

Рисунок 35. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11	80

Рисунок 36.Сравнительный пьезометрический график варианта развития №1 и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11	81

Рисунок 37. Пьезометрический график от БТЭЦ-2 до абонента Павильона раздевалка	97

Рисунок 38. Участок трубопровода от Правобережной котельной рекомендуемый к демонтажу (черный)	99

Рисунок 39. Схема расположения «перемычки» (красный)	105

- Краткая характеристика муниципального образования «Город Березники» Пермского края

Географическое положение и территориальная структура муниципального образования «Город Березники» Пермского края

«Город Березники» — муниципальное образование со статусом городского округа в составе Пермского края России.

Административный центр - город Березники.

Существует в границах двух административно-территориальных единиц: город краевого значения Березники и Усольский район.

В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 21.06.2018 № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники» в состав МО «Город Березники» Пермского края входят 75 населенных пунктов.

Централизованная система теплоснабжения имеется в 4 населенных пунктах: г. Березники, г. Усолье, с. Пыскор, п. Железнодорожный.

В остальных населенных пунктах имеются индивидуальные котельные для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы.

Численность населения на 01.01.2020 г. составила 153 162 человек.

Динамика численности населения приведена в таблице 1.

Рисунок 1. Границы муниципального образования город Березники

Таблица 1. Численность населения

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 955 | 146 626 | 145 115 | 143 072 | 155 481 | 153 162 |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На перспективу до 2040 г. (включительно) развитие Муниципального Образования «Город Березники» Пермского края рассмотрено по сценарию, определенному документами территориального планирования:

- Генеральный план Муниципального Образования «Город Березники» Пермского края, утвержденный Решением № 123 от 28.07.2021г. Березниковской городской думой Пермского края;

- Выданные технические условия по подключению к централизованной системе теплоснабжения;

- План переселения населения с левобережной части города, обусловленной провалами;

- План переселения населения из домов, непригодных для проживания и подлежащих переселению;

- Проект планировки территории планируемого размещения «Комплексная застройка в целях жилищного строительства в районе ул. Свердлова-Бажова в г. Березники, Микрорайон «ЕвроХим».

В утвержденном генеральном плане предполагается сохранение численности населения.

Предоставленная программа переселения содержит перечень домов, непригодных для проживания и подлежащих расселению и дальнейшему сносу. Программа Переселения представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения. Согласно прилагаемому письму, срок реализации Мероприятия 1 по этапу 2022 года на 2023 год, а также включение в перечень еще 2-х домов, расположенных по адресам:

- г.Березники, ул.Большевистская, 34;

- г.Усолье, ул. Свободы, 153.

Исходя из этого, по этапам разработки сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

При формировании прогноза жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:

- дифференциация средней обеспеченности населения жильем по микрорайонам в зависимости от типа и плотности застройки;

- структура нового жилищного строительства, предусмотренная в документах территориального планирования Муниципального Образования «Город Березники» Пермского края.

В течение рассматриваемого периода структура жилищного фонда по элементам территориального деления претерпит изменения, по причине переселения жителей на правый берег г. Березники.

На правом берегу г. Березники планируется к возведению микрорайон - застройка в правобережной части города Березники с нагрузкой на систему отопления в районе 20 Гкал/ч.

Существующий 	жилой	 фонд 	подразделяется	 на многоэтажные/среднеэтажные (многоквартирные) и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Площадь жилого фонда по населенным пунктам приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Распределение жилого фонда по годам возведения

| № | Период ввода объекта в эксплуатацию | тыс. м² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1939 года | 44,28 | 1,23% |
| 2 | 1940-1949 | 70,02 | 1,94% |
| 3 | 1950-1969 | 1 173,46 | 32,58% |
| 4 | 1970-1999 | 2 148,66 | 59,65% |
| 5 | После 1999 | 165,68 | 4,60% |
|  | Итого: | 3 602,10 | 100% |

Жилищный фонд муниципального образования «Город Березники» Пермского края имеет удовлетворительный уровень благоустройства. По данным администрации муниципального образования «Город Березники» Пермского края, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

- централизованным отоплением	– 63,6%;

- горячим водоснабжением	– 63,6%.

Таблица 3. Распределение жилого фонда по населенным пунктам МО «Город Березники» Пермского края

| № | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта | Площадь жилого фонда (2019 г.) тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Многоэтажные и среднеэтажные | Малоэтажные |
| 1 | Березники - административный центр | город | 3 273,0 | 3 247,6 | 25,4 |
| 2 | Усолье | город | 147,5 | 146,4 | 1,1 |
| 3 | Лысьва | поселок | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 4 | Шемейный | поселок | 6,2 | 6,1 | 0,0 |
| 5 | Березовка | село | 13,0 |  | 13,0 |
| 6 | Верх-Кондас | село | 2,7 |  | 2,7 |
| 7 | Ощепково | село | 3,6 |  | 3,6 |
| 8 | Пыскор | село | 20,5 |  | 20,5 |
| 9 | Щекино | село | 5,0 |  | 5,0 |
| 10 | Орел | поселок | 42,8 | 42,5 | 0,3 |
| 11 | Турлавы | деревня | 4,8 |  | 4,8 |
| 12 | Романово | село | 15,8 |  | 15,8 |
| 13 | Белая Пашня | деревня | 3,6 |  | 3,6 |
| 14 | Вогулка | поселок | 5,0 | 4,9 | 0,0 |
| 15 | Железнодорожный | поселок | 42,0 | 41,7 | 0,3 |
|  | Жилищный фонд в 60 населенных пунктах с численностью менее 100 чел. |  | 11,8 |  | 11,8 |
|  | Всего по муниципальному образованию «Город Березники» Пермского края |  | 3 602,10 | 3 493,98 | 108,12 |

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений территориального развития муниципального образования.

Таблица 4. Распределение жилого фонда по этапам

| № | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение 2019г. | Первый этап 2030г. | Расчетный срок 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах Муниципального образования «Город Березники» Пермского края | га | 506 860 | 506 860 | 506 860 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Население постоянное | тыс. чел. | 155,48 | 141,28 | 136,54 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м² | 3 602,10 | 3 528,60 | 3 452,90 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | - | 73,5 | 149,2 |
|  | % к существ. положению | % | - | 2,04% | 4,14% |
| 3.3. | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м² | 26 | 28 | 29,8 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство (накопленным итогом), всего общ. пл. | тыс. м² | - | 307,8 | 624,9 |
|  | многоэтажная/среднеэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м² | - | 186,4 | 378,3 |
|  | Малоэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м² | - | 121,5 | 246,6 |
| 3.5. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м² | 3 602,10 | 3 602,10 | 3 836,40 |
|  | многоэтажная/ среднеэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м² | 3 494,00 | 3 608,90 | 3 727,10 |
|  | малоэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м² | 108,1 | 227,5 | 350,6 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 23,2 | 27,2 | 29,9 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно выданным техническим условиям, планируется строительство и подключение ряда объектов жилищного строительства и объектов соц.культ.быта.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)в расчетных элементах территориального деления представлен в таблице 8. Прогноз приростов объемов потребления по каждому источнику тепловой энергии представлен в Главе 10.

Прирост потребления теплоносителя не предусматривается, система централизованного теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

Таблица 5. Перечень выданных технических условий

| Наименование контрагента | Дата получения заявки | Город | Адрес объекта подключения | Здание № | Тип объекта | Источник ТЭ | Нагрузка, общая (Гкал/ч) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подключаемая мощность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42,05 | 16,01 | 8,78 | 4,09 | 4,93 | 4,09 | 4,15 |
| ООО "ЕвроХим-УКК" | 29.07.2013 | Березники | Еврохим | 0 | комплексная застройка | БТЭЦ-2 | 13,00 | 4,277 | 0,329 | 0,743 | 1,69 | 0,851 |  |
| ООО "ЕвроХим-УКК" | 11.12.2019 | Березники | Еврохим, 2я оч. |  | комплексная застройка | БТЭЦ-2 | 4,68 | 2,42 | 2,32 |  |  |  |  |
| ООО "Аллгоритм-Консалтинг" | 06.03.2015 | Березники | Карла Маркса | 124 | торговый центр | БТЭЦ-2 | 1,38 |  | 1,38 |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства" | 09.08.2016 | Березники | Квартал 12 | 0 | новое строительство школы на 1200 мест в правобережном районе | Правобережная | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| МБОУ "ШКОЛА №4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" | 26.09.2017 | Березники | Клары Цеткин | 5 | здание школы | БТЭЦ-2 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ПК "КБ им. Вагнера Е.А." г. Березники | 21.03.2019 | Березники | Ломоносова | 102 | административный корпус | БТЭЦ-2 | 0,131 | 0,131 |  |  |  |  |  |
| АО "Соликамский строительный трест" | 20.06.2019 | Березники | Ломоносова-П.Коммуны |  | МКД 2 | БТЭЦ-2 | 0,90 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| АО "Соликамский строительный трест" | 20.06.2019 | Березники | Ломоносова-П.Коммуны |  | МКД 1 | БТЭЦ-2 | 0,898 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Березники Пермского края Пермской Епархии | 23.06.2016 | Березники | пересечение ул. Свердлова и Мира | 0 | храм | БТЭЦ-2 | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  |  |
| ОАО Корпорация развития Пермского края Любимов | 10.03.2015 | Березники | правобережная часть кв.6,10,15,16 | 0 | жилой район | Правобережная | 32,37 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |  |
| МКУ «Управление капитального строительства" | 23.11.2016 | Березники | Правобережный район | 0 | фок | Правобережная | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| Филин Андрей Юрьевич | 08.07.2019 | Березники | Ростовская, Строгановский бр. |  | магазин товаров повседневного спроса | Правобережная | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Гимадеев Наиль Ризатдинович | 18.06.2015 | Березники | Свердлова | 9 | жилое здание 2 эт. | БТЭЦ-2 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства" | 27.12.2016 | Березники | Советский проспект | 67 | реконструкция здания больницы | БТЭЦ-2 | 1,51 |  | 1,51 |  |  |  |  |
| ООО "Колорит" | 04.09.2019 | Березники | Щорса | 30 | кирпичный гараж | БТЭЦ-2 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |
| Ситников Вячеслав Анатольевич | 27.09.2018 | Березники | Юбилейная | 111 | магазин | БТЭЦ-2 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| ООО "Автовокзал" | 18.04.2019 | Березники | Юбилейная | 1 | пассажирская автостанция | БТЭЦ-2 | 0,227 | 0,227 |  |  |  |  |  |
| «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400069:1107», расположенного по адресу г. Березники, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Юбилейная |  | Березники | Ленина |  | комплексная застройка | БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  | 4,150 |

Рисунок 2. Объект капитального строительства - жилой комплекс "Любимов", расположенный в Правобережной части города Березники, Пермский край

Рисунок 3. «Комплексная застройка в целях жилищного строительства в районе ул. Свердлова-Бажова в г. Березники. Микрорайон «ЕвроХим»

Рисунок 4. Общеобразовательная школа на 1224 места, расположенная по адресу: г. Березники, Правобережный район, квартал № 12

Рисунок 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники», расположенного по адресу: Пермский край, Правобережный район г. Березники, (квартал №9)

Рисунок 6. Соборная Пятничная Мечеть», расположенная по адресу: г. Березники, на пересечении улиц К. Маркса и Юбилейная

Рисунок 7. Многоквартирные жилые дома № 1, № 2 по генплану в г. Березники II-я очередь» Жилой дом № 1, расположенного по адресу: г. Березники

Рисунок 8. "Магазин товаров повседневного спроса", расположенный по адресу: Правобережная часть, г. Березники, квартал 15, пересечение ул. Ростовская и Строгановский бульвар и Магазин товаров повседневного спроса", расположенный по адресу: Правобережная часть, г. Березники, квартал 15, пересечение ул. Ростовская и Строгановский бульвар

Рисунок 9. Кирпичный гараж», расположенный по адресу: г. Березники, ул. Щорса, д. 30

Рисунок 10. Схема подключения к системе теплоснабжения объекта «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400069:1107», расположенного по адресу г. Березники, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Юбилейная

Рисунок 11. Перспективная застройка в правобережной части г. Березники с нагрузкой на систему отопления в районе 20 Гкал/ч

Таблица 6. Величина расчетной подключаемой нагрузки

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | 9,33 | 5,54 | 0,84 | 1,69 | 0,85 | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч | -0,02 | -2,382 | 0 | 0 | -2,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 14,04 | 5,07 | 1,27 | 2,55 | -2,34 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | 6,68 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 10,07 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7. Прогноз изменения потребления тепловой энергии

| Год | Вил потребления | г.Березники (левобережная часть) | г.Березники (правобережная часть) | мкр.Нартовка | г.Усолье | с. Пыскор | п. Железнодорожный | Сумма: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | СО | 697,31 | 28,12 | 6,64 | 7,24 | 1,51 | 12,00 | 740,82 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 168,61 |
| 2021 | СО | 703,96 | 38,20 | 6,64 | 7,24 | 1,51 | 12,00 | 757,53 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 168,61 |
| 2022 | СО | 709,63 | 43,09 | 6,64 | 7,24 | 1,51 | 12,00 | 768,10 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 168,61 |
| 2023 | СО | 711,30 | 47,98 | 6,64 | 7,24 | 1,51 | 12,00 | 774,66 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 168,61 |
| 2024 | СО | 711,77 | 52,87 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 771,27 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 168,61 |
| 2025 | СО | 708,22 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 765,98 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2026 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2027 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2028 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2029 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2030 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2031 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2032 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2033 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2034 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2035 | СО | 714,48 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 772,24 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2036 | СО | 710,75 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 768,51 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2037 | СО | 710,75 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 768,51 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2038 | СО | 710,75 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 768,51 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2039 | СО | 710,75 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 768,51 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |
| 2040 | СО | 710,75 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 768,51 |
|  | СВ | 25,12 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 28,77 |
|  | ГВС | 146,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 166,01 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не рассматривается, в связи с отсутствием изменений производственных зон и их перепрофилированием.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию «Город Березники» Пермского края

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 8. Средняя плотность тепловой нагрузки

| Параметры |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
|  | В сет. воде | 565,56 | 574,87 | 578,03 | 578,87 | 576,87 | 575,32 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 575,44 | 575,44 | 575,44 | 575,44 | 575,44 |
|  | Всего | 583,26 | 592,57 | 595,73 | 596,57 | 594,57 | 593,02 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 593,14 | 593,14 | 593,14 | 593,14 | 593,14 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 63,65 | 64,65 | 65,65 | 66,65 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 9,12 | 9,26 | 9,31 | 9,33 | 9,30 | 9,47 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,47 | 9,32 | 9,17 | 9,03 | 8,90 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 25,77 | 42,52 | 45,77 | 49,01 | 52,25 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 59,50 | 63,50 | 67,50 | 71,50 | 75,50 |
|  | Всего | 25,77 | 42,52 | 45,77 | 49,01 | 52,25 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 59,50 | 63,50 | 67,50 | 71,50 | 75,50 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 4,97 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 5,19 | 8,02 | 8,64 | 9,25 | 9,86 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,92 | 9,07 | 8,44 | 7,94 | 7,55 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Всего | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,28 | 2,28 | 3,28 | 4,28 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 3,47 | 1,95 | 1,35 | 1,04 |
| г.Усолье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Всего | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Всего | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В сет. воде | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | Всего | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 2,921 | 3,921 | 4,921 | 5,921 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,86 | 1,15 | 1,45 | 1,74 |
| п.Пыскор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | В паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В сет. воде | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
|  | Всего | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | км² | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/км² | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зона действия БТЭЦ-2

Зона действия БТЭЦ-2 распространяется на всю левобережную часть города. В зону действия БТЭЦ-2 так же входит территория промышленного предприятия «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В зоне эффективного радиуса теплоснабжения БТЭЦ-2 находятся котельная городской больницы №2 ВК «Гор. Больница».

Зона действия ВК Гор. Больница

Зона действия котельной распространяется на комплекс зданий и сооружений Городской больницы №2 по адресу ул. Ломоносова, 102 и составляет 0,07 км2.

В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций, дефицита топлива на источнике тепловой энергии ВК «Гор. Больница», имеется техническая возможность переключения всей тепловой нагрузки потребителей на БТЭЦ-2, для поддержания необходимых параметров качества теплоснабжения.

Зона действия ВК Правобережная

Зона действия ВК Правобережная распространяется на правобережную часть города, мкр.«Усолье» и мкр «Любимов». Зона действия источника ограничена ул. Свободы, рекой Кама, лесным массивом и составляет 4,97 км2. Перспективное развитие централизованной системы теплоснабжения от Правобережной котельной увеличит зону действия (строительство вновь возводимых жилых зданий и зданий соц.культ.быта).

Зона действия Котельных №№1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс»

Зоны действия котельный №1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс» находятся территориально в г.Усолье. Предоставляет услуги теплоснабжения малоэтажной застройки с низкой плотностью. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 3,2 км²

В перспективном развитии, предусматривается исключение зон действия источников тепловой энергии в связи с переключением всех абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

Зона действия Котельной №6 ООО «Энергоресурс»

Зоны действия котельной №6 ООО «Энергоресурс» находятся территориально в с.Пыскор. Предоставляет услуги теплоснабжения малоэтажной застройки с низкой плотностью. Зона действия ИТЭ сохраняется на весь рассматриваемый период. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 0,04 км².

Зона действия Котельной ВЧД-8

Зона действия котельной ВЧД-8 расположена в п. Железнодорожный на ст. Березники - Сортировочная, и обеспечивает тепловой энергией здания и сооружения ОАО «РЖД» и п. Железнодорожный. Зона действия ИТЭ сохраняется на весь рассматриваемый период. Площадь зоны действия ИТЭ составляет 12 км²

Рисунок 12. Зона действия котельной №6, с. Пыскор

Рисунок 13. Зона действия котельной ВЧД-8 п. Железнодорожный

Рисунок 14. Зона действия источников тепловой энергии на правом берегу р.Кама на 2020 г.

Рисунок 15. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края на 2020 г.

Рисунок 16. Зона действия источников теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края на 2040г

.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже. Изменение зоны действия таких ИТЭ на рассматриваемый период не предусматривается.

Рисунок 17. Зона действия индивидуальных котельных МО «Город Березники» Пермского края на 2020 г

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Баланс тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения

| Показатель, Гкал/ч | 2020 (факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,60 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая мощность нетто | 596,20 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 | 596,2 |
| Присоединенная договорная нагрузка | 583,26 | 592,57 | 595,73 | 596,57 | 594,57 | 593,02 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 597,17 | 593,14 | 593,14 | 593,14 | 593,14 | 593,14 |
| пар | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| сетевая вода | 565,56 | 574,87 | 578,03 | 578,87 | 576,87 | 575,32 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 579,47 | 575,44 | 575,44 | 575,44 | 575,44 | 575,44 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 323,22 | 332,53 | 335,69 | 336,53 | 338,22 | 336,67 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 340,82 | 336,78 | 336,78 | 336,78 | 336,78 | 336,78 |
| пар | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| сетевая вода | 305,52 | 314,83 | 317,99 | 318,83 | 320,52 | 318,97 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 319,08 | 319,08 | 319,08 | 319,08 | 319,08 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 9,47 | 9,47 | 9,52 | 9,54 | 8,56 | 7,54 | 6,61 | 5,61 | 4,61 | 3,61 | 2,61 | 1,61 | 0,61 | -0,39 | -1,39 | -2,39 | -3,46 | -4,46 | -5,46 | -6,46 | -7,46 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | 3,47 | -5,84 | -9,05 | -9,91 | -6,94 | -4,36 | -7,58 | -6,58 | -5,58 | -4,58 | -3,58 | -2,58 | -1,58 | -0,58 | 0,42 | 1,42 | 6,52 | 7,52 | 8,52 | 9,52 | 10,52 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке | 263,51 | 254,20 | 250,99 | 250,13 | 249,42 | 251,99 | 248,77 | 249,77 | 250,77 | 251,77 | 252,77 | 253,77 | 254,77 | 255,77 | 256,77 | 257,77 | 262,88 | 263,88 | 264,88 | 265,88 | 266,88 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке, % | 0,6 | -1,0 | -1,5 | -1,7 | -1,2 | -0,7 | -1,3 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке, % | 44,0 | 42,5 | 41,9 | 41,8 | 41,7 | 42,1 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,4 | 44,6 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» по договорной нагрузке | 0,6 | -1,0 | -1,5 | -1,7 | -1,2 | -0,7 | -1,3 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» по расчетной нагрузке | 44,0 | 42,5 | 41,9 | 41,8 | 41,7 | 42,1 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,4 | 44,6 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Располагаемая мощность нетто | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 |
| Присоединенная нагрузка | 25,77 | 42,52 | 45,77 | 49,01 | 52,25 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 59,50 | 63,50 | 67,50 | 71,50 | 75,50 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 1,71 | 1,71 | 1,84 | 1,97 | 2,10 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,39 | 2,55 | 2,71 | 2,87 | 3,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 90,28 | 73,52 | 70,15 | 66,78 | 63,40 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 55,87 | 51,71 | 47,55 | 43,39 | 39,23 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 76,5 | 62,3 | 59,4 | 56,6 | 53,7 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 47,3 | 43,8 | 40,3 | 36,8 | 33,2 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 76,7 | 62,4 | 59,6 | 56,7 | 53,8 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 47,4 | 43,9 | 40,4 | 36,8 | 33,3 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 |
| Располагаемая мощность нетто | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 | 5,3312 |
| Присоединенная нагрузка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| Присоединенная нагрузка | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д | н/д | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | -2,02 | -2,02 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 | -2,76 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -54 | -54 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | -121 | -121 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Присоединенная нагрузка | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 73 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 73 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Ограничение тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,16 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Присоединенная нагрузка | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | -0,76 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -24 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | -66 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность нетто | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Присоединенная нагрузка | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 2,16 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 68,35 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 68,35 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 | 62,03 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Присоединенная нагрузка | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери тепловой энергии в сетях | н/д | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 29,89 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 99,63 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 99,63 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая мощность нетто | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 49,37 |
| Присоединенная нагрузка | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 33,90 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 68,48 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 72,59 | 67,11 | 67,11 | 67,11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| МО Город Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 | 812,88 |
| Собственные производственные и хозяйственные нужды | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Располагаемая мощность нетто | 803,02 | 803,02 | 803,02 | 803,02 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 | 805,69 |
| Присоединенная нагрузка | 633,27 | 659,33 | 665,73 | 669,82 | 671,06 | 672,76 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,91 | 676,87 | 680,87 | 684,87 | 688,87 | 692,87 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 19,41 | 22,63 | 22,76 | 22,89 | 24,02 | 25,15 | 26,15 | 27,15 | 28,15 | 29,15 | 30,15 | 31,15 | 32,15 | 33,15 | 34,15 | 35,15 | 36,31 | 37,47 | 38,64 | 39,80 | 40,96 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 150,34 | 121,05 | 114,52 | 110,30 | 110,60 | 107,78 | 102,63 | 101,63 | 100,63 | 99,63 | 98,63 | 97,63 | 96,63 | 95,63 | 94,63 | 93,63 | 92,50 | 87,34 | 82,18 | 77,02 | 71,86 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 18,49 | 14,89 | 14,09 | 13,57 | 13,61 | 13,26 | 12,63 | 12,50 | 12,38 | 12,26 | 12,13 | 12,01 | 11,89 | 11,76 | 11,64 | 11,52 | 11,38 | 10,74 | 10,11 | 9,47 | 8,84 |
| % резерва к располагаемой мощности «нетто» | 18,72 | 15,07 | 14,26 | 13,74 | 13,73 | 13,38 | 12,74 | 12,61 | 12,49 | 12,37 | 12,24 | 12,12 | 11,99 | 11,87 | 11,74 | 11,62 | 11,48 | 10,84 | 10,20 | 9,56 | 8,92 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения

На территории МО «Город Березники» Пермского края отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).

На основании утверждённой методики, расчет радиуса эффективного теплоснабжения возможен только для вновь подключаемых потребителей.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Результаты расчета тарифных последствий по присоединяемым абонентам представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя/Наименование абонента | ООО "ЕвроХим-УКК" | ООО "Аллгоритм-Консалтинг" | МКУ «Управление капитального строительства" | АО "Соликамский строительный трест" | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Березники Пермского края Пермской Епархии | ОАО Корпорация развития Пермского края Любимов | Филин Андрей Юрьевич | ООО "Колорит" | Ситников Вячеслав Анатольевич | ООО "Автовокзал" | Застройка на правобережной части города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник ТЭ | БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | Правобережная | БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | Правобережная | Правобережная | БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | Правобережная |
| Операционные расходы | 6740,70 | 543,38 | 641,08 | 974,26 | 59,48 | 20759,27 | 31,42 | 22,76 | 21,96 | 114,14 | 1885,12 |
| Неподконтрольные расходы | 6431,4 | 802,8 | 159,4 | 670,2 | 76,3 | 164,4 | 166,4 | 46,7 | 44,8 | 110,7 | 331,48 |
| Расходы на приобретение энергоресурсов | 6221,1 | 507,7 | 3146,5 | 1054,7 | 126,9 | 30982,8 | 46,9 | 41,8 | 42,6 | 85,4 | 19634,83 |
| НВВ, всего | 19393,2 | 1853,9 | 3947,0 | 2699,1 | 262,7 | 51906,5 | 244,7 | 111,3 | 109,4 | 310,2 | 21851,44 |
| Полезный отпуск потребителям, тыс.Гкал | 26,7 | 2,1 | 4,5 | 2,7 | 0,2 | 48,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 30,16 |
| Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 727,5 | 888,3 | 872,7 | 994,9 | 1691,2 | 1063,3 | 3312,1 | 716,3 | 1208,9 | 906,2 | 724,50 |

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения по методике Е.Я. Соколова (1937 г.).

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30×108φR2π+95×R0.86B0.26SП0,62H19∆τ0.38

uде:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²; Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563φs0.35H0.07B0.09∆τП0,13

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 11. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения и схемах тепловых зон источников тепловой энергии

| Параметр | Ед. изм. | БТЭЦ-2 | Правобережная котельная | ВК "Гор. Больница" | Котельная БПКРУ-2 | Котельная №1 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | ВЧД-8, п. Железнодорожный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 64,00 | 4,97 | 0,07 | 1,94 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,03 | 12,00 |
| Число абонентских вводов | ед. | 3253 | 90 | 16 | - | 30 | 9 | 12 | 2 | 45 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 583,3 | 25,8 | 4,4 | 0,1 | 3,7 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 12,8 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 150 | 110 | 130 | 135 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 |
| Располагаемый напор на источнике | м | 64 | 47 | 31,8 | - | 10 | 10 | 11,1 | 8 | - |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 9,11 | 5,19 | 63,43 | 0,06 | 16,79 | 14,60 | 6,82 | 8,98 | 1,07 |
| Эффективный радиус | км | 9,65 | 9,30 | 2,45 | - | 2,42 | 2,63 | 2,87 | 2,77 | - |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 12,843 | 3,46 | 0,59 | - | 0,55 | 0,45 | 0,48 | 0,23 | 4,15 |

Рисунок 18. Расчетный радиус эффективного теплоснабжения

Рисунок 19. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВК «Гор. Больница»

Рисунок 20. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №6

Рисунок 21. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1

Рисунок 22. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №5

Рисунок 23. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВЧД-8

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Ограничения существующей тепловой мощности теплоисточника отсутствуют. В перспективе технические ограничения тепловой мощности будут отсутствовать.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым сетям представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Значения существующих и перспективных затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организаций представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловые нагрузки подключенных потребителей представлены в таблице «Таблица 9. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом планируемых мероприятий Схемы теплоснабжения».

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя представлен в таблице ниже.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Таблица 12. Баланс водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 27,51 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 170,2 | 170,2 | 173,0 | 173,9 | 174,2 | 174,7 | 174,2 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 63,33 | 63,33 | 64,37 | 64,73 | 64,82 | 65,01 | 64,84 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 64,85 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 106,9 | 106,9 | 108,6 | 109,2 | 109,4 | 109,7 | 109,4 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 506,63 | 506,63 | 514,97 | 517,80 | 518,56 | 520,07 | 518,68 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 522,40 | 518,78 | 518,78 | 518,78 | 518,78 | 518,78 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 412,30 | 418,20 | 415,40 | 414,44 | 414,19 | 413,68 | 414,15 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 414,11 | 414,11 | 414,11 | 414,11 | 414,11 |
| 12 | Доля резерва | % | 68% | 69% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
|  | Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 9,0 | 9,0 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,4 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 4,9 | 4,9 | 8,0 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 14,3 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 31,54 | 31,54 | 28,38 | 27,76 | 27,15 | 26,54 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,17 | 24,41 | 23,66 | 22,90 | 22,15 |
| 12 | Доля резерва | % | 77% | 77% | 69% | 68% | 66% | 65% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 61% | 60% | 58% | 56% | 54% |
|  | ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
|  | ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | м3/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | м3/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 8.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 | -3,19 |
| 12 | Доля резерва | % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Существующие мощности ВПУ и баков-аккумуляторов обеспечивают аварийную подпитку (Таблица 11. Баланс водоподготовительных установок), подпитка тепловой сети от ВК «Гор. Больница» осуществляется из сетей БТЭЦ-2.

Баки-аккумуляторы на других источниках тепловой энергии, расположенный на территории МО «Город Березники» Пермского края отсутствуют.

В Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования

Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования город

В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

В г. Березники и г. Усолье существующее теплоснабжение основной части жилищно-коммунального сектора обеспечено от централизованных источников теплоснабжения. В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-плана является обеспечение необходимого гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Варианты развития системы теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Объект | Вариант №1 | Вариант №2 | Ориентировочные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | Перевод потребителей в п. Нартовка на индивидуальное теплоснабжение | Строительство котельной в п. Нартовка 5,2 Гкал/ч, переключение удаленных потребителей от БТЭЦ-2" | 2022-2030 |
| 2 | Правобережная котельная | Переход на температурный график отпуска тепловой энергии 130/70 (со срезкой 110) от Правобережной котельной | Увеличение диаметров трубопроводов от Правобережной котельной | 2025 |
| 3 | ООО "Энергоресурс" | Перевод потребителей, подключенных к котельным №№1, 7 и 5 ООО "Энергоресурс" на территории г. Усолье на индивидуальное теплоснабжение | Модернизация источников тепловой энергии, реконструкция тепловых сетей, строительство сетей горячего водоснабжения и оборудования на котельных | 2022-2030 |
| 4 | БТЭЦ-2 | Перевод потребителей по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков на индивидуальное теплоснабжение | Реконструкция участков трубопроводов по улицам по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков | 2022-2030 |
|  | Итого: |  |  |  |

Вариант №1.

  - п. Нартовка. До реализации проекта по переводу теплоснабжения города на единственный источник тепловой энергии БТЭЦ-2, п.Нартовка являлся ближайшим потребителем от источника ТЭЦ-10. После реализации, данный поселок конечны потребителем от БТЭЦ-2. При эксплуатационном режиме возникают отклонения параметров от необходимых, для обеспечения расчетных температур и давления на вводах у потребителей (элеваторное присоединение). В связи с этим, предлагается перевести абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

  - Перспективный прирост тепловой нагрузки на Правобережной котельной. Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки, в связи со строительством ЖК «Любимов», необходимо увеличить перепад температур 130/70 °С со срезкой на 110°С на источнике, тем самым уменьшив расход теплоносителя по магистральным тепловым сетям.

  - Потребители, подключенные к котельным №1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс»: в связи с высоким износом оборудования на указанным источниках тепловой энергии и трубопроводов тепловых сетей, рассматривается перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

  - Индивидуальное жилье по улицам по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков. В связи с износом тепловых сетей, высокими тепловыми и гидравлическими потерями при транспортировки тепловой энергии, необходимостью строительства сетей ГВС и оборудования на ИТЭ для обеспечения ГВС, предлагается перевести ряд потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Перечень потребителей в Приложениях к Главе 5 (5.1, 5.2).

Рисунок 24. Области отключения индивидуального жилищного строительства

Рисунок 25. Области провалов на левобережной части г. Березники

Вариант №2.

  - п. Нартовка. Для обеспечения расчетного гидравлического режима, а также безопасности работы системы теплоснабжения для отдаленного абонента. Для обеспечения расчетного гидравлического режима, а также безопасности работы системы теплоснабжения для отдаленного абонента, предлагается установить блочно-модульную котельную мощностью 5,2 Гкал/ч. Тем самым осуществить независимую систему теплоснабжения п.Нартовка. Это позволит обеспечить собственный гидравлический режим с возможностью быстрого регулирования.

  - Перспективный прирост тепловой нагрузки на Правобережной котельной. Сохранение существующего температурного режима. Для Обеспечения возрастающей подключенной нагрузки, необходимо увеличение расхода теплоносителя, что ведет к необходимости перекладки ряда трубопроводов (согласно гидравлическому расчету в Электронной моделе).

  - Потребители, подключенные к котельным №1, 7 и 5 ООО «Энергоресурс»: в связи с высоким износом оборудования на указанным источниках тепловой энергии и трубопроводов тепловых сетей, предлагается произвести модернизацию источников и тепловых сетей, строительства сетей ГВС и оборудования на ИТЭ для обеспечения ГВС.

  - Индивидуальное жилье по улицам по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков: В связи с износом тепловых сетей, высокими тепловыми и гидравлическими потерями при транспортировки тепловой энергии, предлагается произвести реконструкцию (модернизацию) тепловых сетей в изоляции ППУ, установить оборудование на ИТЭ для подготовки горячей воды, а также строительство сетей горячего водоснабжения.

Таблица 14. Перечень трубопроводов для перекладки, Правобережная котельная

| № п/п | Вид прокладки тепловой сети | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр труб-да необходимый, м | Диаметр труб-да сущ., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземная канальная | 22,09 | К-У-7-15 | К-У-7-15-1 | 0,1 | 0,15 |
| 2 | Подземная канальная | 0,7 | К-У-7-15 | К-У-7-15 | 0,187 | 0,15 |
| Итого: | Подземная канальная | 22,79 |  |  | 0,10 | 0,15 |

Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

Величина необходимых затрат на реализацию каждого из вариантов развития приведена в таблице ниже. Цены на строительство Котельной определены согласно НЦС 81-02-19-2020 и прокладку тепловых сетей согласно НЦС 81-02-13-2020 утвержденные приказом от 30 декабря 2019 г. №916/пр с учетом коэффициентов строительства в Пермском крае.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей.

Сборником предусмотрен следующий показатель стоимости: 1 км двухтрубной трассы.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам - представителям. Проектно-сметная документация объектов - представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т. д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Таблица 15. Финансовые затраты на реализацию мероприятий

| № п/п | Объект | Вариант №1 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Вариант №2 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ-2 | Перевод потребителей в п.Нартовка на индивидуальное теплоснабжение | 66 331,65 | Строительство котельной в п.Нартовка 5,2 Гкал/ч, переключение удаленных потребителей от БТЭЦ-2 | 31 200,00 |
| 2 | Правобережная котельная | Переход на температурный график отпуска тепловой энергии 130/70 (со срезкой 110) от Правобережной котельной | 46 486,00 | Увеличение диаметров трубопроводов от Правобережной котельной | 1 530,91 |
| 3 | ООО "Энергоресурс" | Перевод потребителей, подключенных к котельным №№1, 7 и 5 ООО "Энергоресурс" на территории г.Усолье на индивидуальное теплоснабжение (индивидуальные газовые котлы) | 7 230,46 | Модернизация источников тепловой энергии, реконструкция тепловых сетей, строительство сетей горячего водоснабжения и оборудования на котельных для обеспечения ГВС | 20 000,00 |
| 4 | БТЭЦ-2 | Перевод потребителей по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков на индивидуальное теплоснабжение | 148 696,06 | Реконструкция участков трубопроводов по улицам по улицам индивидуальной жилой застройки в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков | 406 619,63 |
|  | Итого: |  | 268 744,18 |  | 459 350,54 |

Развитие системы теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края сохраняется согласно принятому варианту развития №1, который включает в себя плановую реконструкцию объектов теплоснабжения с целью обновления основных фондов, для достижения плановых показателей надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения.

Планируется вывод из эксплуатации котельных №1, 7 и 5 при условии, что будет выполнен перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение. На момент разработки Съемы теплоснабжения увеличение мощности данных источников не предусмотрено.

Варианты отличаются техническим исполнением, и в целом гидравлическая картина для вариантов практически идентична. В этом случае уместно сравнивать только существующее положение c любым из вариантов развития СТС МО «Город Березники» Пермского края. Ниже приведены сравнительные пьезометрические графики существующего и перспективного положения для ПН-1 и ПН-2 и части ЦТП.

Реконструкция ЦТП микрорайонов позволит обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение микрорайонов с учетом вновь строящихся объектов и приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

Рисунок 26. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-2

Рисунок 27. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-8

Рисунок 28. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-11

Рисунок 29. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-13

Рисунок 30. Сравнительный пьезометрический график изменения гидравлики в области действия ПН-1 и ЦТП-18

Один вариантов развития систем теплоснабжения Правобережной котельной заключается в увеличении пропускной способности сети путём реконструкции магистральных теплопроводов по ул. Демидовская и Геннадия Братчикова и увеличением диаметров участков. Другой вариант – изменение температурного график на 130/70°С со срезкой на 110°С. Оба варианта рассматриваются с целью подключения перспективной нагрузки. В обоих случая ожидается переключение нагрузки с мкр. Усольский-1, подключение жилого комплекса «УК Любимов», а также застройки кварталов №8, 9, 13, 18, 22, в результате чего предполагается изменение напорных характеристик на источнике в обоих вариантах. Сравнительные пьезометрические графики существующего положения и двух вариантов развития системы теплоснабжения Правобережной котельной приведены ниже.

Рисунок 31. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12

Рисунок 32. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12

Рисунок 33. Сравнительный пьезометрический график варианта развития №1 и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Строителей 12

Рисунок 34. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11

Рисунок 35. Сравнительный пьезометрический график существующего положения и варианта развития №1 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11

Рисунок 36.Сравнительный пьезометрический график варианта развития №1 и варианта развития №2 от источника Правобережная котельная до потребителя по ул. Дощеникова 11

Развитие системы теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края сохраняется согласно принятому варианту развития №1, который включает в себя плановую реконструкцию объектов теплоснабжения с целью обновления основных фондов, для достижения плановых показателей надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения, а также минимизацию затрат.

Установка индивидуальных источников тепловой энергии позволит обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение абонентов с ликвидацией изношенного оборудования по транспортировки тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не приводятся по причине отсутствия данного раздела в исходной (утверждённой) схеме.

На основании выбранного сценария развития централизованной системы теплоснабжения разработан новый перспективный баланс тепловой энергии по каждому источнику, представленный в Главе 7 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Полный перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Разделе 9 Утверждаемой части.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования «Город Березники» Пермского края, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Планируется установка котельной (БМК) в центральном парке в г. Березники мощностью 8,5 Гкал/ч, для теплоснабжения стадиона общей нагрузкой 3,35 Гкал/ч, т.ч.:

- крытый каток – 0,667;

- павильон раздевалка – 0,324;

- футбольное поле – 1,68;

- пристрой с раздевалками – 0,531;

- административное здание – 0,144.

Строительство нового источника планируется на 2040 год. Возможность обеспечения данный потребителей от централизованной системы теплоснабжения от БТЭЦ-2 рассмотрена в Главе 8.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии имеют необходимый резерв для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

Планируется вывод из эксплуатации источников с дефицитом установленной мощности, котельные №1 и №5 при условии, что будет выполнен перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение. На момент разработки Съемы теплоснабжения увеличение мощности данных источников не предусмотрено.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с устранением разрывов между установленной и располагаемой мощностью. Реконструкция действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

На БТЭЦ-2 предусматривается вывод паровых котлов №№6 и 7 (вывод высокого давления). Для осуществления данного мероприятия необходимо проложить трубопровод между котельными агрегатами ПТВМ-100 (№№ 1 и 2) для возможности выдачи тепловой энергии в общую сеть (L=378 м, dу=800) и консервации 2-х РОУ (№№ 1, 2). В 2023 году на Березниковской ТЭЦ-2 планируется вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№6 типа Р-6-90/31 и турбоагрегата ст.№7 типа ПТ-50-90/13.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Муниципального образования «Город Березники» Пермского края источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающий тепловой энергии основную часть города (жилье, соц.культ.быт), не имеет в своей системе теплоснабжения других источников тепловой энергии, функционирующих в комбинированном режиме.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, не предусматривается.

Планируется вывод из эксплуатации источников с дефицитом установленной мощности, котельные №1 и №5 на территории г. Усолье при условии, что будет выполнен перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение. На момент разработки Съемы теплоснабжения увеличение мощности данных источников не предусмотрено.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, с обеспечением температуры теплоносителя в параметрах, достаточных для обеспечения нормативных температур горячего водоснабжения у потребителей. Температурный график отпуска тепловой энергии на Правобережной котельной планируется увеличить до 130/70°С со срезкой на 110°С.

Теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» рассматривается возможность изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с БТЭЦ-2 - 150/70°С со срезкой на 117°С. Гидравлический расчет системы теплоснабжения в Электронной модели показал, что трубопроводы способны обеспечить пропуск необходимого расхода теплоносителя. На рассматриваемый перспективный период принимается температурный график 150/70°С со срезкой на 135°С.

Отпуск тепловой энергии по источникам тепловой энергии, расположенным в г. Усолье, сп. Пыскор, п. Железнодорожный предлагается сохранить качественное с параметрами, аналогично существующему положению.

Таблица 16. Температурный графики отпуска тепловой энергии

| Наименование или № котельной | Температурный график (максимальные параметры) |
| --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 150/70 (срезка 135) |
| Правобережная котельная | 130/70 (срезка 110) |
| ВК "Гор. Больница" | 130-70 (срезка 115) |
| Котельная БПКРУ-2 | 135/70 |
| Котельная №1 | 75/55 |
| Котельная №5 | 75/55 |
| Котельная №6 | 75/55 |
| Котельная №7 | 75/55 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 95/70 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источников тепловой энергии не предусматривает каких-либо изменений на всем рассматриваемом периоде в разрабатываемой Схеме теплоснабжения.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Полный перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Разделе 9 Утверждаемой части.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

Согласно выданным техническим условиям на период разработки схемы теплоснабжения в осваиваемых районах, планируется помимо строительства малоэтажного жилого фонда с индивидуальным отоплением, строительство многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением.

Перечень предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную и производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Березники представлен в таблицах ниже.

Для обеспечения присоединения Комплексной застройки по ул. Ленина необходимо проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция тепловой камеры - планируемая точка врезки ТК К-ЮЗ-4;

- Реконструкция тепловой сети в камере врезки с устройством резервирующей перемычки (переподключение существующих потребителей, подключенных в К-ЮЗ-4, для работы тепловых сетей от К-М1-17);

- Перенос врезки существующих потребителей для установки отсекающей арматуры (граница между ПН-2 и ТЭЦ-2);

- Перенос неподвижной опоры из тепловой камеры в тепловой канал;

- Строительство тепловых камер К-ЮЗ-4-2, К-ЮЗ-4-4, К_ЮЗ-4-6, К-ЮЗ-4-8, К-ЮЗ-4-10;

- Строительство тепловой сети, вид прокладки - подземная бесканальная, общей протяженностью:

- 2Ду=200 мм, ориентировочной протяженностью 150 м в двухтрубном исчислении;

- 2Ду=150 мм, ориентировочной протяженностью 135,9 м в двухтрубном исчислении;

- 2Ду=100 мм, ориентировочной протяженностью 79,9 м в двухтрубном исчислении;

- 2Ду=80 мм, ориентировочной протяженностью 207,6 м в двухтрубном исчислении;

- 2Ду=65 мм, ориентировочной протяженностью 66,6 м в двухтрубном исчислении.

Таблица 17. Перечень новых участков для подключения перспективных потребителей, подключаемых от БТЭЦ-2

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Примечание | Магистраль | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-А1-3* | ул. Аксакова, 21а _ Магазин |  |  | 7,33 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2020 |
| 2 | К-А1-3-1 | ул. Щорса, 30 _ Кирпичный гараж |  | А1 | 18,49 | Подземная канальная | 0,03 | 0,03 | 2020 |
| 3 | Т-Ю3-3-2 | пр. Ленина, 59 _ Магазин промышленных товаров |  |  | 4,53 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2020 |
| 4 | К-М1-9 | Металистов _ Торговый комплекс товаров для дома и рем |  |  | 55,14 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 5 | К-Ж4-18 | ул. Юбилейная _ Двухэтажное здание пассажирской автоста |  |  | 328,81 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2021 |
| 6 | ТК-П-07 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2 _ Поз. 9 | Еврохим |  | 114,69 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 7 | ТК-П-13 | ТК-П-06 | Еврохим |  | 97,22 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2021 |
| 8 | ТК-П-06 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2, _ Поз. 12 | Еврохим |  | 14,26 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 9 | ТК-П-06 | ТК-П-07 | Еврохим |  | 53,06 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2021 |
| 10 | ТК-П-07 | ТК-П-21 | Еврохим |  | 41,35 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 11 | ТК-П-14 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2 _ Поз. 10 | Еврохим |  | 52,08 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 12 | ТК-П-14 | ТК-П-13 | Еврохим |  | 65,68 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2021 |
| 13 | ТК-П-15 | ТК-П-14 | Еврохим |  | 50,01 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2021 |
| 14 | ТК-П-13 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2, _ Поз. 11 | Еврохим |  | 15,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 15 | ТК-П-15 | 5-этажный 35-квартиный жилой дом тип 1 _ Поз. 1 | Еврохим |  | 44,51 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2021 |
| 16 | ТК-П-16 | ТК-П-15 | Еврохим |  | 186,77 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2021 |
| 17 | ТК-П-20 | ТК-П-16 | Еврохим |  | 185,25 | Подземная бесканальная | 0,26 | 0,26 | 2021 |
| 18 | ТК-П-21 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2, _ Поз. 13 | Еврохим |  | 16,97 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 19 | К-М2-306-7 | К-М2-306-7* | Еврохим |  | 13,98 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,07 | 2021 |
| 20 | ТК-П-30 | 5-этажный 40-квартиный жд тип 3а _ Поз. 14 | Еврохим |  | 9,57 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2021 |
| 21 | ТК-П-30 | 5-этажный 35-квартиный жд тип 1 _ Поз. 15 | Еврохим |  | 23,24 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2021 |
| 22 | К-М2-306-7 | ТК-П-30 | Еврохим |  | 42,06 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 2021 |
| 23 | К-М2-306-11 | Торговый центр площадью 2000 м2 _ Торговый центр площад | Еврохим |  | 16,05 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2021 |
| 24 | К-М2-306-1 | ТК-П-20 | Еврохим |  | 42,31 | Подземная бесканальная | 0,26 | 0,26 | 2021 |
| 25 | К-М2-306-9 | 5-этажный 5-секционный дом _ Поз. 94 | Еврохим |  | 15,63 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 26 | К-М2-306-7* | Еврохим _ Детский сад на 260 поз. 98 | Еврохим |  | 239,62 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,07 | 2021 |
| 27 | К-М2-306-7* | Кафе _ Поз. 22 | Еврохим |  | 17,21 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2021 |
| 28 | Т-М1-8-2 | пр. Ленина, 71 _ Многофункциональное здание |  |  | 62,87 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2022 |
| 29 | К-З-8 П | ул. Пятилетки _ Многоквартирные жилые дома в районе пер |  |  | 118,21 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 30 | ТК-П-14 | ТК-П-05 | Еврохим |  | 49,66 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2022 |
| 31 | ТК-П-05 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2 _ Поз. 2 | Еврохим |  | 15,40 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 32 | ТК-П-05 | ТК-П-08 | Еврохим |  | 95,34 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2022 |
| 33 | ТК-П-08 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2 _ Поз. 5 | Еврохим |  | 14,96 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 34 | ТК-П-08 | ТК-П-09 | Еврохим |  | 43,64 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2022 |
| 35 | ТК-П-09 | ТК-П-10 | Еврохим |  | 31,85 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2022 |
| 36 | ТК-П-10 | 5-этажный 35-квартиный жилой дом тип 1 _ Поз. 4 | Еврохим |  | 17,11 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2022 |
| 37 | ТК-П-10 | 5-этажный 49-квартиный жилой дом тип 2а _ Поз. 3 | Еврохим |  | 41,74 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 38 | ТК-П-11 | 5-этажный 50-квартиный жилой дом тип 2 _ Поз. 7 | Еврохим |  | 28,55 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 39 | ТК-П-11 | 5-этажный 35-квартиный жилой дом тип 1 _ Поз. 8 | Еврохим |  | 18,79 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2022 |
| 40 | ТК-П-11 | 5-этажный 49-квартиный жилой дом тип 2а _ Поз. 6 | Еврохим |  | 47,82 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 41 | ТК-П-09 | ТК-П-12 | Еврохим |  | 50,47 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,08 | 2022 |
| 42 | ТК-П-12 | ТК-П-11 | Еврохим |  | 62,92 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2022 |
| 43 | ТК-П-07 | ТК-П-12 | Еврохим |  | 49,31 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2022 |
| 44 | ТК-П-18 | ТК-П-17 | Еврохим |  | 58,93 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2022 |
| 45 | ТК-П-20 | Магазин смешанной торговли _ Поз. 96 | Еврохим |  | 55,82 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 46 | ТК-П-20 | ТК-П-18 | Еврохим |  | 30,76 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2022 |
| 47 | ТК-П-18 | 5-этажный 30-квартирный жилой дом тип 1 _ Поз. 75 | Еврохим |  | 18,23 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 48 | ТК-П-17 | ТК-П-19 | Еврохим |  | 64,71 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 49 | ТК-П-17 | 5-этажный 30-квартирный жилой дом тип 1 _ Поз. 76 | Еврохим |  | 19,75 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 50 | ТК-П-19 | 5-этажный 30-квартирный жилой дом тип 1 _ Поз. 77 | Еврохим |  | 15,49 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2022 |
| 51 | К-К-11 | К-К-1 |  | К | 85,00 | Подземная канальная | 0,13 | 0,13 | 2023 |
| 52 | К-К-1 | ул. Ломоносова _ Многоквартирный жилой дом №2 |  | К | 95,00 | Подземная канальная | 0,08 | 0,08 | 2023 |
| 53 | К-К-1 | ул. Ломоносова _ Многоквартирный жилой дом №1 |  | К | 9,00 | Подземная канальная | 0,08 | 0,08 | 2023 |
| 54 | К-М1-18 | На пересечении улиц К. Маркса и Юбилейна _ Соборная Пят |  | М1 | 84,66 | Подземная канальная | 0,03 | 0,03 | 2023 |
| 55 | ТК-П-16 | Общеобразовательная школа на 620 учащихс _ Поз. 97 | Еврохим |  | 31,29 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2023 |
| 56 | ТК-П-16 | Детский сад на 110 мест _ Поз. 102 | Еврохим |  | 39,54 | Подземная бесканальная | 0,03 | 0,03 | 2024 |
| 57 | ТК-П-16 | ТК-П-22 | Еврохим |  | 183,02 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2025 |
| 58 | ТК-П-22 | Спортивный комплекс _ Поз. 99 | Еврохим |  | 13,78 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2025 |
| 59 | ТК-П-22 | Спортивный комплекс _ Поз. 99 | Еврохим |  | 71,50 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 2025 |
| 60 | К-Ю3-3а | К-ЮЗ-4-2 | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 151,85 | Подземная бесканальная | 0,20 | 0,20 | 2026 |
| 61 | К-ЮЗ-4-2 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 1 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 27,99 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2026 |
| 62 | К-ЮЗ-4-2 | К-ЮЗ-4-4 | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 78,80 | Подземная бесканальная | 0,20 | 0,20 | 2026 |
| 63 | К-ЮЗ-4-4 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 2 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 29,02 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,08 | 2026 |
| 64 | К-ЮЗ-4-4 | К-ЮЗ-4-6 | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 56,31 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 2026 |
| 65 | К-ЮЗ-4-6 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 3 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 45,69 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2026 |
| 66 | К-ЮЗ-4-6 | К-ЮЗ-4-8 | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 79,57 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 2026 |
| 67 | К-ЮЗ-4-8 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 4 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 45,72 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2026 |
| 68 | К-ЮЗ-4-8 | К-ЮЗ-4-10 | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 94,15 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2026 |
| 69 | К-ЮЗ-4-10 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 6 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 8,37 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2026 |
| 70 | К-ЮЗ-4-10 | Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная 5 _ | Парк. Жилая застройка ул. Ленина и Юбилейная |  | 45,50 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2026 |
| 71 | Т-М1-22-4 | П-ПК-1-здв | Парк |  | 98,56 | Подземная бесканальная | 0,26 | 0,26 | 2040 |

Таблица 18. Сводный перечень новых участков в целях подключения перспективных потребителей, подключаемых от Правобережной котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Примечание | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-У-7-3 | ТКП-Л1 | ЖК Любимов | 83,90 | Подземная бесканальная | 0,41 | 0,41 | 2021 |
| 2 | ТКП-Л1 | ул. Демидовская №2 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 12,05 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2021 |
| 3 | ТКП-Л1 | ТКП-Л2 | ЖК Любимов | 137,84 | Подземная бесканальная | 0,31 | 0,31 | 2021 |
| 4 | ТКП-Л2 | Геннадия Братчикова, 12 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 38,88 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2021 |
| 5 | ТКП-Л1-2 | ТКП-Л1-3 | ЖК Любимов | 61,20 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2022 |
| 6 | ТКП-Л1-3 | Строгановский бульвар, 15 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 30,77 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2022 |
| 7 | ТКП-Л1-1 | ТКП-Л1-2 | ЖК Любимов | 30,89 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2022 |
| 8 | ТКП-Л1-1 | ул. Демидовская №4 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 3,48 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2022 |
| 9 | ТКП-Л1* | ТКП-Л1-1 | ЖК Любимов | 37,26 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2022 |
| 10 | ТКП-Л1 | ТКП-Л1* | ЖК Любимов | 6,70 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2022 |
| 11 | К-У-7-19-3 | Квартал №9 _ Перспективные потребители Квартал №9 |  | 72,02 | Подземная канальная | 0,05 | 0,05 | 2023 |
| 12 | К-У-7-6-4* | Строгановский бульвар, Ростовская _ Магазин товаров пов |  | 70,27 | Подземная канальная | 0,04 | 0,04 | 2023 |
| 13 | К-У-7-6-4 | К-У-7-6-4* |  | 9,73 | Подземная канальная | 0,05 | 0,05 | 2023 |
| 14 | К-У-7-6-4* | Строгановский бульвар, 11 _ Здание магазина |  | 70,27 | Подземная канальная | 0,04 | 0,04 | 2023 |
| 15 | ТКП-Л3-1 | Строгановский бульвар, 13 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 120,09 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2023 |
| 16 | ТКП-Л3-1 | ул. Ростовская, 1 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 16,28 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | 2023 |
| 17 | ТКП-Л3 | ТКП-Л3-1 | ЖК Любимов | 41,76 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2023 |
| 18 | ТКП-Л2 | ТКП-Л3 | ЖК Любимов | 42,67 | Подземная бесканальная | 0,31 | 0,31 | 2023 |
| 19 | К-У-7-15-1 | Правобережный район, квартал № 12 _ Общеобразовательная |  | 125,88 | Подземная канальная | 0,13 | 0,13 | 2023 |
| 20 | К-У-7-15 | К-У-7-15-1 |  | 25,80 | Подземная канальная | 0,13 | 0,13 | 2023 |
| 21 | К-У-7-15 | К-У-7-15 |  | 0,50 | Подземная канальная | 0,19 | 0,19 | 2023 |
| 22 | К-У-7-6-4* | Строгановский бульвар _ Магазин со встроенными помещени |  | 70,27 | Подземная канальная | 0,05 | 0,05 | 2023 |
| 23 | ТКП-Л3 | ТКП-Л4 | ЖК Любимов | 152,37 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2024 |
| 24 | ТКП-Л4 | ул. Ростовская, 2 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 11,18 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2024 |
| 25 | ТКП-Л4 | ТКП-Л5 | ЖК Любимов | 58,82 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2024 |
| 26 | ТКП-Л6 | Геннадия Братчикова, 6 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 45,29 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2024 |
| 27 | ТКП-Л5 | ТКП-Л6 | ЖК Любимов | 65,74 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | 2024 |
| 28 | ТКП-Л5 | Геннадия Братчикова, 8 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 25,96 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2024 |
| 29 | ТКП-Л6 | ТКП-Л7 | ЖК Любимов | 44,72 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,15 | 2025 |
| 30 | ТКП-Л7 | ТКП-Л8 | ЖК Любимов | 27,49 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | 2025 |
| 31 | ТКП-Л8 | Строителей, 3 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 108,97 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2025 |
| 32 | ТКП-Л7 | Геннадия Братчикова, 4 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 24,27 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2025 |
| 33 | ТКП-Л8 | Строителей, 1 _ Многоквартирный жилой дом | ЖК Любимов | 21,15 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | 2025 |
| 34 | К-У-7-11 | ТКП-Ф1 | Фенольные дома | 300,96 | Подземная канальная | 0,41 | 0,41 | 2040 |
| 35 | ТКП-Ф1 | ТКП-Ф2 | Фенольные дома | 294,51 | Подземная канальная | 0,41 | 0,41 | 2040 |
| 36 | К-У-7-13 | ТКП-Ф2 | Фенольные дома | 286,46 | Подземная канальная | 0,31 | 0,31 | 2040 |
| 37 | ТКП-Ф2 | ТКП-Ф3 | Фенольные дома | 189,93 | Подземная канальная | 0,41 | 0,41 | 2040 |
| 38 | ТКП-Ф2 | Квартал №18 _ Перспективные потребители Квартал №18 | Фенольные дома | 26,53 | Подземная канальная | 0,15 | 0,15 | 2040 |
| 39 | ТКП-Ф1 | Квартал №22 _ Перспективные потребители Квартал №22 | Фенольные дома | 23,39 | Подземная канальная | 0,15 | 0,15 | 2040 |
| 40 | ТКП-Ф3 | Квартал №13 _ Перспективные потребители Квартал №13 | Фенольные дома | 46,95 | Подземная канальная | 0,20 | 0,20 | 2040 |
| 41 | ТКП-Ф3 | ТКП-Ф4 | Фенольные дома | 179,57 | Подземная канальная | 0,26 | 0,26 | 2040 |
| 42 | ТКП-Ф5 | Квартал №8 _ Перспективные потребители Квартал №8 | Фенольные дома | 32,01 | Подземная канальная | 0,15 | 0,15 | 2040 |
| 43 | К-У-7-19 | ТКП-Ф5 | Фенольные дома | 96,61 | Подземная канальная | 0,26 | 0,26 | 2040 |
| 44 | ТКП-Ф4 | ТКП-Ф5 | Фенольные дома | 120,64 | Подземная канальная | 0,26 | 0,26 | 2040 |
| 45 | ТКП-Ф4 | Квартал №9 _ Перспективные потребители Квартал №9 | Фенольные дома | 69,85 | Подземная канальная | 0,15 | 0,15 | 2040 |

Таблица 19. Сводный перечень новых участков в целях подключения перспективных потребителей, подключаемых БМК «Парк»

| № п/п | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сортамент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | Перспективная БМК Парк | П-ПК-1 | 7,89 | Подземная бесканальная | 0,26 | 0,26 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 2 | 60 | П-ПК-1 | Парк, 4 | 44,88 | Подземная бесканальная | 0,08 | 0,08 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 3 | 60 | П-ПК-1 | П-ПК-2 | 11,84 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 4 | 60 | П-ПК-2-1 | Парк, 1 | 10,16 | Подземная бесканальная | 0,07 | 0,07 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 5 | 60 | П-ПК-2-1 | Парк, 3 | 25,27 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,13 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 6 | 60 | П-ПК-2 | П-ПК-2-1 | 47,29 | Подземная бесканальная | 0,21 | 0,21 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 7 | 60 | П-ПК-2 | П-ПК-3 | 151,42 | Подземная бесканальная | 0,10 | 0,10 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 8 | 60 | П-ПК-3 | Парк, 1 | 9,00 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
| 9 | 60 | П-ПК-3 | Парк, 2 | 35,78 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | ППУ (ГОСТ 30732-2006) |
|  |  |  | Итого: | 343,53 |  |  |  |  |

Рисунок 37. Пьезометрический график от БТЭЦ-2 до абонента Павильона раздевалка

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Перечень участков, рекомендуемых к перекладке для обеспечения прироста тепловой нагрузки от БТЭЦ-2

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-П - 4204 | ТК-П - 4214 | Распределительные | М2 | 148,4 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,412 | 2023 |
| 2 | ТК-П - 4214 | ТК-П - 4216 | Распределительные | М2 | 109,87 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| 3 | ТК-П - 4216 | ТК-П - 4233 | Распределительные | М2 | 137,46 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| 4 | ТК-П - 4233 | ТК-П - 4234 | Распределительные | М2 | 80,34 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| 5 | ТК-П - 4234 | ТК-П - 4235 | Распределительные | М2 | 35,91 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
|  |  | Итого: |  |  | 511,98 |  | Подземная канальная | 0,308 | 0,338 |  |
| 1 | ТК-П - 4235 | ТК-П - 4237 | Распределительные | М2 | 166,62 | 2019 | Подземная бесканальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется. Предлагается модернизация тепловых сетей, не связанных с подключением абонентов, а для обеспечения расчетного гидравлического режима тепловых сетей. Перечень предложений представлен в Приложении 6.6.

На рисунке ниже указан участок трубопровода от Правобережной котельной, который рекомендуется к демонтажу, поскольку не несет на себе нагрузку по обеспечению потребителей тепловой энергии.

Рисунок 38. Участок трубопровода от Правобережной котельной рекомендуемый к демонтажу (черный)

В таблице ниже указан перечень трубопроводов, рекомендуемый к перекладке, для приведения диаметров тепловых сетей, соответствующим текущим тепловым нагрузкам.

Таблица 21. Перечень трубопроводов для демонтажа от Правобережной котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-У-1 | Т-У-7 | Магистральные | У | 653,5 | 1991 | Надземная | 0,515 | 0,515 | 2024 |
| 2 | Т-У-7 | Т-У-13 | Магистральные | У | 849,6 | 1991 | Надземная | 0,515 | 0,515 | 2024 |
| 3 | Т-У-13 | Т-У-17 | Магистральные | У | 467 | 1991 | Надземная | 0,515 | 0,515 | 2024 |
|  |  | Итого: |  |  | 1970,1 |  | Надземная | 0,515 | 0,515 |  |

Таблица 22. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для обеспечения гидравлических параметров системы теплоснабжения от Правобережной котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-У-17 | Т-У-17 | Распределительные | У | 0,5 | 1991 | Подземная канальная | 0,311 | 0,311 | 2024 |
| 2 | К-У-17-3 | Т-У-17 | Распределительные | У | 245,7 | 1991 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 2024 |
|  |  | Итого: |  |  | 246,2 |  | Подвальная | 0,311 | 0,311 |  |

Таблица 23. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для обеспечения гидравлических параметров системы теплоснабжения от БТЭЦ-2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-3а-1 | Т-3а-3 | Магистральные | М3 | 383,14 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3а | Т-3а-1 | Магистральные | М3 | 362,5 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3а | К-Т-3а | Магистральные | М3 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3 | К-Т-3а | Магистральные | М5 | 48,7 | 2007 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-М3-18-1а | К-Т-3 | Магистральные | М5 | 780 | 2008 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
|  |  | Итого |  | 1575,34 |  |  | 0,207* | 0,207* |  |

- - средний диаметр по материальной характеристике

Таблица 24. Перечень трубопроводов, рекомендуемых к перекладке для уменьшения диаметров

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-3а-1 | Т-3а-3 | Магистральные | М3 | 383,14 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3а | Т-3а-1 | Магистральные | М3 | 362,5 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3а | К-Т-3а | Магистральные | М3 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-Т-3 | К-Т-3а | Магистральные | М5 | 48,7 | 2007 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
| К-М3-18-1а | К-Т-3 | Магистральные | М5 | 780 | 2008 | Подземная бесканальная | 0,207 | 0,207 | 2036 |
|  |  | Итого |  | 1575,34 |  |  | 0,207* | 0,207* |  |

- - средний диаметр по материальной характеристике

В перспективе планируется реорганизацией АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс».

Слияние организация позволит реализовать дополнительные мероприятия, перечень которых представлен в таблице ниже.

Таблица 25. Дополнительные мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения на период 2021-2036 гг.

| № п/п | Наименование раздела/мероприятия | Основные технический характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, мм/м, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Реконструкция тепловых сетей при объединении тарифов |  |  |  |  |  |  |
| магистральные тепловые сети ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция участков тепловых сетй от М 4-7 до М 4-8 Ду 700 мм, в р-не ул. Калийная | 720/282 | мм/п.м. | 720/282 | 250/200 | 2023 | 2024 |
| 1.2 | Реконструкция участка тепловой сети от М 4-7 до М 4-8 Ду 600 мм, в р-ене ул. Калийная | 630/159 | мм/п.м. | 630/159 | 150/100 | 2023 | 2025 |
| 1.3 | Реконструкция участка тепловой сети от М 3-21 до т.А, Ду 600 по ул. Свободы | 630/100 | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2024 |
| 1.4 | Реконструкция участка тепловой сети от т.А до М 3-18, Ду 600 по ул. Свободы | 630/100 | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2025 |
| 1.5 | Реконструкция участка тепловой сети от М 1-21 до Сп 1-2, Ду 400 по ул. К.Маркса- В. Бирюковой | 426/210 | мм/п.м. | 426/210 | 426/210 | 2024 | 2026 |
| 1.6 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2 -320 до М 2 -321, Ду 600 по ул. Мира | 630/200 | мм/п.м. | 630/200 | 630/200 | 2027 | 2028 |
| 1.7 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2-323 до Ю 2-35, Ду.530, по ул. Мира | 530/250 | мм/п.м. | 530/250 | 530/250 | 2026 | 2027 |
| 1.8 | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Свободы, Химиков, Сарычева, Юбилейная, Пятилетки, 30 Л.Победы, Труда, Парковая. | 300-500/1325 | мм/п.м. | 300-500/1325 | 300-500/1325 | 2028 | 2036 |
| квартальные сети АО "БСК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция распределительных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему. | - | - | - | - | 2022 | 2023 |
| 2.2 | Реконструкция линейного объекта по ул.Тельмана,16, Вынос элеваторного узла из подвального помещения с установкой БТП | - | - | - | - | 2022 | 2022 |
| 2.3 | Реконструкция участка тепловой сети между жилыми домами №17, 19 по ул. Свердлова (Тепловая сеть от ТК «М-4»-24) | 100/36 | мм/п.м. | 100/36 | 100/36 | 2023 | 2026 |
| 2.4 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | 200/133 | мм/п.м. | 200/133 | 200/133 | 2023 | 2024 |
| 2.5 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | 80-100/159 | мм/п.м. | 80,100/40,119 | 80-100/159 | 2024 | 2025 |
| 2.6 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ш»-4а до здания школы № 17 по ул. Ломоносова 114 (Тепловая сеть от ТК «Ш»-4а) | 100/131,5 | мм/п.м. | 100/131,5 | 100/131,5 | 2026 | 2027 |
| 2.7 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | 125/36,1 | мм/п.м. | 125/36,1 | 125/36,1 | 2023 | 2025 |
| 2.8 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «А-1»-3л до ТК с теплосчетчиками (Тепловая сеть от ТК «А-1»-3л) | 150/51,4 | мм/п.м. | 150/51,4 | 150/51,4 | 2026 | 2027 |
| 2.9 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК между жилыми домами №1,2 по ул. Герцена до ТК у торгового комплекса «Дирижабль» по ул. Ленвинская, 6 (Тепловая сеть от ТК «К»-6п) | 100/130 | мм/п.м. | 100/130 | 100/130 | 2025 | 2026 |
| 2.10. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС по результатам испытаний и экспертиз | 100-250 | мм/п.м. | - | - | 2027 | 2036 |
| 2.11. | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | - | мм/п.м. | - | - | 2024 | 2036 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

При аварийной ситуации и при реконструкции тепловой сети для обеспечения требуемой надежности теплоснабжения для объектов I категории предусмотрено: - БТЭЦ-2 имеет 2 независимых тепловывода - М1 и М2 (точки подключения согласно ТУ).

При формировании сетевых районов СЦТ 1 от М1 и СЦТ2 от М2 от БТЭЦ-2 используются секционирующие узлы закольцованных основных магистралей: камеры В4-12, М4-29, М4-28, Ю1-22, Л2-10, Ю1-16.

В режиме аварийной работы имеется техническая возможность взаимного перераспределения сетевой воды.

- В рамках реконструкции участков тепловых сетей от БТЭЦ-2 районе павильона 6 (узел М1-6) предусмотрена аварийная перемычка 2Ду500, позволяющая в аварийном режиме выполнить перераспределение потоков теплоносителя с тепловыводов;

- Существуют кольцевые сети внутри каждого района теплоснабжения. При возникновении аварийной ситуации трубопроводов имеется возможность переключения потоков теплоснабжения через кольцевые участки для обеспечения теплоснабжения потребителей;

- Подавляющее большинство объектов 1 категории подключены к магистральной сети М1, которая проектом реконструкции на надземном участке выполняется в 3-х трубном исполнении с возможностью переключения в 2-х трубный режим работы в. т.ч. в аварийных случаях.

Схемой теплоснабжения учитывается необходимость демонтажа ряда участков трубопроводов на основании данных ТСО.

В связи с переводом теплоснабжения мкр. Нартовка на индивидуальные источники тепловой энергии, трубопроводы, проложенные в данном направлении, находятся в месте потенциального провала грунта. На этом основании планируется демонтаж участков тепловых сетей, указанных в таблице «Таблица 21. Перечень трубопроводов для демонтажа от Правобережной котельной».

В системе теплоснабжения от Правобережной котельной для исключения обводного трубопровода и повышения надежности теплоснабжения, планируется к строительству участок трубопровода от тепловой камеры К-У-7-3. Участок трубопровода обозначен на рисунке ниже.

В связи с отсутствием достоверных данных по границам провалов, выявление участков тепловых сетей, находящихся на такой территории, не представляется возможным. Решение данного вопроса необходимо рассмотреть в следующей актуализации схемы теплоснабжения.

При наличии достаточной информации. уточнить участки, попадающие в зону провалов, предусмотреть мероприятия по выносу таких сетей или рассмотреть возможность обеспечения автономного теплоснабжения путем строительства блочно-модульной котельной или переходом на индивидуальное теплоснабжения.

Рисунок 39. Схема расположения «перемычки» (красный)

Таблица 26. Перечень участков, рекомендуемых к строительству для повышения надежности системы теплоснабжения от Правобережной котельной

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка для обеспечения гидравлических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-У-17-3 | Т-У-17 | 245,7 | 1991 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 2024 |
| 2 | Т-У-17 | Т-У-17 | 0,5 | 1991 | Подземная канальная | 0,311 | 0,311 | 2024 |

По результатам проведенного расчета надежности системы теплоснабжения (по статическим данным об авариях и инцидентов на тепловых сетях, см. Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения), предлагается к замене участки трубопроводов согласно таблице ниже.

Таблица 27. Перечень ненадежных участков, рекомендуемых к перекладке

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-Л2-7-1 | ТК-П - 3294 | Распределительные | Л2 | 165,9 | 1954 | Подземная канальная | 0,05 | 0,05 | 2026 |
| 2 | К-Л2-7 | ТК-П - 3296 | Распределительные | Л2 | 70,1 | 1954 | Подземная канальная | 0,1 | 0,1 | 2026 |
|  |  | Итого: |  |  | 236 |  | Подземная канальная | 0,065 | 0,065 |  |
| 1 | ТК-П - 3297 | ул. Ломоносова, 98 | Распределительные | Л2 | 1 | 1954 | Подвальная | 0,1 | 0,1 | 2026 |
|  |  | Итого: |  |  | 1 |  | Подземная канальная | 0,100 | 0,100 |  |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т-У-17-15--1-1В | ул. Дощеникова, 12 | Квартальные | У | 5,9 | 1991 | Подвальная | 0,05 | 0,05 | 2026 |

По результатам проведенного расчета надежности системы теплоснабжения (по статическим данным об авариях и инцидентов на тепловых сетях, см. Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения), предлагается к замене участки трубопроводов согласно таблице ниже.

Таблица 28. Перечень участков, рекомендуемых к перекладке для обеспечения прироста тепловой нагрузки от БТЭЦ-2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Тип сети | Магистраль | Длина участка, м | Год прокладки | Вид прокладки тепловой сети | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-М2-306 | К-М2-306 | Распределительные | М2 | 3,74 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,412 | 2023 |
| К-М2-306-1 | К-М2-306-3 | Распределительные | М2 | 109,87 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| К-М2-306-3 | К-М2-306-5 | Распределительные | М2 | 137,46 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| К-М2-306-5 | К-М2-306-7 | Распределительные | М2 | 80,34 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| К-М2-306-7 | К-М2-306-9 | Распределительные | М2 | 35,91 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| К-М2-306-9 | К-М2-306-11 | Распределительные | М2 | 166,62 | 2019 | Подземная бесканальная | 0,308 | 0,308 | 2023 |
| К-М2-306 | К-М2-306-1 | Распределительные | М2 | 144,66 | 2019 | Подземная канальная | 0,308 | 0,412 | 2023 |
|  |  | Итого |  | 564,99 |  |  | 0,370* | 0,397* |  |

- - средний диаметр по материальной характеристике

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа:

Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;

Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;

Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.

Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется.

Этапы замены сетей целесообразно осуществлять пятилетними периодами.

В ближайшей перспективе планируется капитальный ремонт трубопроводов согласно инвестиционной программе АО «БСК» (Полный перечень участков для реконструкции представлен в Приложениях к Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Для повышения качества и надежности обслуживания потребителей тепловой энергии требуется своевременная регулировка гидравлических режимов в сетях и на насосных подкачивающих станциях. Для обеспечения требуемыми параметрами теплоснабжения перспективной застройки города не требуется строительство, реконструкция и/или модернизация насосный станций (на основании гидравлических расчетов в Электронной модели).

В случае перевода ряда потребителей на децентрализованное теплоснабжение, планируется отключение ряда тепловых пунктов с групповыми элеваторными узлами (ниже)

Таблица 29. Перечень узлов смешения, планируемых к отключению в г. Березники

| № п/п | Адрес | Наименование узла | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Тельмана, 20 | ГЭУ Тельмана 20 | 2022 |
| 2 | ул. Панфилова, 15 | ГЭУ Панфилова 15 | 2022 |
| 3 | ул. Азотчиков. 29 | ГЭУ кооп 24 | 2025 |
| 4 | пр. Сурикова, 4 | ГЭУ Сурикова 4 | 2025 |
| 5 | пр. Поселковый, 18 | ГЭУ № 8 пер. Поселковый 18 | 2025 |
| 6 | ул. Новаторов, 18 | ГЭУ №3 Новаторов 18 | 2025 |
| 7 | ул. Новаторов, 11 | ГЭУ №7 Новаторов 11 | 2025 |
| 8 | ул. Азотчиков, 7 | ГЭУ №6 Азотчиков 7 | 2025 |
| 9 | ул. Огурдинская, 15 | ГЭУ №2 Огурдинская 15 | 2025 |
| 10 | ул. Огурдинская, 13 | ГЭУ №1 Огурдинская 13 | 2025 |
| 11 | ул. Шевченко, 10 | ГЭУ Шевченко 10 | 2025 |
| 12 | ул. Огарева, 22 | ГЭУ Огарева 22 | 2025 |
| 13 | ул. Гвардейская, 39 | ГЭУ Гвардейская 39 | 2025 |
| 14 | ул. Котовского, 107 | ГЭУ Котовского 107 | 2025 |
| 15 | ул. Шевченко, 53 | ГЭУ Шевченко 53 | 2025 |
| 16 | пер. Горняков, 40 | ГЭУ Горняков 40 | 2025 |
| 17 | пер. Горняков, 50 | ГЭУ Горняков 50 | 2025 |
| 18 | ул. Азотчиков, 10 | ГЭУ №5 Азотчиков 10 | 2025 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения в МО «Город Березники» Пермского края закрытая. Мероприятия Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным топливом источников централизованного теплоснабжения является природный газ.

Данные о среднегодовых удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 30. Перспективные топливные балансы

| Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | тыс. т у.т | 239,65 | 264,98 | 242,22 | 248,91 | 249,47 | 248,95 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 250,32 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 249,04 |
| Расход топлива на отпуск электроэнергии | тыс. т у.т | 39,77 | 57,63 | 51,57 | 54,73 | 54,89 | 54,74 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 201,03 | 222,27 | 175,89 | 180,74 | 181,15 | 180,78 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 181,77 | 180,84 | 180,84 | 180,84 | 180,84 | 180,84 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем выработки электрической энергии | млн.кВтч | 255,005 | 260,44 | 245,26 | 256,52 | 257,09 | 256,56 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 257,98 | 256,65 | 256,65 | 256,65 | 256,65 | 256,65 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 1430,30 | 1531,69 | 1437,17 | 1438,78 | 1442,00 | 1439,04 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | млн.кВтч | 58,90 | 54,61 | 61,08 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
| на выработку электроэнергии | млн.кВтч | 13,43 | 12,23 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| на выработку тепловой энергии | млн.кВтч | 45,48 | 42,38 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1492,39 | 1464,41 | 1437,17 | 1438,78 | 1442,00 | 1439,04 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1446,96 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 | 1439,54 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 3,48 | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1488,91 | 1460,84 | 1433,59 | 1435,20 | 1438,42 | 1435,46 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1443,38 | 1435,96 | 1435,96 | 1435,96 | 1435,96 | 1435,96 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 299,8 | 237,6 | 300,0 | 300,4 | 301,0 | 300,4 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1189,15 | 1223,23 | 1133,56 | 1134,83 | 1137,38 | 1135,04 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1141,30 | 1135,44 | 1135,44 | 1135,44 | 1135,44 | 1135,44 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 167,56 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т/кВтч | 202,81 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии | т у.т | 11,50 | 13,44 | 11,29 | 12,46 | 13,64 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 16,26 | 17,71 | 19,16 | 20,61 | 22,06 |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 9,86 | 11,58 | 9,68 | 10,68 | 11,69 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,94 | 15,18 | 16,42 | 17,67 | 18,91 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 67,73 | 80,28 | 66,84 | 73,80 | 80,75 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 96,29 | 104,87 | 113,44 | 122,02 | 130,60 |
| Тепловая энергия на произв.нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 67,73 | 80,28 | 66,84 | 73,80 | 80,75 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 96,29 | 104,87 | 113,44 | 122,02 | 130,60 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,13 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 67,60 | 80,12 | 66,59 | 73,55 | 80,50 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 96,04 | 104,62 | 113,19 | 121,77 | 130,35 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 20,04 | 23,8 | 19,8 | 21,8 | 23,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 28,5 | 31,1 | 33,6 | 36,2 | 38,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 47,56 | 56,38 | 46,82 | 51,71 | 56,60 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | 67,52 | 73,56 | 79,59 | 85,62 | 91,65 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 170,15 | 168,89 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 169,53 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 169,82 | 168,56 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | 1,08 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 0,93 | 1,21 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (резервный) | (тыс. н м³) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,96 | 8,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,96 | 8,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 6,82 | 8,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,17 | 8,67 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 158,96 | 162,17 | 159,15 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 160,17 | 161,17 | 162,17 | 163,17 | 164,17 | 165,17 | 166,17 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,72 | 162,17 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | н/д | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | н/д | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | н/д | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | н/д | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | н/д | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии | т у.т | 5360,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Расход топлива на отпуск тепловой энергии (основного) | тыс. н м³ | 4619,64 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,45 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |
| Тепловая энергия на произв. и хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 |
| Удельный расход топлива на отпуск в сеть | кг.у.т/Гкал | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 | 178,43 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Перспективный объем потребления топлива указан в таблице 30.

Основным топливом источников централизованного теплоснабжения является природный газ. Для БТЭЦ-2 частично используется попутный нефтяной газ.

На БТЭЦ-2 введено в эксплуатацию в 1987 году мазутное хозяйство. Мазут по проекту является резервным топливом для водогрейных котлов и растопочным - для энергетических.

Основным видом топлива для Правобережной котельной является природный газ.

Питающая ГРС "Усолье (Пыскор)". Газ на котельную поступает с давлением от 6 до 7 гкс/см2.

Минимальный расход в летний период за 2020 год составил 354 куб. м./ч. Максимальный расход в отопительный период 2019-2020г.г. составил 2155 куб. м./ч. Резервным топливом является дизельное топливо.

Основным и единственным видом топлива для Модульной котельной Горбольница №2 является природный газ. Питающая ГРС "Березники-1, очередь 2". Газ на котельную поступает с давлением от 6 до 7 гкс/см2. Минимальный расход в летний период за 2020 год составил 18 куб. м./ч. Максимальный расход в отопительный период 2019-2020г.г. составил 295 куб. м./ч.

Таблица 31. Виды топлива, используемого источниками тепловой энергии, расположенными на территории МО «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основного | Резервного |
| 1 | БТЭЦ-2 | Природный газ, попутный нефтяной газ | мазут |
| 2 | Правобережная котельная | Природный газ | дизельное топливо |
| 3 | ВК "Гор. Больница" | Природный газ | отсутствует |
| 4 | Котельная БПКРУ-2 | Природный газ | дизельное топливо |
| 5 | Котельная №1 | Природный газ | отсутствует |
| 6 | Котельная №5 | Природный газ | отсутствует |
| 7 | Котельная №6 | Природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная №7 | Природный газ | отсутствует |
| 9 | ВЧД-8, п. Железнодорожный | Природный газ | мазут |

Возобновляемые источники энергии на территории МО «Город Березники» Пермского края не применяются. Источники тепловой энергии не используют местные виды топлива. Характеристики топлива представлены в Главе 1 Части 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом» Схемы теплоснабжения МО «Город Березники» Пермского края.

Для источников тепловой энергии города Березники основным топливом является газ. Население домов частной застройки также использует газ, электричество, дрова и уголь.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топливом является газ природный. Калорийность газа в поставке зависит от места подключения к газораспределительной системе и носит переменную величину.

Таблица 32. Характеристики используемого топлива

| Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | мазут | W (%) | 0,076 |
|  |  | Qнр, ккал/кг | 9372 |
|  |  | Sр (%) | 1,7 |
|  | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
|  | попутный газ | Qнр, ккал/кг | 10258 |
|  |  | плотн. | 0,955 |
| ВК «Гор. Больница» | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Правобережная котельная | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная БПКРУ-2 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №1 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №5 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №6 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| Котельная №7 | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | природный газ | Qнр, ккал/кг | 8130 |
|  |  | плотн. | 0,6926 |

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Основным видом топливом является газ природный.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с главами 7, 8, 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в МО «Город Березники» Пермского края:

- оптимизация существующих тепловых сетей;

- поэтапная перекладка ветхих тепловых сетей;

- прокладка трубопроводов для обеспечение перспективного потребления.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице ниже, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

В таблице ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения с учетом изменения цены в перспективе на индекс-дефлятор.

Учтены также дополнительные мероприятия, планируемые к реализации в случае реорганизации АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс».

Таблица 33. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2020 Сборник №13, строительство/реконструкция ЦТП в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 34. Финансовые затраты на модернизацию системы теплоснабжения

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятий | Источник тепловой энергии | Инвестор | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 093,68 | 29 337,65 | 11 093,68 | 0,00 | 20 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 144 136,62 |
| 1 | ТС-01.1.1 | Обобщенный участок протяженностью 3104,36м, средний диаметр по материальной характеристике 0,095м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 3104,36/ 0,095 | 2020 | 2023 |  | 11 093,68 | 11 093,68 | 11 093,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33281,04 |
| 2 | ТС-01.1.2 | Обобщенный участок протяженностью 292,15м, средний диаметр по материальной характеристике 0,077м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 292,15/ 0,077 | 2020 | 2023 |  |  | 8 037,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8037,84 |
| 3 | ТС-01.2.3 | Обобщенный участок протяженностью 370,96м, средний диаметр по материальной характеристике 0,066м, способ прокладки - Подземная канальная | Правобережная котельная | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 370,96/ 0,066 | 2023 | 2023 |  |  | 10 206,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10206,12 |
| 4 | ТС-01.1.4 | Присоединение «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400069:1107», расположенного по адресу г. Березники, в районе пересечения пр. Ленина и ул. Юбилейная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 200/150; 150/135,9; 100/79,9; 80/207,6; 65/66,6 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 20 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20376,00 |
| 5 | ТС-01.2.5 | Обобщенный участок протяженностью 1668,41м, средний диаметр по материальной характеристике 0,328м, способ прокладки - Подземная канальная | Правобережная котельная | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 0,328/1668,41 | 2036 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 447,1 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 72235,61 |
| 1.2. |  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1 | ЭИ-01.4.1 | Строительство БМК в центральном парке г.Березники |  | администрация | мощность | Гкал/ч | 0 | 8,50 | 2040 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |
| 1.3. |  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 33 084,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 084,02 |
| 1 | ТС-02.1.1 | Обобщенный участок протяженностью 511,98м, средний диаметр по материальной характеристике 0,308м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 511,98/ 0,308 | 2023 | 2023 |  |  | 28 092,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 092,37 |
| 2 | ТС-02.1.2 | Обобщенный участок протяженностью 166,62м, средний диаметр по материальной характеристике 0,308м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | плата за подключение | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 166,62/ 0,308 | 2023 | 2023 |  |  | 4 991,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 991,65 |
| 1.4. |  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 093,68 | 62 421,66 | 11 093,68 | 0,00 | 20 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 44 447,12 | 207 220,63 |
| 2 |  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 2.1. Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 166 131,99 | 17 000,00 | 14 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 532,95 |
| 1 | ТС-04.2.1 | Строительство тепловой сети (перемычка) от УТ-4 до тепловой сети к ЦТП-14 микрорайона "Усольский" правобережный район, ул.Дощеникова | Правобережная котельная | концессионер | диаметр, протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 0 | 300/1000 | 2024 | 2026 |  |  |  | 2 975,00 | 17 000,00 | 14 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 221,00 |
| 2 | ТС-04.1.2 | Строительство автоматизированных блочных тепловых пунктов, взамен бесхозяйных групповых узлов 44 ед. | БТЭЦ-2 | концессионер | количество тепловых пунктов | шт. | 0 | 44 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | ТС-04.1.3 | Строительство перемычки между ВК Пиковая и БТЭЦ-2, вывод из эксплуатации паровых котлов | БТЭЦ-2 | собственные средства | протяженность | мм/м | 0 | 800/378 | 2022 | 2022 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 4 | ТС-04.1.4 | Обобщенный участок протяженностью 1114,3м, средний диаметр по материальной характеристике 0,13м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | протяженность | м/м |  | 1114,3/ 0,13 | 2036 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 603,23 |  |  |  |  | 15 603,23 |
| 5 | ТС-04.2.5 | Обобщенный участок протяженностью 226,49м, средний диаметр по материальной характеристике 0,311м, способ прокладки - Подземная бесканальная | Правобережная котельная | собственные средства | протяженность | м/м |  | 226,49/ 0,311 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785,25 |  |  |  |  | 6 785,25 |
| 6 | ТС-08.1.6 | Перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжения (установка индивидуальных КА в ИТП) (п.Нартовка, улицам индивидуальная жилая застройка в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков) | БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 81 578,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 578,50 |
| 7 | ТС-08.1.7 | Перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение (установка индивидуальных КА в ИТП) (абоненты котельных №№ 1, 7 и 5 ООО "Энергоресурс") | котельные ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 81 578,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 578,50 |
| 2.2. |  | 2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 156,99 |
|  |  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 329 288,98 | 17 000,00 | 14 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 923,47 |
| 3 |  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 268,67 | 389 332,64 | 303 832,03 | 336 501,18 | 140 891,87 | 157 715,59 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 264 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 128,78 |
| 1 | ТС-05.1.1 | Реконструкция т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул.П.Коммуны | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/657 | 200/657 | 2023 | 2024 |  |  | 4 714,00 | 8 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 481,00 |
| 3 | ТС-05.1.3 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-4" м-на "3" до ТК у жилого дома №15 по ул.30 лет Победы | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/80 | 200/80 | 2023 | 2023 |  |  | 1 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,00 |
| 4 | ТС-05.1.4 | Реконструкция т/сети от ТК-"Д"-6 до ТК у здания ул.Березниковская,82 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/280 | 300/280 | 2021 | 2021 | 7 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 427,00 |
| 5 | ТС-05.1.5 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 323 до ЦТП-23,10 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/282; 200/250 | 300/282; 200/250 | 2022 | 2022 |  | 10 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,00 |
| 6 | ТС-05.1.6 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-2" 327 до ЦТП-17,26 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 250/210; 200/536 | 250/210; 200/536 | 2022 | 2023 |  | 8 945,00 | 5 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 863,00 |
| 9 | ТС-05.1.9 | Реконструкция т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул.П.Коммуны | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/657 | 200/657 | 2024 | 2024 |  |  |  | 9 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 233,00 |
| 10 | ТС-05.1.10 | Реконструкция т/сети от ТК-2/1 (опускс надз./подз.) до входных задвижек ЦТП №21, ЦТП№20 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 300/612; 250/890 | 300/612; 250/890 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 21 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 402,00 |
| 11 | ТС-05.1.11 | Реконструкция т/сети от ТК-"О"-7 (левая) до э/узлов ж/домов ул.Челюскинцев,75,77,79,81,83,85,89 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 200/70; 150/862; 100/38; 80/30 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 15 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 531,00 |
| 12 | ТС-05.1.12 | Реконструкция т/сети от "Ю-1"-21 (левая) до ул.Юбилейная,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91; ул.Свердлова,49,51,51а,53(д/с №21),81,65а | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/70; 150/415; 100/1872; 80/1110; 70/211; 50/128 | 200/70; 150/415; 100/1872; 80/1110; 70/211; 50/128 | 2026 | 20026 |  |  |  |  |  | 49 743,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 743,00 |
| 13 | ТС-05.1.13 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-4"-29 (правая) до э/узлов ж/домов ул.Пятилетки,67,69,71(д/с №68),73,75,77,79,81,83 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/59,1; 150/1125,8; 100/767,4; 80/310; 70/172,8; 50/177,8 | 200/59,1; 150/1125,8; 100/767,4; 80/310; 70/172,8; 50/177,8 | 2027 | 2027 |  |  |  |  |  |  | 29 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 153,00 |
| 14 | ТС-05.1.14 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-3"-4 до ТК у здания пр.Ленина,54 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/190 | 100/190 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,00 |
| 15 | ТС-05.1.15 | Реконструкция т/сети от ТК-"Сп-1"-2 до пл.Советская,1 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/134; 80/144; 50/50 | 100/134; 80/144; 50/50 | 2024 | 2024 |  |  |  | 4 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 538,00 |
| 16 | ТС-05.1.16 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-1"-18 (левая) до элеваторных узлов ул.Юбилейная,53 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/111; 80/330 | 100/111; 80/330 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 6 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 102,00 |
| 17 | ТС-05.1.17 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-4"-14 до жилых домов ул.Л.Толского,3,5,5а,5б,5в,5г; ул.Октябрьская1а,1б,2а,2б,2в; ул.Тельмана,40,42,42а,42б,42в с ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 150/416; 100/310; 80/290; 70/280; 50/1136 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 33 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 650,00 |
| 18 | ТС-05.1.18 | Реконструкция т/сети от ТК-”П-2" 9 (правая) до элеваторных узлов ж/до.мов ул. 1.Коммуны,46,54,56 (д/с №77) и ЦТП-15 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 250/626; 200/300; 80/300 | 250/626; 200/300; 80/300 | 2024 | 2024 |  |  |  | 16 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 963,00 |
| 19 | ТС-05.1.19 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-2"" 10 до элеваторных узлов ул.Ломоносова, 137,13 9,141,143,145.147,147 а; ул.Свердлова,79 (шк. .№30); ул.П.Коммуны,7,9,11, 13(д/с №>67) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/66; 150/640; 100/800; 80/1050 | 200/66; 150/640; 100/800; 80/1050 | 2034 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494,00 | 27 694,00 | 0 |  |  |  |  | 31 188,00 |
| 20 | ТС-05.1.20 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-2"-14 до элеваторных узлов в ж/домах ул.П.Коммуны,15, ул.Свердлова,77,67 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/66; 100/60; 80/710 | 200/66; 100/60; 80/710 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 012,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 012,00 |
| 21 | ТС-05.1.21 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-Ш"-14а до элеваторных узлов в ж/домах ул.П. Коммуны,24,26,2 8,30,32,34; ул.М.Сибиряка,37,39 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/320; 150/730; 80/1004 | 200/320; 150/730; 80/1004 | 2035 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 514,00 | 0 |  |  |  |  | 29 514,00 |
| 22 | ТС-05.1.22 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-Ш"-15 (левая)-! до элеваторного узла в ул.Ломоносова, 149 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 80/200 | 80/200 | 2024 | 2024 |  |  |  | 3 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 477,00 |
| 23 | ТС-05.1.23 | Реконструкция т/сети от ТК- "Л-Ш"-16 (правая) до ТК у ж/дома ул. Черняховского,32 и элеваторных узлов в ж/домах ул. Ломоносова, 108,11 0 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/440; 80/70 | 150/440; 80/70 | 2028 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 328,00 |
| 24 | ТС-05.1.24 | Реконструкция т/сети отТК-"Ш"-4 до элеваторных узлов ул.Черняховского,73 и КНС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 80/684; 50/270 | 80/684; 50/270 | 2036 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 061,00 |  |  |  |  | 12 061,00 |
| 25 | ТС-05.1.25 | Реконструкция т/сети отТК-"А-1"-4 до э/узлов ул. Аксакова. 16,18; ул.Щорса,29,31,33,35, 37, ул.Ермака.15 с ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/140; 70/350; 50/720 | 100/140; 70/350; 50/720 | 2028 | 2028 |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 386,00 |
| 26 | ТС-05.1.26 | Реконструкция т/сети от ТК-"Л-2"-7 до элеваторных узлов в ж/домах ул.Ломоносова, 117,11 9,121,123,129,131,131 а | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/500; 100/380; 80/550 | 150/500; 100/380; 80/550 | 2025 | 2025 |  |  |  | 0 | 19 631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 631,00 |
| 27 | ТС-05.1.27 | Реконструкция т/сети от ТК-"В-Г'-Зб (прямо) до секционных задвижек в ж/доме ул.Л.Толстого,64 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/370 | 150/370 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 079,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 079,00 |
| 28 | ТС-05.1.28 | Реконструкция т/сети от ТК-"Сп-Г'-7 до элеваторных узлов пр.Советский,66,68,70 ,72,74; ул.Л.Толстого,54,56; ул.Ломоносова,58,60; ул. Пятилетки, 53,55,57 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/400; 100/362; 80/575; 50/410 | 150/400; 100/362; 80/575; 50/410 | 2036 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 983,00 |  |  |  |  | 29 983,00 |
| 29 | ТС-05.1.29 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ю-1"-19 (левая) до элеваторных узлов ул.Юбилейная,51,55,5 7,59,61,63,65,67а (д/с 66),69 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/300; 125/190; 100/135; 80/540; 70/390 | 150/300; 125/190; 100/135; 80/540; 70/390 | 2033 | 2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 347,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 347,00 |
| 30 | ТС-05.1.30 | Реконструкция т/сети отТК-”М-3"-18 (левая) до ЦТП-6 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/894; 150/204 | 200/894; 150/204 | 2036 | 2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 073,00 |  |  |  |  | 15 073,00 |
| 31 | ТС-05.1.31 | Реконструкция т/сети от ТК-"М-3"-18 (правая) до надземной прокладки тепловой сети по ул.К.Маркса, в т.ч до ТК с теплосчетчиками | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/810; 100/140; 80/100 | 150/810; 100/140; 80/100 | 2036 | 2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 414,00 |  |  |  |  | 14 414,00 |
| 32 | ТС-05.1.32 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-3”-5 до ТК ул. Большевистская,8 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/140; 150/234 | 200/140; 150/234 | 2030 | 2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 279,00 |
| 33 | ТС-05.1.33 | Реконструкция т/сети от ТК-"Ж-4"-5 до э/узлов ж/домов ул.30 лет Победы,42,44 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/103; 100/110; 80/307 | 150/103; 100/110; 80/307 | 2034 | 2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 139,00 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 139,00 |
| 34 | ТС-05.1.34 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей и сетей ГВС из тех. подполья аварийного жилого дома по ул.Пятилетки, 115 | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 150/510; 100/275; 80/275 | 150/550; 100/275; 80/275 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0 | 15 746,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 746,00 |
| 35 | ТС-05.1.35 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей из тех.подполья аварийного жилого дома по ул.Свердлова, 45 (переподключение МКД по ул.Свердлова, 116) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/320 | 100/320 | 2031 | 2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 714,00 |
| 36 | ТС-05.1.36 | Реконструкция сетей с выносом тепловых сетей, расположенных в районе улиц Котовского, Шевченко, Огарева, Геологов, Горняков | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/1370 | 100/1370 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 20 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 500,00 |
| 37 | ТС-05.1.37 | Реконструкция сетей с выносом транзитных тепловых сетей из тех. подпол ий аварийных жилых домов | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/2200 | 100/2200 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0 | 33 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 000,00 |
| 38 | ТС-05.1.38 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "Ml", "М3”, м-н "Усольский" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 10523/100 | 10523/100 | 2031 | 2031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 872,00 |
| 39 | ТС-05.1.39 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети ”П-2", "Л-2", "С-3", "Г" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8660/100 | 8660/100 | 2033 | 2033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 763 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 763,00 |
| 40 | ТС-05.1.40 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "К", "Л1П", ”Т", „СБ" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 10247/100 | 10247/100 | 2029 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 678 | 25 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151 348,00 |
| 41 | ТС-05.1.41 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "А-Г, "Ю-1", ”4-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9257/100 | 9257/100 | 2034 | 2034 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 861 | 0 | 0 |  |  |  |  | 138 861,00 |
| 42 | ТС-05.1.42 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "Ю-2”, "Сп", "5-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 11226/100 | 11226/100 | 2032 | 2032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 143 806,00 |
| 43 | ТС-05.1.43 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-1", "X", м-н"Усольский" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8299/100 | 8299/100 | 2035 | 2036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 677 | 85 813 |  |  |  |  | 124 490,00 |
| 44 | ТС-05.1.44 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-2", "ЛШ", п.Нартовка, м-н "3" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9114/100 | 9114/100 | 2030 | 2030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 143,00 |
| 45 | ТС-05.1.45 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-3", м-н "Ж", "4-я очередь" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9690/100 | 9690/100 | 2027 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 495 | 54 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 145 355,00 |
| 46 | ТС-05.1.46 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М-4", "К", "А-1", "10-1" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 9605/100 | 9605/100 | 2035 | 2035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 906 | 0 |  |  |  |  | 52 906,00 |
| 47 | ТС-05.1.47 | Реконструкция т/сети от ТК-"К" -8 (левая )до элеваторных узлов ул.П. Коммуны, 3.5,8.1 0,12,16; ул.Черняховского,45,4 7,49,51,53,55; ул.Суворова,56,60,62 (д/с№46) | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 200/820; 150/1210; 125/140; 100/445; 80/540; 70/180; 50/590 | 2022 | 2022 |  |  |  | 9 208,00 | 19 986 | 20 920,00 | 6 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 398,00 |
| 48 | ТС-05.1.48 | Реконструкция т/сети от ТК-"С-3"-11 (левая) до жилых домов ул.Ломоносова, 17,25,2 7,29,31 ,ул. Гагарина,36 ,38.40,38а: ул. Большевистская.33, 35,35а;, ул.Менделеева,9,11,15 ,17,19,21; ул.Челюскинцев,52,52 а54.54а.56.58,60,60а.6 3,65,67,67а,69,71 с заменой ГВС | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 200/867; 100/32; 80/1224; 70/310; 50/1770 | 200/867; 100/32; 80/1224; 70/310; 50/1770 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 893 | 21 342 | 21 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 915,00 |
| 49 | ТС-05.1.49 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети "М2", "М4", п.Нартовка | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 8692/100 | 8692/100 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 336 | 25 601 | 24 722 | 25 826 | 25 918 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 403,00 |
| 50 | ТС-05.1.50 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой сети на микрорайоны "Ж", "3" | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 7406/100 | 7406/100 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 048 | 27 110 |  |  |  |  | 59 158,00 |
| 51 | ТС-05.2.51 | АО "БСК". Мероприятия по переходу на температурный график 130/70 (срезка 110), теплосетевой комплекс мкр. Усольский | Правобережная котельная | АО "БСК", инвест.программа | температурный график | tº | 100/70 | 130/70 (срезка 110) | 2021 | 2023 | 8 600,0 | 15 455,0 | 14 683,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 738,00 |
| 52 | ТС-05.1.52 | Замена тепловой изоляции участков тепловых сетей | БТЭЦ-2 | АО "БСК", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 100/17352 | 100/17352 | 2024 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 3 090,00 | 2 487 | 3 051,67 | 2 487 | 4 353 | 5 920 | 3 433 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 088,33 |
| 53 | ТС-05.1.53 | 6ТС. Техническое перевооружение участка тепловой магистральной сети по ул. Юбилейная per. N97, Ду 400 мм, общая длина 1172 п.м. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/1172 | 400/1172 | 2020 | 2022 | 45 950,0 | 23 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 059,17 |
| 54 | ТС-05.1.54 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой магистральной сети по пр. Советский per. № 8, Ду 400 мм, общая длина 244 м.п. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 800/230 | 800/230 | 2020 | 2022 | 0,0 |  | 20 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 450,00 |
| 55 | ТС-05.1.55 | БТС.Замена тепловой изоляции от ТЭЦ-2 до Пав.6 ДУ 600 мм, от Пав.6 до Пав.8 ДУ 700 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 600;700/2846;9196 | 600;700/2846;9196 | 2020 | 2023 | 2 740,8 | 25 529,2 | 16 150,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 420,83 |
| 56 | ТС-05.1.56 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК 0-5 до ТК 0-6 ,Ду500 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 600; 700/ 2846; 9196 | 600.700/ 2846. 5196 | 2020 | 2023 | 1 180,0 | 0,0 | 34 465,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 645,83 |
| 57 | ТС-05.1.57 | БТС. Замена тепловой изоляции на участке от ТК 0-1 до П- обр компенсатора перед ТК 0-3 ,ДУ 500 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | S00/S28 | 500/528 | 2020 | 2022 | 0,0 | 3 796,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 796,67 |
| 58 | ТС-05.1.58 | БТС. Замена тепловой изоляции на участке от стены КЦ ТЭЦ- 2 до новой врезяи у Пав.димафрагм, Ду 800 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | S00/9J0 | 500/930 | 2020 | 2022 | 0,0 | 1 265,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,83 |
| 59 | ТС-05.1.59 | БТС. Замена тепловой изоляции в ТК Ж 4-2, ТК 3-3, С 4-За, 4- 4,4-5,4 6, 4-7, Ду 400 мм; реконструкция камер С-4-4, 4-5, 4- 6, 4-7. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 800/200 | 800/200 | 2020 | 2022 | 0,0 | 2 195,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 195,83 |
| 60 | ТС-05.1.60 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети СБ от С6-1 до Х-16 per N926, Ду 500 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/S0.6 | 400/90,6 | 2020 | 2022 | 0,0 | 2 696,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 696,67 |
| 61 | ТС-05.1.61 | БТС. Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул. Гагарина, per.N21, Ду 400 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | $00/26 | 500/26 | 2020 | 2021 | 3 271,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 271,67 |
| 62 | ТС-05.1.62 | БТС. Техническое перевооружение участка от т.кЛШ-15 до ЛШ 5, Ду 350 мм | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 400/64 | 400/64 | 2021 | 2022 | 11 139,2 | 7 100,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 240,00 |
| 63 | ТС-05.1.63 | БТС.Техническое перевооружение участка тепловой сети в ТК С4-За, 4-4, 4-5, 4-6. 4-7, Ду 400 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 350/842 | 350/842 | 2022 | 2022 | 0,0 | 3 119,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 119,17 |
| 64 | ТС-05.1.64 | БТС Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТЭЦ-10 по ул. Юбилейная per №ЗОотХ-ЗЗдо М1-17 , ДуЗОС | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 3S0. 400/296,620 | 3S0, 400/296, 620 | 2020 | 2023 | 960,0 | 0,0 | 20 535,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 495,83 |
| 65 | ТС-05.1.65 | БТС. Техническое перевооружение камер тк М2- 309,310,311,320,326,327,327а,ю2-35,м2 14 ж/б плиты,ПК 9,ПК-9а,ПК-4,4а | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | количество тепловых камер | шт. | 300/522 | 300/522 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |
| 66 | ТС-05.1.66 | БТС. Замена тепловой изоляции между тэц-2 и М2-69, Ду 600 мм. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс", инвест.программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/м | 820/1584 | 820/1584 | 2023 | 2023 |  |  | 15 520,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 520,83 |
| 67 | ТС-05.1.67 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-Л2-7-1-1А-ул. Ломоносова, 98, протяженностью L=1м, Dвн=0,1м, Подвальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,1; 1 | 0,1; 1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |
| 68 | ТС-05.1.68 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения К-Л2-7-1-Т-Л2-7-3А, протяженностью L=165,9м, Dвн=0,05м, Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,05; 165,9 | 0,05; 165,9 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 4 564,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 564,36 |
| 69 | ТС-05.1.69 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения К-Л2-7-К-Л2-7-1, протяженностью L=70,1м, Dвн=0,1м, Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,1; 70,1 | 0,1; 70,1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 2 087,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,59 |
| 70 | ТС-05.1.70 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-Д-5-1-ул. Деменева, 1, протяженностью L=5,4м, Dвн=0,082м, Подвальная | БТЭЦ-2 | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,082; 5,4 | 0,082; 5,4 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 49,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,09 |
| 71 | ТС-05.2.71 | Замена участка для повышения надежности теплоснабжения Т-У-17-15--1-1В-ул. Дощеникова, 12, протяженностью L=5,9м, Dвн=0,05м, Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства, бюджетное финансирование, амортизационные средства | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | м/м | 0,05; 5,9 | 0,05; 5,9 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 53,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,63 |
| 72 | ТС-05.1.72 | Реконструкция участков тепловых сетй от М 4-7 до М 4-8 Ду 700 мм, в р-не ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 720/282 | 250/200 | 2023 | 2024 |  |  | 2 210,00 | 10 287,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |
| 73 | ТС-05.1.73 | Реконструкция участка тепловой сети от М 4-7 до М 4-8 Ду 600 мм, в р-ене ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/159 | 630/159 | 2023 | 2025 |  |  | 1 897,80 | 0,00 | 12 672,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 570,50 |
| 74 | ТС-05.1.74 | Реконструкция участка тепловой сети от М 3-21 до т.А, Ду 600 по ул. Свободы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2024 |  |  | 1 380,0 | 12 419,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 799,60 |
| 75 | ТС-05.1.75 | Реконструкция участка тепловой сети от т.А до М 3-18, Ду 600 по ул. Свободы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/150 | 530/150 | 2023 | 2025 |  |  | 1 465,7 | 0,00 | 13192,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 658,20 |
| 76 | ТС-05.1.76 | Реконструкция участка тепловой сети от М 1-21 до Сп 1-2, Ду 400 по ул. К.Маркса- В. Бирюковой | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 426/210 | 426/210 | 2024 | 2026 |  |  |  | 1 789,90 | 0 | 12 083,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 873,43 |
| 77 | ТС-05.1.77 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2 -320 до М 2 -321, Ду 600 по ул. Мира | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 630/200 | 630/200 | 2027 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300 | 13238,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 538,80 |
| 78 | ТС-05.1.78 | Реконструкция участка тепловой сети от М 2-323 до Ю 2-35, Ду.530, по ул. Мира | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 530/250 | 530/250 | 2026 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 1 200,00 | 12615,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 815,60 |
| 79 | ТС-05.1.79 | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Свободы, Химиков, Сарычева, Юбилейная, Пятилетки, 30 Л.Победы, Труда, Парковая. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 300-500/1325 | 300-500/1325 | 2028 | 2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1400 | 15434,6 | 16307,8 | 17265,85 | 18198 | 18990 | 19829 | 20764 | 21822 |  |  |  |  | 150 011,25 |
| 80 | ТС-05.1.80 | Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Химиков, Сарычева, л. Толстого, Ломоносова. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/протяженность в однотрубном исчислении | мм/п.м. | 300-400/2280 | 300-400/2280 | 2029 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809,6 | 9238,8 | 11368,8 | 13428 | 16798,4 | 17662,4 | 24468 | 31744 |  |  |  |  | 126 518,00 |
| 82 | ТС-05.1.82 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 200/133 | 200/133 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 83 | ТС-05.1.83 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ш»-4а до здания школы № 17 по ул. Ломоносова 114 (Тепловая сеть от ТК «Ш»-4а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/131,5 | 100/131,5 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 8 550,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 84 | ТС-05.1.84 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 80,100/40,119 | 80-100/159 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 300,00 |
| 85 | ТС-05.1.85 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ш»-4а до здания школы № 17 по ул. Ломоносова 114 (Тепловая сеть от ТК «Ш»-4а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/131,5 | 100/131,5 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  | 950,00 | 8 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 86 | ТС-05.1.86 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 125/36,1 | 125/36,1 | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,00 |
| 87 | ТС-05.1.87 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «А-1»-3л до ТК с теплосчетчиками (Тепловая сеть от ТК «А-1»-3л) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 150/51,4 | 150/51,4 | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
| 88 | ТС-05.1.88 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК между жилыми домами №1,2 по ул. Герцена до ТК у торгового комплекса «Дирижабль» по ул. Ленвинская, 6 (Тепловая сеть от ТК «К»-6п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | 100/130 | 100/130 | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| 89 | ТС-05.1.89 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС по результатам испытаний и экспертиз | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа | диаметр/ протяженность | мм/п.м. | - | - | 2027 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 21 675,10 | 16 750,10 |  |  |  |  | 110 425,20 |
| 90 | ТС-05.1.90 | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  | - | - | 2024 | 2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 282,00 | 4490 | 7 106,00 | 4308 | 7893 | 8864 | 9931 | 11102,95 | 12241 | 13211 | 13236 | 3704 | 9922 |  |  |  |  | 111 290,95 |
| 91 | ТС-05.1.91 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК О-5 до ТК О-6 ,Ду500 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 30 949,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 949,00 |
| 92 | ТС-05.1.92 | Техническое перевооружение камер тк М2-309, 310, 311, 312, 313, 320,326,327,327а,ю2-35,м2-14 ж/б плиты,ПК-9,ПК-9а,ПК-4,4а | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 8 980,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 980,00 |
| 93 | ТС-05.1.93 | Реконструкция участка тепловой магистральной сети по ул. Юбилейная, рег №7, Ду 400 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 0,0 | 32 000,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
| 94 | ТС-05.1.94 | Техническое перевооружение тепловых камер ТК З-3, С4-3а, С4-4, С4-5, С4-6, С4-7 с заменой трубопроводов и оборудования, Ду400 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 6 218,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 218,00 |
| 95 | ТС-05.1.95 | Техническое перевооружение участка тепловой сети СБ от Сб-1 до Х-16 рег №26 , Ду 500 мм | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
| 96 | ТС-05.1.96 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТЭЦ-10 по ул. Юбилейная рег №30 от Х-33 до М1-17 , Ду300 мм | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2024 |  | 0,0 | 14 535,0 | 9 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 052,00 |
| 97 | ТС-05.1.97 | Реконструкция участка тепловой сети по Советскому проспекту, рег.№ 8 ,Д у400 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 30 680,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 680,00 |
| 98 | ТС-05.1.98 | Замена участка от М4-11 до М4-13 (Ду 500, протяженностью - 572 метров, с заменой каналов) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 1 870,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,00 |
| 99 | ТС-05.1.99 | Замена участка от М4-20 до М4-24 (Ду 400, протяженностью - 1444 метров) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 3 000,0 | 0,0 | 51 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 106,25 |
| 100 | ТС-05.1.100 | Замена участка от М4-25 до М4-26 (Ду 400, протяженностью - 200 метров) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 340,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |
| 101 | ТС-05.1.101 | Замена участка тепловой сети от ТК З-2а до ТК З-6 (Ду 500, протяженностью 422 метров, с ремонтом лотков и каналов) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 1 410,0 | 0,0 | 27 546,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 956,89 |
| 102 | ТС-05.1.102 | Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул. Потемина, рег.№ 5 (ду530 протяженностью 38м.; ду426 протяженностью 10м) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 190,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 |
| 103 | ТС-05.1.103 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-55-14 до ТК-55-18 по ул.Пермская, в однотрубном исчислении 326 п.м., Ду 500 мм. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 0,0 | 17 930,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 930,00 |
| 104 | ТС-05.1.104 | Техническое перевооружение участка тепловой сети Ломоносова-Шишкина от т. А до ТК ЛШ-5 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 45 462,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 462,00 |
| 105 | ТС-05.1.105 | Реконструкция участков тепловых сетй от М 4-7 до М 4-8 Ду 700 мм, в р-не ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 2 210,0 | 10 287,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |
| 106 | ТС-05.1.106 | Реконструкция участка тепловой сети от М 4-7 до М 4-8 Ду 600 мм, в р-ене ул. Калийная | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 1 897,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,90 |
| 107 | ТС-05.1.107 | Реконструкция участка тепловой сети от М 1-21 до Сп 1-2, Ду 400 по ул. К.Маркса- В. Бирюковой | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 1 789,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,90 |
| 108 | ТС-05.1.108 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К"-8 (левая) по ул.Крупская до секционных задвижек в жилом доме №16 по ул. П.Коммуны | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 830,0 | 4 714,0 | 8 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 311,00 |
| 109 | ТС-05.1.109 | Техническое перевооружение т/сети от ТК -"С-4"-5 м-на "З" до ТК у жилого дома №15 по ул. 30 лет Победы | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 78,0 | 1 136,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,00 |
| 110 | ТС-05.1.110 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"М-2" 323 до ЦТП-23,10 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 14 840,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 840,00 |
| 111 | ТС-05.1.111 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"М-2" 327 до ЦТП-17,26 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 12 523,0 | 5 918,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 441,00 |
| 112 | ТС-05.1.112 | Техническое перевооружение тепловой сети (перемычка) от УТ-4 до тепловой сети к ЦТП-14 микрорайона "Усольский" | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 160,0 | 0,0 | 2 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 135,00 |
| 113 | ТС-05.1.113 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К"-8 (правая) по ул.Крупская до секционных задвижек до ул. Льва Толстого, 100 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 570,0 | 0,0 | 9 232,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 802,90 |
| 114 | ТС-05.1.114 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"Сп-1"-2 до пл.Советская,1 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 240,0 | 0,0 | 4 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 778,00 |
| 115 | ТС-05.1.115 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"П-2" 9 (правая) до элеваторных узлов ж/домов ул. П.Коммуны,46,54,56 (д/с №77) и ЦТП-15 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 890,0 | 0,0 | 16 963,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 853,00 |
| 116 | ТС-05.1.116 | Техническое перевооружение т/сети от ТК- "Л-Ш"-15 (левая)-1 до элеваторного узла в ул.Ломоносова,149 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 180,0 | 0,0 | 3 476,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 656,66 |
| 117 | ТС-05.1.117 | Техническое перевооружение т/сети от ТК-"К" -8 (левая)до элеваторных узлов ул.П.Коммуны,3,5,8,10,12,16; ул.Черняховского,45,47,49,51,53,55; ул.Суворова,56,60,62 (д/с№46) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2027 |  | 480,0 | 0,0 | 9 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 688,00 |
| 118 | ТС-05.1.118 | Техническое перевооружение тепловой изоляции участков тепловых сетей | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 210,0 | 0,0 | 3 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 918,00 |
| 119 | ТС-05.1.119 | Техническое перевооружение газоотводящих трактов Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 2 400,0 | 0,0 | 46 035,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 435,88 |
| 120 | ТС-05.1.120 | Реконструкция участка тепловой сети между жилыми домами №17, 19 по ул. Свердлова (Тепловая сеть от ТК «М-4»-24) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 220,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| 121 | ТС-05.1.121 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК с теплосчетчиками до ТК у жилого дома №24 по ул. П. Коммуны (Тепловая сеть от ТК «Л-Ш»-14а) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 950,0 | 8 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 122 | ТС-05.1.122 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у жилого дома №12 по ул. Л. Толстого до ТК у жилого дома № 1 по ул. Октябрьская (Тепловая сеть от ТК «С-3»-8п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 |
| 123 | ТС-05.1.123 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК «Ю-1»-19п до ТК между жилыми домами № 28, 32 по ул. Юбилейная (Тепловая сеть от ТК «Ю-1»-19п) | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 0,0 | 220,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |
| 124 | ТС-05.1.124 | Строительство трубопроводов циркуляции ГВС на 30 домов | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 5 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 282,00 |
| 125 | ТС-05.1.125 | АО "БСК". Мероприятия по переходу на температурный график 130/70 (срезка 110), теплосетевой комплекс мкр. Усольский | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 21 637,0 | 14 683,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 320,00 |
| 126 | ТС-05.1.126 | Установка ЧРП на дымососы и вентиляторы котлов Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 0,0 | 348,0 | 3 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 |
| 127 | ТС-05.1.127 | Техническое перевооружение ЦТП с переводом на независимую схему (автоматизация, замена оборудования)- 20ед. ЦТП 2,8,11,12,13,14,18,20,23,27,28, 1,4,5,6,7,21,22,25 | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 23 000,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| 128 | ТС-05.1.128 | Модернизация резервного топливного хозяйства Правобережной котельной | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,0 | 1 700,0 | 18 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 129 | ТС-05.1.129 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему. | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 24 837,0 | 18 843,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,30 |
| 130 | ТС-05.1.130 | Реконтрукция линейного объекта по ул.Тельмана,16, Вынос элеваторго узла из подвального помещения с установкой БТП | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| 131 | ТС-05.1.131 | Техническое перевооружение тепловой изоляции магистральных сетей от БТЭЦ-2 в г. Березники | БТЭЦ-2 | инвестиционная программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 88 374,3 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 374,31 |
| 3.2. |  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 529,00 | 145 662,83 | 81 539,33 | 185 789,67 | 47 939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 460,00 |
| 1 | ЭИ-07.1.1 | Оснащение узлами учета тепловой энергии потребителей МКД (500 ед) | г. Березники | концессия АО "БСК" | количество узлов учета | шт | 0 | 500 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | ЭИ-07.2.2 | Установка ЧРП на дымососы и вентиляторы котлов Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | мощность | кВтч | 117 | 117 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 348,00 | 3 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 |
| 3 | ЭИ-07.2.3 | Модернизация автоматики процесса горения котлов 11равобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | удельный расход условного топлива | кгут/Г кал | 166.78 | 163,14 | 2019 | 2021 | 2 974,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,00 |
| 4 | ЭИ-07.1.4 | Реконструкция ЦТП с переводом на независимую схему (автоматизация, замена оборудования)-20сд. ЦТП 2,8,11.12,13.14.18,20,2 3,27,28, 1.4,5.6.7,21,22,25 | БТЭЦ-2 | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 20 | 20 | 2019 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 000,00 |
| 5 | ЭИ-07.2.5 | Реконструкция газоотводящих трактов Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 6 | 6 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 8 500,00 | 46 036,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 536,00 |
| 6 | ЭИ-07.1.6 | Реконструкция ЦТП на независимой схеме подключения (автоматизация, замена оборудования) ■ 5 ед. ЦТП 9,10,17, 24, 26 | БТЭЦ-2 | концессия АО "БСК" | количество | шт. | 5 | 5 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 | ЭИ-07.2.7 | Модернизация резервного топливного хозяйства Правобережной котельной | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 700,00 | 18 300,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 8 | ЭИ-07.1.8 | Вывод из эксплуатации РОУ №1 и №2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" собственные средства |  | Гкал/ч | 143 | 0 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 | ЭИ-07.2.9 | АО "БОС Мероприятия по переходу на температурного графика 130/70 (срезка 110), теплоосетевой комплекс мкр. Усолье | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" |  |  | 110/70 | 130/70 (срезка 110) | 2021 | 2023 | 10 320,00 | 18 546,00 | 17 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 486,00 |
| 10 | ЭИ-07.1.10 | БТЭЦ-2. Реконструкция Пожарной сигнализации кабельных сооружений | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | « | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 | ЭИ-07.1.11 | БТЭЦ-2. Оптимизация оборудования реагентного хозяйства | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 | ЭИ-07.1.12 | БТЭЦ-2. Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСЕ) | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2013 | 2023 | 11 800,00 | 10 782,50 | 9 472,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 055,00 |
| 13 | ЭИ-07.1.13 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N5 ПК-9. Замена конвективных поверхностей нагрева (труб заднего экрана на отм. 11-18, змеевиков водяного экономайзера 1ст., змеевиков поверхностного пароохладителя) и ВЗЛ 1 и 2 ступени. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 | ЭИ-07.1.14 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N4 ПК-9. Замена ВЗП 2 сг., замена ВЭК 2 ступени Замена труб конвективного пучка | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 38 435,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 435,00 |
| 15 | ЭИ-07.1.15 | БТЭЦ-2. ВК-1 ПТВМ-100. Замена боковых экранных и конвективных поверхностей нагрева. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 16 | ЭИ-07.1.16 | БТЭЦ-7. ХВО-2. Склад кислоты и щелочи. Восстановление строительных конструкций зданий | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 17 | ЭИ-07.1.17 | БТЭЦ-2. Восстановление строительных конструкций главного корпуса | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 18 | ЭИ-07.1.18 | БТЭЦ-2. Реконструкция плит покрытия ГК КО БСД в осях 2- 6/Г-Д | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 19 | ЭИ-07.1.19 | БТЭЦ-2. Дымовая труба N9 4. Восстановление защитного бетонного слоя трубы. Восстановление газоходов. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2018 | 2021 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000,00 |
| 20 | ЭИ-07.1.20 | БТЭЦ-2. Замена существующего основного мазутного насоса 5Н5х4 и мазутопроеода Ду150 от от задвижки 5М-3 до гиба N921 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 21 | ЭИ-07.1.21 | БТЭЦ-2. Котлоагрегат N1 ТП-11, замена труб боковых экранов (левый и правый) от нижних коллекторов до отм. 14м, замена потолочных труб. Замена змеевиков поверхностного пароохладителя.Замена пароперегревателя 1 и 2 ст | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | ЭИ-07.1.22 | БТЭЦ-2. Реконструкция линии частично обессоленной воды от ХВО-2 до КТЦ протяж.454 м.п. Ду 250 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | ЭИ-07.1.23 | БТЭЦ-2. Замена ПЭН CT.N 5,8 типа ПЭ-150-53 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 24 | ЭИ-07.1.24 | БТЭЦ-2. Замена насосов НКВ-1, НКВ-2 типа 18НДС на насосной камских водоводов 3 подъема | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 25 | ЭИ-07.1.25 | БТЭЦ-2. Замена силовых и контрольных кабелей Трансформаторов связи Т1-20мВА.,Т2-40мВА. с выносом на наружную эстакаду. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 26 | ЭИ-07.1.26 | БТЭЦ-2. Замена трубного бойлера 06-1В ВО-350 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27 | ЭИ-07.1.27 | БТЭЦ-2. Установка НДШЗ а ГРУ-бкВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 580,00 |
| 28 | ЭИ-07.1.28 | БТЭЦ-2. Установка НДШЗ в ГРУ-1 ОкВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 661,67 |
| 29 | ЭИ-07.1.29 | БТЭЦ-2. Оснащение быстродействующей дуговой защитой 7й секции КРУ-бкВ. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 30 | ЭИ-07.1.30 | БТЭЦ-2. Оборудование пункта учета артезианской воды | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 31 | ЭИ-07.1.31 | БТЭЦ-2. Замена плит покрытия на проф. настил открытой части здания 3PV-110 кВ над трансформаторами». | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 32 | ЭИ-07.1.32 | БТЭЦ-2. Реконструкция теплоеыаддов №1,2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа | протяженность | м | 45 | 45 | х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33 | ЭИ-07.1.33 | БТЭЦ-2. Реконструкция здания АБК | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | X | 2025 |  |  |  |  | 32 939,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 939,17 |
| 34 | ЭИ-07.1.34 | БТЭЦ-2. Реконструкция котельного отделения Б8Д. Замена стеновых панелей | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,00 | 23 440,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 440,00 |
| 35 | ЭИ-07.1.35 | БТЭЦ-2. Замена мелкоразмерных плит перекрытия ТО БСД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 11 840,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 840,83 |
| 36 | ЭИ-07.1.36 | БТЭЦ-2. Замена правой нитки чугунного водовода Ду-600 мм протяженностью 8,3 км на трубопровод из ПНД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,00 | 6 858,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 858,33 |
| 37 | ЭИ-07.1.37 | Вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№6 типа Р-6-90/31 и турбоагрегата ст.№7 типа ПТ-50-90/13. | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 38 | ЭИ-07.1.38 | Реконструкция котельного отделения БВД. Замена стеновых панелей | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 21 600,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 600,00 |
| 39 | ЭИ-07.1.39 | Замена стенового ограждения ТО БВД | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 1 560,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 560,00 |
| 40 | ЭИ-07.1.40 | Замена плит покрытия крыши КО БВД главного корпуса | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2019 | 2023 |  | 0,00 | 21 258,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 258,00 |
| 41 | ЭИ-07.1.41 | Котлоагрегат ст. №5. Замена ФЭ, ПБЭ, ЛБЭ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 1 200,00 | 0,00 | 46 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 400,00 |
| 42 | ЭИ-07.1.42 | Замена правой нитки чугунного водовода Ду-600 мм протяженностью 8,3 км на трубопровод из ПНД 1 этап | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 5 070,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 070,00 |
| 43 | ЭИ-07.1.43 | Установка НДШЗ в ГРУ-6кВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2020 | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 44 | ЭИ-07.1.44 | ВНА | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  | 66,00 | 0,00 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,00 |
| 45 | ЭИ-07.1.45 | Замена сущ. трансформатора №1 на 3-х обмоточный 110/10/6 кВ | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2026 |  | 0,00 | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |
| 46 | ЭИ-07.1.46 | Монтаж пожарной сигнализации кабельных сооружений и распредустройств | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2026 |  | 0,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 |
| 47 | ЭИ-07.1.47 | Реконструкция здания ЦПФО | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 0,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 800,00 |
| 48 | ЭИ-07.1.48 | Замена пикового бойлера № 2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 10 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| 49 | ЭИ-07.1.49 | Замена насоса НСВ на БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760,00 |
| 50 | ЭИ-07.1.50 | Замена насоса НКВ на БТЭЦ-2 | БТЭЦ-2 | ПАО "Т Плюс" инвест.программа |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 |
|  |  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 797,67 | 534 995,48 | 385 371,37 | 522 290,85 | 188 831,03 | 157 715,59 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 264 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 588,78 |
| 4 |  | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 | 4 340,00 | 13 517,64 | 43 387,66 | 0,00 | 14 707,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 423,25 |
| 1 | ТС-08.2.1 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ-4 до ЦТП-21 и ЦТТ1-21 до ЦТП-20 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в однотрубном исчислении | мм/м |  | 250/1250 | 2019 | 2026 | 4 340,00 | 4 340,00 | 9 256,00 |  |  | 7 408,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 344,55 |
| 2 | ТС-08.2.2 | Перекладка участка для обеспечения гидравлических параметров Т-У-17 - Подземная канальная, 0,311, Dвн.=0,207 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 0,207; 0,5 | 0,311; 0,5 | 2023 | 2024 |  |  | 27,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,44 |
| 3 | ТС-08.2.3 | Перекладка участка для обеспечения гидравлических параметров К-У-17-3 - Надземная, 0,311, Dвн.=0,207 | Правобережная котельная | концессия АО "БСК" | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 0,207; 245,7 | 0,311; 245,7 | 2023 | 2024 |  |  | 4 234,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 234,20 |
| 4 | ТС-08.1.4 | консервация котельных №1, 7 и №5 ООО "Энергоресурс" | котельные ООО "Энергоресурс" | бюджетные средства |  |  |  |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 7 230,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,46 |
| 5 | ТС-08.2.5 | Демонтаж, Обобщенный участок протяженностью 1970,1м, средний диаметр по материальной характеристике 0,515м, способ прокладки - Надземная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1970,1/ 0,515 | 2024 | 2024 |  |  |  | 37 462,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 462,45 |
| 6 | ТС-08.2.6 | Перекладка для обеспечения гидравлических параметров, Обобщенный участок протяженностью 246,2м, средний диаметр по материальной характеристике 0,311м, способ прокладки - Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 246,2/ 0,311 | 246,2/ 0,311 | 2024 | 2024 |  |  |  | 5 925,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 925,21 |
| 7 | ТС-08.2.7 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 5,9м, средний диаметр по материальной характеристике 0,05м, способ прокладки - Подвальная | Правобережная котельная | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м | 5,9/ 0,05 | 5,9/ 0,05 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  | 68,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,51 |
| 8 | ТС-08.1.8 | Перекладка для обеспечения гидравлических параметров, Обобщенный участок протяженностью 1575,34м, средний диаметр по материальной характеристике 0,207м, способ прокладки - Подземная бесканальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1575,34/ 0,207 | 2036 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 607,64 |  |  |  |  | 30 607,64 |
| 9 | ТС-08.1.9 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 236м, средний диаметр по материальной характеристике 0,065м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 236/ 0,065 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 493,00 |  |  |  |  | 6 493,00 |
| 10 | ТС-08.1.10 | Перекладка для обеспечения надежности, Обобщенный участок протяженностью 1м, средний диаметр по материальной характеристике 0,1м, способ прокладки - Подземная канальная | БТЭЦ-2 | собственные средства | диаметр, протяженность в двухтрубном исчислении | м/м |  | 1/ 0,1 | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |  |  |  |  | 29,78 |
|  |  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 | 4 340,00 | 13 517,64 | 43 387,66 | 0,00 | 14 707,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 423,25 |
|  |  | Итого по в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 137,67 | 600 429,16 | 461 310,67 | 906 061,17 | 205 831,03 | 207 045,11 | 181 785,27 | 180 182,13 | 189 386,20 | 205 429,93 | 216 491,27 | 223 961,67 | 232 502,07 | 238 706,07 | 251 450,10 | 338 658,13 | 14 447,12 | 14 447,12 | 14 447,12 | 44 447,12 | 4 968 156,13 |
|  |  | Индексы-дефляторы МЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
|  |  | ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 250542,04 | 648175,88 | 517416,34 | 1055892,51 | 249223,27 | 260470,33 | 237611,53 | 244701,20 | 267231,87 | 301175,20 | 329770,20 | 354454,31 | 382321,69 | 407831,83 | 446359,75 | 624611,93 | 27685,07 | 28764,79 | 29886,62 | 95533,26 | 6 759 659,63 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей. Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице выше.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями ПАО «Т Плюс» и АО «БСК» были выполнены мероприятия, реализованные в рамках Инвестиционных программ. Перечень мероприятия и их стоимость за период, предшествующий актуализации, представлен в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.20201 г. №01-02-1205, Филиалу «Пермский» ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории города Березники муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 35. Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности МО «Город Березники» Пермского края

| № п/п | Наименование ЕТО | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» | Система теплоснабжения от БТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" |
| 2 |  | Система теплоснабжения от Правобережной котельной |
| 3 |  | Система теплоснабжения от котельной Городской больницы (МКУ) |
| 4 | ООО "Энергоресурс" | Система теплоснабжения г. Усолье (котельные, 1, 5 и 7) |
| 5 | ООО "Энергоресурс" | Система теплоснабжения п. Пыскор |
| 6 | ОАО "РЖД" | Система теплоснабжения п. Железнодорожный |
| 7 | ПАО «Уралкалий» | Система теплоснабжения от котельной БПКРУ-2 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Схемой теплоснабжения на основании критериев предлагается присвоить статус ЕТО ПАО «Т Плюс» в г. Березники. В г. Усолье и г. Пыскор предлагается присвоить статус ЕТО в зоне действия РСО ООО «Энергоресурс». В п. Железнодорожный предлагается присвоить статус ЕТО АО «РЖД» в своей зоне деятельности.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, подана заявка о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в городе Березники от филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» с 01.10.2021 г. в отношении централизованного теплоснабжения на территории города Березники.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице п.10.2.

В период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, была лишен статуса ЕТО АО «БСК» на основании с планируемой реорганизацией АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс». На момент разработки Схемы теплоснабжения закреплен статус ЕТО за ПАО «Т Плюс» на территории города Березники муниципального образования «Город Березники» Пермского края, на основании Постановления Администрации МО «Город Березники» Пермского края от 09.09.20201 г. №01-02-1205.

Статус остальных РСО, расположенных в МО «Город Березники» Пермского края в ранее разрабатываемых схемах теплоснабжения не устанавливался (не присваивался).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На территории МО «Город Березники» Пермского края выявлены бесхозяйные тепловые сети.

Часть 6 Статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (изменения и дополнения согласно ФЗ от 2 июля 2021 г. № 348-ФЗ):

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

В таблице ниже представлен перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, обслуживающей организацией которых является АО «БСК».

Таблица 36. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Назначение трубопровода | Д, мм, протяженность, м | Дата ввода в экспл. | Постановление | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова сеть в районе улиц Котовского, Шевченко, Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков, протяженностью 5 330,10 м | ОТ | 5330,10 п.м. |  |  | ПСК ОСП "Березниковская" |
| 2 | Тепловая сеть в районе (в квадрате) улиц Братьев Собакиных, Братьев Кочевых, Азотчиков, Трапезникова, Сурикова, в пос. Нартовка | ОТ | 1939п.м | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 | Постановление МУП "г. Березники" адм. г. Березники от 26.08.2019 №2391, письмо МУП "г. Березники" адм. г. Березники от 27.08.2019 №СЭД-142-10-01-10-530 |  |
| 3 | - ул. Сурикова, д. №4,5,6,9 |  | 87 |  |  |  |
| 4 | - ул. Азотчиков, д. №25-51 |  | 200 |  |  |  |
| 5 | - ул. Трапезникова, д. №4-28 |  | 396,9 |  |  |  |
| 6 | - ул. Братьев Кочевых, д. №2-30 |  | 750,5 |  |  |  |
| 7 | - ул. Братьев Собакиных, д. №1-33 |  | 945,8 |  |  |  |
| 8 | Бесхозяйная сеть от места врезки в трубопровод АО "БСК" (имущ-во, находящееся в аренде/концессии) в техническом подполье жилого дома, расположенного по адресу: г. Березникик, ул. Березниковская, 75а, до внешней поверхности фундамента 1 - этаж. здания магазина по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 75 | ОТ | 97,1 | Письмо АО "БСК" от 29.08.2019 №51020-09-00731, письмо от 14.08.2019 №10774, Решение Арбитражного суда ПК по делу №А50-12578/16 от 01.11.2016, Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда №17АП-19350/2016-ГК от 27.01.2017 | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 |  |
| 9 | Тепловые сети по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, д. 101 (от места врезки в трубопровод АО "БСК" до внешней поверхности стены 2-этажной кирпичной пристроенной к 12-ти этажному жилому дому части здания по ул. Пятилетки, 101) | ОТ | 32,1 | Письмо ООО "Тон-М" от 06.09.2019, Решение арбитражного суда Пермского края от 01.07.2019 по делу №А50-2610/2019. | Распоряжение АО "БСК" №1р от 30.01.2020 | БСК |

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

На территории г. Березники, где выявлены бесхозяйные тепловые сети, сетевая организация ПАО «Т Плюс» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования «Город Березники» Пермского края, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 года №943-п утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края, на 2017-2021 года.

Постановление рассматриваем строительство газопроводов низкого давления частных жилых домов по ул. ул. Челюскинцев; ул. Кунгурская; ул. Дачная; пер. Быгельский; ул. Соликамская; ул. Пятилетки; ул. Мира; ул. Семинская; ул. Апрельская; пер. Кирпичный; ул. Пархоменко; ул. Энгельса; ул. Ушакова в г. Березники Пермского края.

Ни один из возможных вариантов развития системы газоснабжения региона не влияет на обеспечение топливом (газом) источников тепловой энергии в городе Березники.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Источники централизованного теплоснабжения на территории МО «Город Березники» Пермского края используют в качестве основного вида топлива природный газ, за исключением котельной села Березовка, использующей дрова. На территории с. Березовка существуют проблема с газификацией централизованного источника тепловой энергии.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предлагается внести изменение в части обеспечения котельной с. Березовка природным газом в качестве топлива.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Указом губернатора Пермского края от 30 июля 2021 года №56 утверждена Программа и Схема развития электроэнергетики Пермского края на 2022-2026 годы. Строительство новых, а также вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Программой не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета;

к) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа, города федерального значения).

Индикаторы развития системы теплоснабжения:

1. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют и не планируются.

2. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют и не планируются.

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии.

Таблица 37. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения/Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 167,6 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| Правобережная котельная | 169,82 | 168,56 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 |
| ВК "Гор. Больница" | 155,72 | 162,17 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №5 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №6 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Котельная №7 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 38. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 114 567,4 | 115 099,1 | 115 161,8 | 115 698,7 | 116 455,6 | 117 778,1 | 117 778,1 | 117 778,1 | 119 106,0 | 120 739,1 | 122 056,3 | 123 437,7 | 124 722,9 | 125 997,3 | 128 008,3 | 129 589,4 | 143 353,8 | 143 373,6 | 143 606,0 | 143 626,1 | 143 721,5 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 299 760,0 | 237 610,0 | 300 030,0 | 300 694,2 | 300 881,8 | 299 759,4 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 301 415,8 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 | 299 863,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,616 | 2,064 | 2,605 | 2,599 | 2,584 | 2,545 | 2,559 | 2,559 | 2,531 | 2,496 | 2,469 | 2,442 | 2,417 | 2,392 | 2,355 | 2,326 | 2,092 | 2,091 | 2,088 | 2,088 | 2,086 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 6 531 766,5 | 6 608 495,3 | 6 674 060,2 | 6 693 278,0 | 6 698 706,2 | 6 657 683,4 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 705 612,6 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 | 6 659 000,0 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 57,0125 | 57,4157 | 57,9538 | 57,8509 | 57,5215 | 56,5274 | 56,9343 | 56,9343 | 56,2996 | 55,5380 | 54,9387 | 54,3239 | 53,7641 | 53,2203 | 52,3842 | 51,7451 | 46,4515 | 46,4451 | 46,3699 | 46,3635 | 46,3327 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 6 600,86 | 6 623,02 | 6 626,55 | 6 651,53 | 6 800,56 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 6 925,45 | 7 130,61 | 7 662,39 | 7 662,50 | 7 662,70 | 7 662,89 | 7 669,03 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 20 040,00 | 23 750,00 | 19 770,00 | 21 348,03 | 22 926,06 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 24 504,09 | 26 450,47 | 28 396,85 | 30 343,23 | 32 289,62 | 34 236,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,0360 | 3,5860 | 2,9835 | 3,2095 | 3,3712 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,5383 | 3,4365 | 3,4520 | 3,7060 | 3,9599 | 4,2138 | 4,4642 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 | 425 366,04 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 64,4410 | 64,2254 | 64,1912 | 63,9501 | 62,5487 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 61,4207 | 59,6535 | 55,5135 | 55,5127 | 55,5113 | 55,5099 | 55,4654 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 | 243,08 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | -1,4398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 | 3 706,48 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 | 441,71 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 | 4 462,10 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 | 10,1019 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 | 606,31 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 | 1,3726 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 | 2 324,84 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 | 12,0583 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 | 271,26 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 | 1,4070 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 239,7 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 239,68 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 | 1 210,23 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 | 5,0494 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 | 351,18 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | н/д | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 | 37,5888 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 | 10,9075 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 | 2 564,86 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 | 4 495,12 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 39. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 2388,60 | 2557,93 | 2400,07 | 2405,38 | 2406,88 | 2397,92 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2411,14 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 | 2398,76 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 575,17 | 681,75 | 567,70 | 770,60 | 825,53 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 880,46 | 948,21 | 1015,97 | 1083,72 | 1151,48 | 1219,23 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 1305,52 | 1626,28 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1350,54 | 1725,69 | 2100,84 | 2475,99 | 2851,14 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,21 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 | 3912,89 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 | 356,52 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | - | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 | 1067,18 |
| Коэффициент использования установленной мощности | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

6. Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Таблица 40. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 114567 | 115099 | 115162 | 115699 | 116456 | 117778 | 117778 | 117778 | 119106 | 120739 | 122056 | 123438 | 124723 | 125997 | 128008 | 129589 | 143354 | 143374 | 143606 | 143626 | 143721 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 583 | 590 | 596 | 597 | 598 | 594 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 196 | 195 | 193 | 194 | 195 | 198 | 197 | 197 | 199 | 202 | 204 | 206 | 208 | 211 | 214 | 217 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 6601 | 6623 | 6627 | 6652 | 6801 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 7131 | 7662 | 7662 | 7663 | 7663 | 7669 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 26 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 256 | 156 | 145 | 136 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 129 | 121 | 114 | 107 | 102 |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Таблица 41. Отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал/ч | 1430 | 1532 | 1437 | 1440 | 1441 | 1436 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| Величина тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, тыс.Гкал | 821,006 | 839 | 790 | 827 | 827 | 824 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Величина тепловой энергии, выработанная редукционно-охладительными установками, тыс. Гкал | 308,314 | 315 | 297 | 310 | 311 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 42. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т/кВтч | 202,8 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |

8. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 43. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Правобережная котельная | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВК "Гор. Больница" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

Таблица 44. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 | 36,3 | 37,3 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 35,6 | 35,0 | 34,7 | 34,3 | 34,0 | 33,7 | 33,1 | 32,7 | 28,5 | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Правобережная котельная | 43,7 | 44,7 | 44,5 | 44,2 | 42,5 | 41,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 40,6 | 37,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| ВК "Гор. Больница" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БПКРУ-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Котельная №5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Котельная №6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Котельная №7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

10. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Таблица 45. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  | 0,0046 | 0,0005 | 0,0046 | 0,0065 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0111 | 0,0135 | 0,0108 | 0,0112 | 0,0103 | 0,0101 | 0,0157 | 0,0122 | 0,0960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Правобережная котельная |  | 0,0033 | 0,0005 | 0,0038 | 0,0219 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0288 | 0,0694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ВК "Гор. Больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная БПКРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 46. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТЭЦ-2 |  | 0,32 | 0,02 | 0,07 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правобережная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК "Гор. Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БПКРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЧД-8, п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

Тариф на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого периода не возрастает выше предельно допустимого процента роста тарифа.

Установленный тариф, федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов), включает в себя инвестиционную составляющую. Мероприятия, заложенные данной Схемой теплоснабжения, возможно финансировать за счет муниципального бюджета (перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение) или платой за подключением (строительство трубопроводов с целью подключения новых потребителей), что не повлечен увеличение тарифа

Схемой теплоснабжения предлагается на весь рассматриваемый период тарифы, величина которых установлена на долгосрочный период до 2023г., далее не выше предельного уровня роста цен.

Таблица 47. Оценка тарифных последствий

| Показатели | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 1 434 246,37 | 1 526 889,13 | 1 421 708,04 | 1 480 290,62 | 1 543 076,36 | 1 601 390,26 | 1 674 938,72 | 1 741 936,27 | 1 811 613,72 | 1 884 078,27 | 1 959 441,40 | 2 037 819,06 | 2 119 331,82 | 2 204 105,09 | 2 292 269,29 | 2 383 960,07 | 2 466 150,46 | 2 564 796,48 | 2 667 388,34 | 2 774 083,88 | 2 885 047,23 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 189,15 | 1 223,23 | 1 096,50 | 1 097,77 | 1 100,32 | 1 097,98 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 104,24 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 | 1 098,38 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 206,11 | 1 248,24 | 1 296,59 | 1348,45 | 1402,39 | 1458,48 | 1516,82 | 1577,50 | 1640,60 | 1706,22 | 1774,47 | 1845,45 | 1919,27 | 1996,04 | 2075,88 | 2158,91 | 2245,27 | 2335,08 | 2428,48 | 2525,62 | 2626,65 |
| Динамика роста | % |  | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ООО "БСК" |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ | тыс.руб. | 1 604 450,13 | 1 788 004,29 | 1 647 780,00 | 1 774 592,03 | 1 859 974,04 | 1 939 512,15 | 2 030 193,98 | 2 111 401,74 | 2 195 857,81 | 2 283 692,12 | 2 375 039,81 | 2 470 041,40 | 2 568 843,05 | 2 671 596,78 | 2 778 460,65 | 2 889 599,07 | 3 005 701,75 | 3 145 369,73 | 3 291 402,04 | 3 444 084,33 | 3 603 714,97 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 029,10 | 1 088,79 | 947,39 | 953,55 | 960,99 | 963,54 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,80 | 969,97 | 976,00 | 982,03 | 988,07 | 994,10 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 559,08 | 1 642,20 | 1 739,28 | 1861,03 | 1935,47 | 2012,89 | 2093,41 | 2177,15 | 2264,23 | 2354,80 | 2448,99 | 2546,95 | 2648,83 | 2754,78 | 2864,98 | 2979,57 | 3098,76 | 3222,71 | 3351,62 | 3485,68 | 3625,11 |
| Динамика роста | % |  | 5% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 1 604 452,35 | 1 788 004,29 | 1 641 353,18 | 1 736 556,40 | 1 806 018,65 | 1 878 259,40 | 1 953 389,77 | 2 031 525,36 | 2 112 786,38 | 2 197 297,83 | 2 285 189,75 | 2 376 597,34 | 2 471 661,23 | 2 570 527,68 | 2 673 348,79 | 2 780 282,74 | 2 891 494,05 | 3 007 153,81 | 3 127 439,96 | 3 252 537,56 | 3 382 639,06 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 029,10 | 1 088,79 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 | 947,39 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 559,08 | 1 642,20 | 1 732,50 | 1 832,99 | 1906,31 | 1982,56 | 2061,86 | 2144,34 | 2230,11 | 2319,32 | 2412,09 | 2508,57 | 2608,92 | 2713,27 | 2821,80 | 2934,68 | 3052,06 | 3174,15 | 3301,11 | 3433,16 | 3570,48 |
| Динамика роста | % |  | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| АО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 43 444,36 | 43 650,16 | 42 633,47 | 44 338,81 | 46 112,36 | 47 956,85 | 49 875,13 | 51 870,13 | 53 944,94 | 56 102,74 | 58 346,84 | 60 680,72 | 63 107,95 | 65 632,27 | 68 257,56 | 70 987,86 | 73 827,37 | 76 780,47 | 79 851,69 | 83 045,75 | 86 367,58 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 446,02 | 1 452,87 | 1 419,03 | 1475,79 | 1534,82 | 1596,22 | 1660,06 | 1726,47 | 1795,53 | 1867,35 | 1942,04 | 2019,72 | 2100,51 | 2184,53 | 2271,91 | 2362,79 | 2457,30 | 2555,59 | 2657,82 | 2764,13 | 2874,69 |
| Динамика роста | % |  | 0% | -2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ПАО "Уралкалий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. |  | 203,93 | 210,68 | 219,10 | 227,87 | 236,98 | 246,46 | 256,32 | 266,57 | 277,24 | 288,32 | 299,86 | 311,85 | 324,33 | 337,30 | 350,79 | 364,82 | 379,42 | 394,59 | 410,38 | 426,79 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 189,66 | 1 218,30 | 1 258,58 | 1308,92 | 1361,27 | 1415,73 | 1472,35 | 1531,25 | 1592,50 | 1656,20 | 1722,45 | 1791,34 | 1863,00 | 1937,52 | 2015,02 | 2095,62 | 2179,44 | 2266,62 | 2357,29 | 2451,58 | 2549,64 |
| Динамика роста | % |  | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |

В связи с реорганизацией АО «БСК» в форме присоединения к ПАО «Т Плюс», планируется подача тарифной заявки на тепловую энергию (мощность) единый тариф на уровне существующего тарифа АО «БСК» для обеспечения мероприятий по концессионному соглашению. Величины, определенные в данном пункте Главы 14 носят ориентировочный характер, не влияющий на принятия решения об окончательно установленном тарифе для потребителей.

Таблица 48. Ориентировочные значения тарифа ПАО «Т Плюс» в случае реорганизации АО «БСК»

| Показатели | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс.руб. | 1 434 246,37 | 1 526 889,13 | 1 804 819,43 | 1 942 606,14 | 2 034 708,72 | 2 121 236,21 | 2 219 187,01 | 2 307 954,49 | 2 400 272,66 | 2 496 283,57 | 2 596 134,91 | 2 699 980,31 | 2 807 979,52 | 2 920 298,70 | 3 037 110,65 | 3 158 595,08 | 3 285 457,59 | 3 436 315,81 | 3 593 985,96 | 3 758 771,61 | 3 930 989,74 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 189,15 | 1 223,23 | 1 037,67 | 1 043,83 | 1 051,27 | 1 053,82 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,08 | 1 060,25 | 1 066,28 | 1 072,31 | 1 078,35 | 1 084,38 |
| Тариф среднегодовой, без НДС | руб./Гкал | 1 206,11 | 1 248,24 | 1 739,30 | 1 861,03 | 1 935,47 | 2 012,89 | 2 093,41 | 2 177,15 | 2 264,23 | 2 354,80 | 2 448,99 | 2 546,95 | 2 648,83 | 2 754,78 | 2 864,98 | 2 979,57 | 3 098,76 | 3 222,71 | 3 351,62 | 3 485,68 | 3 625,11 |

Предложение по установлению статуса ЕТО Схемой теплоснабжения